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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

LED статусная индикация сетевого интерфейса

Маркировочная полоса модуля питания

LED статусная индикация модуля питания

Внутренняя шина

DC 24V питание силовой части

Модуль питания

Разъем подключения PROFIBUS шины

Защелка модуля питания

Сетевой интерфейс

Терминал (клеммник)

Адресный задатчик

	Статусная индикация шинного интерфейса
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	PWR
	зеленый
	●
	Шинный интерфейс запитан

	
	SF
	красный
	●
	Ошибка устройства, структура не соответствует конфигурации

	
	DE
	зеленый
	●
	Состояние Обмен Данными

	
	
	
	☼
	Шинный интерфейс ожидает параметров

	
	IF
	красный
	●
	Внутренняя ошибка

	
	
	
	

	Статусная индикация модуля питания
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	PWR IO
	зеленый
	●
	Питание силовой секции - OK

	
	PF IO
	красный
	●
	Предохранитель силовой секции вышел из строя (Сбой питания)

	
	PWR
	зеленый
	●
	Питание электронной секции - OK

	
	PF
	красный
	●
	Предохранитель электронной секции вышел из строя

	
	
	
	


активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится| с 2Hz|: ¤
Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	---
	---
	не подключено

	2
	DC 24V
	I
	DC 24V питание силовой секции 

	3
	0V
	I
	GND силовой секции

	4
	Sys DC 24V
	I
	DC 24V питание электронной секции

	5
	---
	---
	не подключено

	6
	DC 24V
	I
	DC 24V питание силовой секции 

	7
	0V
	I
	GND силовой секции

	8
	Sys 0V
	I
	GND электронной секции


I: Вход|вклад||выпуск|
PROFIBUS разъем подключения шинного интерфейса
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	Контакт
	Назначение
	Терминирование шины

	
	1
	Экран
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	2
	не подключено
	

	
	3
	RxD/TxD-P (линия B)
	

	
	4
	RTS
	

	
	5
	M5V
	

	
	6
	P5V
	

	
	7
	не подключено
	

	
	8
	RxD/TxD-N (линия A)
	

	
	9
	не подключено
	


Подключение шины
Средой передачи данных для XE "CANopen:Slave:Wiring"CAN шины является экранированный трехжильный кабель. Подключение станций (более двух) осуществляется параллельно. Это означает, что шинный кабель должен быть подключен к станциям без прерываний и нарушения его целостности.
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Примечание!

Имейте в виду, что на концах шины необходимо активировать терминальные резисторы.

Установщик адреса

Адреса могут принимать значения от 1 до 125. Адреса должны быть уникальными по всей шине. 

Адрес слейва должен быть введен до того как на шинный распределитель будет подано питание.
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	Поз.
	Значение
	Пример

	
	
	
	Состояние
	Адреса

	
	1
	не используется
	---
	1+2+32=35

Адреса: 35

	
	2
	1
	1
	

	
	3
	2
	1
	

	
	4
	4
	0
	

	
	5
	8
	0
	

	
	6
	16
	0
	

	
	7
	32
	1
	

	
	8
	64
	0
	








