Службы DP-V1
Краткий обзор

Для использования служб стандарта DP-V1, убедитесь в том, что Ваш| мастер поддерживает DP-V1 коммуникацию|. Детальную информацию относительно этого Вы найдете в документации на контроллер|вокру.

При программировании CPU в Siemens STEP7| используются следующие функциональные блоки|:

	SFB 52
	Чтение данных из DP слейва

	SFB 53
	Запись данных в DP слейв 

	SFB 54
	Получение прерываний от DP слейва


По умолчанию можно организовать соединение одного мастера класса-1 и макс. 3|соединение| мастера класса-2  с передачей 244byte| данных (4byte DP-V1 заглавие,| плюс 240byte| пользовательские данные).

Коммуникация|соединение| мастера класса-1 устанавливается|утверждается| вместе с циклической связью|соединением| и активизируется через параметризацию. Коммуникация|соединение| мастера класса-2 может использоваться мастером C2|, который циклически связывается с слейвом и обеспечивает|предоставляет| собственное подключение|соединения|.

Данные от 
DP-V1| слейва

Чтобы обратиться к слейву DP-V1 через Siemens SIMATIC менеджер, как диагностический адрес, который устанавливается через его свойства, используется ID.

Используя следующий номер набора записи в качестве Индекса, Вы получаете доступ для чтения (R) и записи (W) перечисленных элементов DP слейва:
	Индекс/Запись
	Доступ
	Описание

	50h
	R
	Имя устройства как ASCII код

	51h
	R
	Аппаратная версия как ASCII код

	52h
	R
	Версия программного обеспечения как ASCII код

	53h
	R
	Порядковый номер устройства в ASCII unsigned32

	54h
	R
	FPGA версия unsigned16

	58h


	R


	Конфигурация устройства|прибора| (список типов модулей) 

1. word: количество|число| n модулей

2. ... n. word: Тип модуля

	59h


	R


	FPGA| версия (список FPGA версий|) 

1. word: заглавный модуль FPGA||головы| версии

2....n. word: функциональные модули FPGA версии

	5Bh
	R
	Порядковый номер как ASCII код

	FFh


	R
	Функции I&M

	
	W
	Функции I&M


Конфигурация устройства|прибора|
Через индекс 58h можно контролировать конфигурацию модуля DP слейва. Через 1. word можно узнать количество модулей. В следующих words находится типы модулей в последовательности их установки.
Тип модуля соответствует первым 2 цифрам ID модуля. ID модуля можно найти в технической документации на периферийные модули.
Данные 
функциональных| модулей

Чтобы обратиться к функциональным модулям через Siemens SIMATIC менеджер, как адрес модуля, который устанавливается через его свойства, используется ID.

Используя следующий номер набора записи в качестве Индекса, Вы получаете доступ для чтения (R) и записи (W) перечисленных элементов функциональных модулей:
	Индекс/Запись
	Доступ
	Описание

	00h
	R
	Диагностика - значение 0

	01h
	R
	Диагностика - значение 1

	04h
	R
	Чтение образа процесса модуля

	50h
	R
	Имя устройства как ASCII код

	51h
	R
	Аппаратная версия как ASCII код

	52h


	R


	Версия программного обеспечения как  ASCII код - отображается только в аналоговых модулях

	53h
	R
	Порядковый номер устройства unsigned32

	54h
	R
	FPGA версия unsigned16

	5Bh
	R
	Порядковый номер как ASCII код

	7Dh


	R/W


	Установка параметров значение 0 ... значение N

	7А
	R/W
	Значение параметра 00h

	7Fh
	R/W
	Значение параметра 01h

	80h


	R
	Значение параметра 80h

	
	W
	Значение параметра 80h

	81h


	R
	Значение параметра 81h

	
	W
	Значение параметра 81h

	...
	
	

	AFh


	R
	Значение параметра AFh

	
	W
	Значение параметра AFh

	FFh


	R
	Функции I&M (только IM0)

	
	W
	Функции I&M




