Диагностические функции
Структура  диагностических данных 053-1DP00

PROFIBUS| DP обеспечивает|предоставляет| большой набор диагностических функций для быстрого выявления ошибок. Диагностические сообщения|записка| передаются по шине и собираются|забирает| мастером.

Диагностические сообщения|записка|, которые создает слейв PROFIBUS|, имеют, в зависимости от параметризации, длину 122byte|. 
Как только слейв PROFIBUS| отправляет диагностическую информацию мастеру, эти| данные дополняются 6byte| стандартных диагностических данных|знамени|:

	Байт 0 ... 5


	Стандартные диагностические данные:

Предварительно дополняют сообщение при передаче мастеру через PROFIBUS
	

	x ... x+8
	Идентификационная диагностика
	Может активироваться или деактивироваться через параметризацию

	x ... x+19
	Статус модуля
	

	максимум 21((x ... x+2)
	Канальная диагностика
	

	x ... x+19
	Прерывание
	


Стандартные диагностические данные

При передаче|перемещении| диагностических данных мастеру, они предварительно дополняются стандартной диагностической информацией|знамени|. Более подробную информацию о структуре стандартных диагностических данных слейва Вы можете|знамени| найти|оказаться| в соответствующей документации PROFIBUS User Organization|структуры||. 

Стандартные диагностические данные слейва|знамени| имеют следующую структуру:

Стандартная диагностика

	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	0
	Bit|укусил| 0: Всегда имеет значение 0

Bit|укусил| 1: Слейв не готов к обмену данных

Bit|укусил| 2: Конфигурации не соответствует фактической структуре|актуальная|
Bit|укусил| 3: Внешняя диагностика слейва доступна

Bit|укусил| 4: Функцию запроса не поддерживается слейвом

Bit|укусил| 5: 0 (фиксировано)

Bit|укусил| 6: Неправильная параметризация

Bit 7: 0 (фиксировано)

	1
	Bit|укусил| 0: Присвоение новых параметров слейву

Bit|укусил| 1: Статистическая Диагностика

Bit|укусил| 2: 1 (фиксировано)

Bit|укусил| 3: Контроль ответа|реакция| разрешен

Bit|укусил| 4: Получена команда "FREEZE|заморозьте|"|принимает|
Bit|укусил| 5: Получена команда "SYNC"

Bit|укусил| 6: зарезервировано

Bit 7: 0 (фиксировано)

	2
	Bit|укусил| 6 ... 0: зарезервировано

Bit 7: Переполнение диагностических данных

	3
	Адрес мастера после параметризации

FFh: Слейв не параметризирован

	4
	Старший Байт номера ID

	5
	Младший Байт номера ID


Идентификационная диагностика

Идентификационная диагностика предоставляет|получаете| информацию о том, в каком из подключенных|местоположение| модулей произошла ошибка.

Более детальную информацию об ошибке можно получить из Модульной и Канальной диагностики.
Идентификационная диагностика активируется через параметризацию и имеет следующую структуру:

Идентификационная диагностика

	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	X


	Bit|укусил| 5 ... 0: 000101 (фиксировано) Длина идентификационной диагностики

Bit 7 ... 6: 01 (фиксировано) Код идентификационной диагностики

	X+1


	Устанавливается|заставляет|, если происходит следующее:

- модуль перемещен|удаляет|
- вставлен не сконфигурированный модуль

- вставленный модуль не доступен

- модуль сообщает о диагностическом прерывании|перерыв|
Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 1

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 2

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 3

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 4

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 5

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 6

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 7

Bit 7: Установка для модуля на слоте 8

	X+2


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 9

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 10

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 11

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 12

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 13

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 14

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 15

Bit 7: Установка для модуля на слоте 16

	X+3


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 17

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 18

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 19

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 20

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 21

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 22

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 23

Bit 7: Установка для модуля на слоте 24

	X+4


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 25

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 26

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 27

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 28

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 29

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 30

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 31

Bit 7: Установка для модуля на слоте 32


продолжение ...

... продолжение

	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	X+5


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 33

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 34

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 35

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 36

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 37

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 38

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 39

Bit 7: Установка для модуля на слоте 40

	X+6


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 41

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 42

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 43

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 44

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 45

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 46

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 47

Bit 7: Установка для модуля на слоте 48

	X+7


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 49

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 50

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 51

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 52

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 53

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 54

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 55

Bit 7: Установка для модуля на слоте 56

	X+8


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 57

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 58

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 59

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 60

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 61

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 62

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 63

Bit 7: Установка для модуля на слоте 64


Статус модуля

Статус модуля предоставляет|дает| детальную информацию о|вокруг| ошибке, которая произошла в модуле.

Статус модуля активируется через параметризацию и имеет следующую структуру:

Статус модуля 
	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	X


	Bit|укусил| 5 ... 0: 001100 (фиксировано) Длина Статуса модуля

Bit 7 ... 6: 00 (фиксировано) Код Статуса модуля

	X+1
	82h (фиксировано) Тип Статуса модуля

	X+2
	00h (фиксировано)

	X+3
	00h (фиксировано)

	X+4


	Следующие биты|битом| указывают статус модулей в слотах|щели| 1 ... 64


00: Модуль ОК - действительные данные


01: Ошибка модуля - ошибочные|недействительные| данные (Модуль поломан)


10: Некорректный|неправильный| модуль - ошибочные|недействительные| данные


11: Модуль отсутствует - ошибочные|недействительные| данные 

Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 1

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 2

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 3

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 4

	X+5


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 5

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 6

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 7

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 8

	X+6


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 9

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 10

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 11

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 12

	X+7


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 13

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 14

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 15

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 16

	X+8


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 17

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 18

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 19

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 20

	X+9


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 21

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 22

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 23

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 24

	X+10


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 25

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 26

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 27

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 28

	X+11


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 29

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 30

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 31

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 32

	X+12


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 33

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 34

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 35

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 36


продолжение ...

... продолжение
	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	X+13


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 37

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 38

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 39

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 40

	X+14


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 41

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 42

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 43

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 44

	X+15


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 45

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 46

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 47

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 48

	X+16


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 49

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 50

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 51

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 52

	X+17


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 53

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 54

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 55

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 56

	X+18


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 57

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 58

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 59

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 60

	X+19


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 61

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 62

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 63

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 64


Канальная д|иагностика

Канальная диагностика предоставляет информацию|получаете| об|вокруг| ошибке канала конкретного модуля. Для использования канальной диагностики необходимо при помощи параметризации для каждого модуля сконфигурировать диагностические прерывания. Канальная диагностика активируется через параметризацию и имеет следующую структуру:

Канальная диагностика 

	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	X


	Bit|укусил| 5 ... 0: 
ID| номер модуля, который предоставляет|поставляет| | 



канальную диагностику (000000 ... 111111):




 
Слот|щель| 1 имеет ID номер| 0





Слот|щель| 64 имеет ID номер| 63

Bit 7, 6: 10 (фиксировано) Код канальной диагностики

	X+1


	Bit|укусил| 5 ... 0: 
Номер канала или группы каналов, который предоставляет канальную||поставляет| диагностику (00000 .... 11111)

Bit|укусил| 7 ... 6: 
01 = Входной Модуль




10 = Выходной Модуль|выпуска|



11 = Модуль Вх/Вых

	X+2


	Bit 4 ... 0: 
Сообщения об ошибке по стандарту PROFIBUS



00001: Короткое замыкание




00010:| Провал напряжения (питание)




00011: Перенапряжение| (питание)




00100: Перегрузка Выходного Модуля|выпуска|



00101: Повышение температуры Выходного Модуля




00110: Короткое замыкание в датчике или клапане




00111: Нарушение верхнего предела|лимита|



01000: Нарушение нижнего предела|лимита|



01001: Ошибка  - Напряжение нагрузки выхода|выпуске|




            - Питание датчика





            - Аппаратная ошибка в Модуле




Сообщения об ошибке - производственная|производителя|



10000: Ошибка параметризации




10001: Отсутствует питание датчика или клапана




10010: Предохранитель вышел из строя




10100: Дефект заземления|ошибку|



10101: Ссылка на ошибку канала




10110: Потеря аппаратного|теряет| прерывания




11001: Остановка по безопасности|сохранностью||закрытие|



11010: Внешняя ошибка|ошибка|



11010: Неопределимая ошибка - нет описания|определил|
Bit|укусил| 7 ... 5: 
Тип канала



001: bit|бит|



010: 2bit|бит|



011: 4bit|бит|



100: byte




101: word




110: 2words


Канальное диагностическое сообщение может занимать максимум 122byte|. Деактивируя другие виды диагностических сообщений|диапазона|, Вы можете увеличить допустимый объем данных канальной диагностики|освобождаете|. Для каждого канала используется 3byte.|    

Прерывания|
Раздел диагностических прерываний|перерыва| слейва показывает информацию о|вокруг| типе прерывания|перерыве| и причине его появления|заставляют|. Состоит макс. из 20byte|. Каждое диагностическое сообщение максимально может посылать одно прерывание.|максимум| Раздел|пересечение| прерывания, если активизировано в параметризации,|перерыва| всегда занимает последнюю|прошлая| часть диагностической телеграммы.

Структура

В зависимости от типа|перерыва|, раздел|пересечение| прерывания|перерыва| имеет следующую структуру:

	Байт
	Элемент
	Описание

	x...x+3


	Статус прерывания
	Содержит информацию о типе прерывания

	x+4...x+19


	Диагностическое прерывание
	16byte соответствуют записи 1 из диагностики CPU

	x+4...x+7


	Аппаратное прерывание


	4byte являются специфическими для  модуля и описываются в соответствующем модуле.


Статус прерывания

Если активно диагностическое событие|случай| для канала/группы 0 модуля, это может быть как ошибка модуля, так и ошибка канала. Запись будет сделана в любом случае|в этом случае|, даже если Вы не устанавливали диагностику для канала (/группы каналов) 0 модуля.

Раздел|пересечение| прерывания|перерыва| имеет следующую структуру|структурный||следующим образом|:

Статусный байт прерывания x ... x+3|
	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	x


	Bit|укусил| 5 ... 0: 
010100: Длина раздела|пересечение| прерывания, включ.|перерыва|| байт x

Bit 7 ... 6:
00 (фиксировано) Код для Модульной диагностики

	x+1


	Bit|укусил| 6 ... 0:
Тип прерывания|перерыва|





0000001: Диагностическое прерывание|перерыв|



0000010: Аппаратное прерывание 

Bit 7: Код для прерывания

	x+2
	Bit 7 ... 0: 
Слот модуля, который инициирует прерывание 1 ... 64

	x+3


	Bit|укусил| 1, 0:
00: Аппаратное прерывание




01: Диагностическое прерывание входящее 



10: Диагностическое прерывание исходящее



11: зарезервировано

Bit|укусил| 2: 0 (фиксировано)

Bit 7 ... 3: Порядковый номер прерывания 0 …31


Статус прерывания в диагностическом прерывании, байты |перерыва| x+4| - x+19|
	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	x+4| 


	Bit|укусил| 0: Неисправность модуля, обнаружена проблема 

Bit|укусил| 1: Внутренняя ошибка модуля

Bit|укусил| 2: Внешняя ошибка - модуль больше не адресуется 

Bit|укусил| 3: Ошибка канала модуля

Bit|укусил| 4: Внешнее питание отсутствует|запаса|
Bit|укусил| 5, 6: зарезервировано

Bit 7: Ошибка параметризации

	x+5


	Bit|укусил| 3 ... 0: Класс модуля




1111: Дискретный модуль




0101: Аналоговый модуль|аналоговый|



1000: FM|



0111: ETS|, CP

Bit|укусил| 4: Доступная информация канала

Bit 7 ... 5: 0 (фиксировано)

	x+6


	см. описание модуля

	x+7


	Bit|укусил| 5 ... 0: зарезервировано

Bit|укусил| 6: Потеря аппаратного|теряет| прерывания

Bit 7: зарезервировано

	x+8


	Тип канала

70h: Модуль с дискретными входами|вкладом|
71h: Модуль с аналоговыми входами|вкладом||аналоговый|
72h: Модуль с дискретными выходами|выпуском|
73h: Модуль с аналоговыми выходами|аналоговый|
74h: Модуль с аналоговыми|аналоговый| вх/вых

76h: Счетчик

	x+9


	Количество диагностических битов на канал

	x+10


	Количество каналов на модуль

	x+11


	Позиция (канал) диагностических событий

	x+12


	Диагностическое событие|случай| в канале\группе каналов 0



Отображение описания модуля

	x+13


	Диагностическое событие|случай| в канале\группе каналов 1



Отображение описания модуля

	...
	...

	x+19


	Диагностическое событие|случай| в канале\группе каналов 7



Отображение описания модуля


Статус прерывания в аппаратном прерывании, байты x+4| - x+7| 

Более детальная информация о диагностических возможностях находится|оказывается| в|интересуется| описании на|виде| модуль.



