Доступ к System SLIO
Краткий обзор

В этом разделе описывается|окажетесь||вид| доступ через PROFIBUS| DP к областям памяти System SLIO:

· Область I/O

· Параметрические данные

· Диагностические данные

Информация относительно адресации к этим областям|ассигнования| находится|оказывается| в описании|виде| на соответствующий|соответствующего|| модуль System SLIO.

GSD-файл |
Для конфигурирования подключения к|сформировать| слейву необходимо в Ваш конфигуратор установить соответствующий GSD-файл, который имеет всю необходимую информацию о|вокруг| модулях VIPA| в форме электронного файла данных. Этот файл находится на CD с программным обеспечением|поставляет||медиа| или в области загрузки|разгрузки| www.vipa.de. Инструкция по установке GSD-|файлов находится в технической документации на инструмент конфигурации. 

GSD-файл имеет структуру и содержимое, соответствующее | PROFIBUS User Organization (PNO)|туда|.

Управление|обращение| блоками|препятствия|
Чтобы в режиме работы |заставить|изменить параметры настройки работы модуля, необходимо установить для соответствующих блоков возможность |препятствия||отчета||заставляет|чтения/записи. Для использования сервисов стандарта DP-V1, убедитесь в том, что Ваш| мастер поддерживает DP-V1 коммуникацию|.

При программировании CPU в Siemens STEP7|, используются следующие функциональные блоки|:

	SFB 52
	Чтение данных из DP слейва

	SFB 53
	Запись данных в DP слейв 

	SFB 54
	Получение прерываний от DP слейва


Slot_Number адресуется к модулю, а индекс адресуется к данным этого модуля (DS).
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Область входов\выходов PROFIBUS||вклад| встроена в соответствующую|соответствующей| адресную область мастера системы.

Доступ к параметрическим| данным

Параметрические данные для соответствующих модулей устанавливаются с помощью GSD-файла| через аппаратный конфигуратор. 

При старте шинного распределителя |начальный|PROFIBUS| эти параметры единожды пересылаются от PROFIBUS DP| мастера к модулям.

Чтение параметрических данных

Запрос|попросите| чтения параметрических данных (DP-V1 Read.Request)

	0x5E   8bit
	Номер_Слота|
8bit
	Индекс (DS)

8bit
	Длина (макс. 240)

8bit


Ответ|реакция| с параметрическими данными (DP-V1 Read.Response|реакция|)

	0x5E   8bit
	Номер_Слота|
8bit
	Индекс (DS)

8bit
	Длина (макс. 240)

8bit
	Данные


Запись параметрических данных

Запрос|попросите| записи параметрических данных (DP-V1 Write.Request)

	0x5F   8bit
	Номер_Слота|
8bit
	Индекс (DS)

8bit
	Длина (макс. 240)

8bit
	Данные




Ответ|реакция| с длиной (DP-V1 Write.Response|реакция|)

	0x5F   8bit
	Номер_Слота|
8bit
	Индекс (DS)

8bit
	Длина

8bit


Параметры активируются сразу после их|куда| передачи|передает|.
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Примечание!

Установка параметров в|заставляет| 00h\|01h - дает разрешение на| чтение,  7Eh\|7Fh - дает разрешение на| запись|. Доступ записи с индексом|порядковым|  00h/01h вызовет|заставляет| ошибку!

Доступ к диагностическим данным

Технические и диагностические информационные прерывания модулей System SLIO, обладающих функциональностью прерывания,|перерыва| автоматически посылаются аварийной телеграммой, если прерывание|перерыв| активизировано с помощью параметризации.

Если мастер поддерживает сервисы DP-V1|, существует возможность запросить|попросить| диагностические данные.

Запрос|попросите| чтения диагностических данных (DP-V1 Read.Request)

	0x5E   8bit
	Номер_Слота|
8bit
	Индекс (DS)

8bit
	Длина (макс. 240)

8bit


Ответ|реакция| с диагностическими данными (DP-V1 Read.Response|реакция|)

	0x5E   8bit
	Номер_Слота|
8bit
	Индекс (DS)

8bit
	Длина (макс. 240)

8bit
	Данные




Структура диагностических| данных

	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	0 


	Bit|укусил| 0: Неисправность модуля, обнаружена проблема 

Bit|укусил| 1: Внутренняя ошибка модуля

Bit|укусил| 2: Внешняя ошибка - модуль больше не адресуется 

Bit|укусил| 3: Ошибка канала модуля

Bit|укусил| 4: Внешнее питание отсутствует|запаса|
Bit|укусил| 5, 6: зарезервировано

Bit 7: Ошибка параметризации

	1
	Bit|укусил| 3 ... 0: Класс модуля




1111: Дискретный модуль




0101: Аналоговый модуль|аналоговый|



1000: FM|



0111: ETS|, CP

Bit|укусил| 4: Доступная информация канала

Bit 7 ... 5: 0 (фиксировано)

	2
	см. описание модуля

	3
	Bit|укусил| 5 ... 0: зарезервировано

Bit|укусил| 6: Потеря аппаратного|теряет| прерывания

Bit 7: зарезервировано

	4
	Тип канала

70h: Модуль с дискретными входами|вкладом|
71h: Модуль с аналоговыми входами|вкладом||аналоговый|
72h: Модуль с дискретными выходами|выпуском|
73h: Модуль с аналоговыми выходами|аналоговый|
74h: Модуль с аналоговыми|аналоговый| вх/вых

76h: Счетчик

	5
	Количество диагностических битов на канал

	6
	Количество каналов на модуль

	7
	Позиция (канал) диагностических событий

	8
	Диагностическое событие|случай| в канале\группе каналов 0



Отображение описания модуля

	9
	Диагностическое событие|случай| в канале\группе каналов 1



Отображение описания модуля

	...
	...

	15
	Диагностическое событие|случай| в канале\группе каналов 7



Отображение описания модуля

	16 ... 19
	32 bit значение µs тикера System SLIO








