Chapter 2   Описание аппаратных средств
Manual VIPA System SLIO

Техническая документация VIPA System SLIO
Глава 2   Описание аппаратных средств

Глава 2 Описание аппаратных средств|вид|
Краткий обзор

В этой главе детально описывается аппаратная структура модуля System SLIO|противоположный| IM 053-1DP00|оказывается|.

Технические данные приводятся в конце главы.
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Свойства
Особенности

· Полевая шина PROFIBUS (DP-V0, DP-V1)|
· PROFIBUS DP слейв для макс. 64 периферийных модулей

· Макс. 244byte входных и 244byte выходных данных
· Поддержка всех PROFIBUS скоростей передачи данных

· Интегрированный блок питания для силовой и электронной секции периферийных модулей
Для 
DP-V1 слейва
· 1 MSAC_C1 соединение (чтение\запись) 244byte данных (4byte DP-V1 заглавие + 240byte пользовательских данных)

· 3 MSAC_C2 соединение (Инициация, Чтение, Запись, Передача Данных, Остановка) 244byte данных (4byte DP-V1 заглавие + 240byte пользовательских данных)

Данные для заказа
	Тип
	Номер заказа
	Описание

	IM 053DP
	VIPA 053-1DP00
	PROFIBUS DP слейв для SLIO




Структура
053-1DP00|
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	Фиксатор терминального модуля
Маркировочная полоса
LED статусная индикация сетевого интерфейса
Маркировочная полоса модуля питания

LED статусная индикация модуля питания

Внутренняя шина
DC 24V питание силовой части
Модуль питания

Разъем подключения PROFIBUS шины

Защелка модуля питания

Сетевой интерфейс
Терминал (клеммник)
Адресный задатчик

	Статусная индикация шинного интерфейса
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	PWR
	зеленый
	●
	Шинный интерфейс запитан

	
	SF
	красный
	●
	Ошибка устройства, структура не соответствует конфигурации

	
	DE
	зеленый
	●
	Состояние Обмен Данными

	
	
	
	☼
	Шинный интерфейс ожидает параметров

	
	IF
	красный
	●
	Внутренняя ошибка

	
	
	
	

	Статусная индикация модуля питания
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	PWR IO
	зеленый
	●
	Питание силовой секции - OK

	
	PF IO
	красный
	●
	Предохранитель силовой секции вышел из строя (Сбой питания)

	
	PWR
	зеленый
	●
	Питание электронной секции - OK

	
	PF
	красный
	●
	Предохранитель электронной секции вышел из строя

	
	
	
	


активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится| с 2Hz|: ¤
Подключение
Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	---
	---
	не подключено

	2
	DC 24V
	I
	DC 24V питание силовой секции 

	3
	0V
	I
	GND силовой секции

	4
	Sys DC 24V
	I
	DC 24V питание электронной секции

	5
	---
	---
	не подключено

	6
	DC 24V
	I
	DC 24V питание силовой секции 

	7
	0V
	I
	GND силовой секции

	8
	Sys 0V
	I
	GND электронной секции


I: Вход|вклад||выпуск|
PROFIBUS разъем подключения шинного интерфейса
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	Контакт
	Назначение
	Терминирование шины

	
	1
	Экран
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	2
	не подключено
	

	
	3
	RxD/TxD-P (линия B)
	

	
	4
	RTS
	

	
	5
	M5V
	

	
	6
	P5V
	

	
	7
	не подключено
	

	
	8
	RxD/TxD-N (линия A)
	

	
	9
	не подключено
	


Подключение шины
Средой передачи данных для XE "CANopen:Slave:Wiring"CAN шины является экранированный трехжильный кабель. Подключение станций (более двух) осуществляется параллельно. Это означает, что шинный кабель должен быть подключен к станциям без прерываний и нарушения его целостности.
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    [image: image9.wmf]
Примечание!

Имейте в виду, что на концах шины необходимо активировать терминальные резисторы.
Установщик адреса

Адреса могут принимать значения от 1 до 125. Адреса должны быть уникальными по всей шине. 

Адрес слейва должен быть введен до того как на шинный распределитель будет подано питание.
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	Поз.
	Значение
	Пример

	
	
	
	Состояние
	Адреса

	
	1
	не используется
	---
	1+2+32=35

Адреса: 35

	
	2
	1
	1
	

	
	3
	2
	1
	

	
	4
	4
	0
	

	
	5
	8
	0
	

	
	6
	16
	0
	

	
	7
	32
	1
	

	
	8
	64
	0
	


Технические данные
	Код заказа
	053-1DP00

	Тип
	IM 053DP

	ID модуля
	-

	Технические характеристики модуля питания
	 

	Питание (значение)
	DC 24 V

	Питание (допустимый диапазон)
	DC 20.4...28.8 V

	Защита от обратной полярности
	-

	Потребление тока (без нагрузки)
	-

	Потребление тока (значение)
	0.9 A

	Скачек тока
	-

	I²t
	-

	Макс. ток утечки внутренней шины
	3 A

	Макс. ток утечки нагрузки

	10 A

	Потеря мощьности
	-

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	да, параметризация

	Технологические ошибки
	да, параметризация

	Диагностические прерывания
	да, параметризация

	Диагностические функции
	да, параметризация

	Считывание диагностической информации
	возможно

	Индикация питающего напряжения 
	зеленый LED

	Групповое представление ошибки
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Аппаратная конфигурация
	 

	Стойка, макс.
	1 

	Модулей на стойке, макс.
	64

	Количество дискретных модулей, макс.
	64 

	Количество аналоговых модулей, макс.
	64 

	Соединение
	 

	Полевая шина
	PROFIBUS-DP на EN 50170

	Тип интерфейса
	RS485, изолированный

	Разъем
	Sub-D, 9-pin, female

	Топология
	Линейная шина с терминаторами на концах

	Электрически изолированный
	

	Количество участников, макс.
	125

	Адресация узлов
	1 - 125

	Скорость передачи, мин.
	9.6 kbit/s

	Скорость передачи, макс.
	12 Mbit/s

	Диапазон адресов входов, макс.
	244 Byte

	Диапазон адресов выходов, макс.
	244 Byte

	Количество TxPDO, макс.
	-

	Количество RxPDO, макс.
	-

	Mеханические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	48.5 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	155 г

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки
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