Chapter 3   Организация обмена данных
Manual VIPA System SLIO

Техническая документация VIPA System SLIO
Глава 3   Инструкция по эксплуатации

Глава 3 Инструкция по эксплуатации

Краткий обзор

Эта глава описывает|изображает| использование модуля IM| 053-1DP00 для передачи данных по сети PROFIBUS|. После короткого введения Вы найдете здесь|оказываетесь||сюда| информацию об организации|вокруг| сети|ассамблее| и создании проектов. Глава заканчивается описанием диагностических функций PROFIBUS|.
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Базовая информация
Общее
PROFIBUS| - международный стандарт, применяемый|пригодный| в открытых сетях|области| в строительстве, производстве и автоматизации технологических процессов|автоматику|. PROFIBUS| определяет технические и функциональные характеристики|особенность| последовательной полевой шины|последовательной||области|, которая может использоваться для создания сетей низкого уровня (датчик/исполнительный механизм) или среднего уровня (уровень производства) для организации обмена данными между |выполнения| программируемыми логическими контроллерами|контролера|.

Вместе с другими полевыми сетевыми системами, PROFIBUS был стандартизирован IEC 61158 в 1999. IEC 61158 имеет заглавие  "Цифровые информационные коммуникации для измерения и контроля - Полевая шина для использования в промышленных системах управления". 
PROFIBUS| охватывает|включает| ассортимент совместимых версий. Далее подробно рассматривается PROFIBUS| DP.

PROFIBUS
DP-V0|
 XE "Profibus DP:DP-V0 slave:Basics" 

xe "Profibus DP:DP-V0 slave:Basics"PROFIBUS DP-V0 (Децентрализированная периферия) обеспечивает базовую функциональность DP, в том числе циклический обмен данными  и диагностические функции.
PROFIBUS| DP - специальный|спец| протокол, предназначенный|намеревается| большей частью|главное| для решения задач автоматизации|автоматики| в производстве|среде|. DP имеет большое быстродействие, обладает средствами|оборудование| Plug'n'Play| и обеспечивает|предоставляет| альтернативную замену параллельному подключению кабелей между PLC| и удаленными|дистанционный| I/O. PROFIBUS| DP проектировался|намеревается| для организации быстрого циклического обмена данными| между шинным мастером и подчиненными системами. 

PROFIBUS
DP-V1|
Оригинальная|первоначальная| версия протокола DP-V0| со временем была расширена|расширяет| версией DP-V1|, которая обеспечивает ациклический|нециклический| обмен данными между мастером и слейвом.

DP-V1 содержит улучшения, касаемые автоматизации процессов производства, в частности - это ациклическая передача данных для установки параметров, действий, визуализации и анализа тревог интеллектуальных устройств полевого уровня, параллельная циклическая передача пользовательских данных. Эти функции дают возможность оперативного доступа ко всем сетевым техническим средствам. Кроме этого, в DP-V1 определяются аварийные параметры, такие как статусная тревога, тревога обновления и производственно-специфическая тревога.

Имейте в виду, что для использования стандарта DP V1|, Ваш мастер DP должен поддерживать эту спецификацию. Проверить это можно в его документации.

Мастер и слейвы
PROFIBUS| характеризует обмен данными между активными станциями (мастер) и пассивными станциями (слейв).

Мастер|прибор|
Активные устройства|прибор| управляют|контролируют| передачей данных по шине. Сеть PROFIBUS позволяет организовать многомастерную топологию|. Протокол шины устанавливает|утверждается| логическое эстафетное кольцо между интеллектуальными устройствами|прибором| соединенными по сети, по которому передается меркер. Только мастер, обладающий меркером|символ|, может передавать данные слейвам.

Если мастер имеет меркер, он может инициировать передачу сообщений|символ|. В протоколе PROFIBUS| прописаны все права и функции, которыми обладают мастера как активных участников. 

Слейв|прибор|
Пассивные устройства PROFIBUS| принимают данные |овладевает|от периферийного оборудования, датчиков, приводов и преобразователей. Шинные распределители VIPA| PROFIBUS| - модульные пассивные устройства|прибор|, которые передают|передают| данные между периферией и высокоуровневым мастером. 

В соответствии со стандартами|знаменем| PROFIBUS| эти устройства|прибор| не имеют прав шинного доступа. Им только разрешается подтверждать получение данных|записку| или возвращать их|записку| мастеру.

Мастер класс 1 MSAC_C1|
Мастер класса 1 - это станция, которая осуществляет централизированный контроль|изобретательность    и акпкепкир и обеспечивает циклический обмен|обменивается| данными с периферийными| станциями (слейвами) в четко определенном цикле|записки|. Типичные устройства|прибор| MSAC_C1| - контроллеры|управление| (PLC|) или PC|. Устройства|прибор| MSAC_C1| получают активный шинный доступ, который позволяет им читать измеряемые значения|ценность| (входы|вклад|) полевых устройств|прибора||области| и устанавливать|заставляет||точку| значения (выходы|выпуск|) исполнительным механизмам в установленное время.

Мастер класс 2 MSAC_C2|
MSAC_C2| используются|нанимают| для обслуживания|сервиса| и диагностики. С помощью этого типа мастеров конфигурируется периферия|формирует|, исчисляются измеряемые значения|ценность| и параметры, запрашиваются состояния устройств|запрашивает|. MSAC_C2| устройствам не нужно|прибор|| быть подключенными к шинной системе все время. Они также имеют активный шинный доступ.

Типичными устройствами|прибор| MSAC_C2 являются||проектируют| устройства проектной разработки или операторские устройства|прибор|.

Коммуникация

Протокол передачи данных предоставляет|предоставляет| два варианта доступа к шине: 

Мастер - мастер

Связь между мастерами осуществляется по логическому эстафетному кольцу по которому передается меркер.  Процедура передачи меркера гарантирует доступность|достижимость| шины клиентам сети. Разрешение доступа к  шине|передает| осуществляется с помощью|прибором| "меркера|символа|". Меркер|символ| - специальное|спец| сообщение|записка|, которое переносится|передает| по сети. 

Когда мастер владеет меркером|символ|, он может обращаться к шине и, таким образом, связываться с любым активным или пассивным устройством|прибором|. Время удержания меркера устройством|задержания| определяется при конфигурировании системы|формирует|. По истечении этого времени|истекло| меркер |символ| передается следующему мастеру, и теперь именно он|теперь| имеет разрешение обратиться к шине и передать данные|таким образом| любым другим подключенным устройствам|прибором|.

Процедура мастер-слейв 

Передача данных между мастером и слейвами осуществляется|ведет| мастером автоматически в предустановленном|предопределяет| повторяющемся|повторном| цикле. При конфигурировании проекта слейвы присваиваются конкретному мастеру. Вы также можете определить какие DP слейвы включаются и какие исключаются из циклического обмена данными.

Обмен данными между мастером и слейвом разделяется на фазы: параметризация, конфигурация и передача данных. Перед тем как DP слейв |войдет в фазу передачи данных мастер проверяет соответствует ли сконфигурированная конфигурация |чек|фактической|актуальной|. Эта проверка|чек| выполняется|исполняет| в течение|на протяжении| фазы|стадии| конфигурации. Фаза включает проверку на соответствие типа устройства|прибор||, формата и длины тереграммы|, количества входов|вклада| и выходов|выпуска|. Таким образом достигается надежная защита от ошибок в конфигурации.

Мастер независимо|самостоятельно| и автоматически управляет|обращается| передачей|перемещением| данных приложения|заявления|. Однако, Вы также можете отправить новые настроечные параметры конфигурации шинному распределителю.

Когда мастер имеет статус| "Обмен Данными", он передает новые выходные данные слейвам. В ответ он получает от слейва самые новые входные данные. 

Функция циклической передачи данных| (DP-V0|)

DP-V0 обеспечивает xe "Cyclic data communication"основную функциональность DP: циклический обмен данными, диагностика станции, модуля, канала.
Данные передаются|передает| циклически между DP мастером| и DP слейвом| с помощью|посредством| передающих и получающих|принимают| буферов.
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PII|: образ процесса входов|вклада|
PIQ|: образ процесса выходов|выпуска|
Шинный цикл

Шинный цикл сохраняет|экономит| входные данные от модулей в PII| и выходные данные от PIQ||выпуска|. Когда данные были сохранены|экономит|, PII| переносится|передает| в ”передающий буфер”| а содержимое ”получающего буфера|”| переносится|передает| в PIQ|.

Цикл DP
В течении|на протяжении| PROFIBUS цикла мастер опрашивает все слейвы,| согласно заранее определенной|соответственно| последовательности,| читает и записывает|записывает| данные из/в области памяти, сконфигурированные для PROFIBUS|. 

Содержимое входной области PROFIBUS| вводится в ”получающий буфер”,| а данные из ”|передающего буфера”| переносятся|передает| в выходную область PROFIBUS|. 

Обмен данными между DP мастером и DP слейвом завершается циклически и он не зависит от цикла шины.

Функция ациклической передачи данных| (DP-V1|)

Ключевой особенностью версии DP-V1| является расширенная|продлевает| функция ациклической передачи данных|нециклического||. Это обуславливает предъявляемые требования по параметризации и калиброванию шинных|калибровки| устройств|прибора||области| и подтверждающих сообщениях об ошибках|записки|.

Передача ациклических|нециклических| данных выполняется|казнит| параллельно с передачей циклических данных, но|но зато| с низшим приоритетом.
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DPM 1 (Мастер класс 1) обладает меркером и может передавать сообщения или принимать их от слейва 1, затем слейва 2, и т.п. в четкой последовательности, пока не достигнет последнего слейва текущего списка (канал MS0); затем он передает меркер DPM 2 (Мастер класс 2). Во время завершения программного цикла ("брешь") мастер может установить ациклическое подключение к любому слейву (например слейв 3) и осуществить обмен данными (канал MS2); в конце текущего цикла меркер возвращается к DPM1. 
Ациклический|нециклический| обмен записями может длиться несколько циклов сканирования|просмотра|; в конце, DPM| 2 использует "брешь"|промежуток|  для очистки канала связи|соединение|. Так же|подобно| как DPM| 2, и DPM| 1 может выполнять|казнить| ациклический|нециклический| обмен данными со слейвами (канал MS1|).

Адресация по Слоту|щелью| и Индексу 

Обращаясь к данным, PROFIBUS предполагает, что физическая структура слейвов модульная или структурирована внутри в логических функциональных устройствах - программных модулях. Эта модель также используется в основной DP функции для циклической передачи данных, где каждый модуль имеет постоянное количество входных/выходных байтов, которые передаются в четкой последовательности в пользовательской телеграмме. Процедура адресации основана на идентификаторах, которые определяют тип модуля как входной, выходной или комбинированный. Идентификаторы объединяют в себе информацию относительно  конфигурации слейвов, которая также проверяется DPM, при старте системы.
Ациклическая|нециклическая| передача данных также основана на этой модели. Все данные,|отчет| разрешенные для чтения/записи, присваиваются конкретным модулям. К ним можно обратиться используя номер|число| слота|щели| и индекс. 

Номер_Слота адресуется к модулю, а индекс адресуется к данным этого модуля. Номер_Слота = 0 адрессуется к данным шинного распределителя PROFIBUS, Номер_Слота > 0 адресуется к данным функциональных модулей.
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Каждая запись|отчета| может занимать до 240byte|. В модульных устройствах|прибора|, номер|число| слота соответствует номеру |щели|модуля. Компактные устройства|прибор| представляют собой единицу виртуальных|действительных| модулей. В них так же можно адресоваться к номеру слота|числом||щели||йоты| и индексу. В виду специфики длины в запросе чтения/записи, здесь также можно читать/записывать отдельную часть данных|отчета|. 
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Примечание!

При использовании для конфигурирования Siemens SIMATIC действительны следующие настройки конфигурации:

Шинный распределитель DP слейва: установка диагностического адреса как ID.
Модули DP слейва: установка адреса модуля как ID. Для модуля выходов, дополнительно необходимо сконфигурировать 15-й бит адреса модуля (например, адрес 0004h изменить на 8004h). В комбинированном модулем придется установить низший из двух адресов.
Сервисы ациклической | передачи данных
Для организации сети по стандарту DP-V1, убедитесь в том, что Ваш| мастер поддерживает DP-V1 коммуникацию|. Детальную информацию относительно этого Вы найдете в документации на контроллер|вокру. При программировании CPU в Siemens STEP7| используются следующие функциональные блоки|:

	SFB 52
	Чтение данных из DP слейва

	SFB 53
	Запись данных в DP слейв 

	SFB 54
	Получение прерываний от DP слейва


Ниже приведены службы для ациклической передачи|нециклических| данных, которые используются в функциональных блоках. 

Более детальная информация о поставляемых сервисах и DP-V0/V1 коммуникации| находится|оказывается| в документации на PROFIBUS IEC 61158. 

DPM 1 
(Мастер класс 1)

	Ациклическая передача данных между DPM 1 и слейвами

	Чтение
	Мастер читает данные из слейва.

	Запись
	Мастер записывает данные в слейв.

	Тревога


	Тревога передается от слейва к мастеру, который явно ее квитирует. После получения этого подтверждения слейв опять может посылать сообщения о тревогах; таким образом избегается возможность накладывания сообщений.

	Alarm_
Acknowledge
	Мастер подтверждает тревоги слейва.

	Статус


	Статусное сообщение передается от слейва к мастеру. Подтверждение не требуется.

	Передача данных по технологии MS1. Устанавливается DPM 1 и аналогична на организацию циклической передачи данных. Может использоваться мастером, который параметризовал и сконфигурировал соответствующий слейв.


DPM 2
(Мастер класс 2)

	Используется для ациклической передачи данных между DPM 2 и слейвами

	Инициация/ прерывание
	Установка и окончание связи для ациклической передачи данных между DPM 2 и слейвом.

	Чтение
	Мастер читает данные из слейва.

	Запись
	Мастер записывает данные в слейв.

	Data_Transport


	Если необходимо, мастер может ациклически записать слейву специфические для приложения данные (соответственно профилю), и в том же цикле считать от него данные.

	Передача данных по технологии MS2. Устанавливается до запуска ациклической передачи данных DPM 2, используя сервисы инициации. После этого доступны сервисы Чтения, Записи и Data_Transport. Связь заканчивается соответствующим образом. Слейв одновременно может поддерживать несколько активных связей MS2. Ограничения обуславливаются ресурсами слейва.


Передача данных по интерфейсу RS485|
В качестве среды передачи данных PROFIBUS| использует|нанимает| экранированную витую пару|вьет| на базе|на основе| интерфейса RS485|. Скорость передачи данных системы ограничивается макс. 12Mbit/s. 

Интерфейс RS485| использует дифференциальные|дифференциальные| напряжения. По этому этот вид интерфейса менее восприимчив|впечатлительный| к внешним помехам, в сравнении с стабильным напряжением или токовым интерфейсом. Сеть может иметь как линейную, так и древовидную структуру. Шинный распределитель PROFIBUS имеет||держится| 9-пиновый разъем||панель|. Он используется для |панель|подключения |к сети PROFIBUS| как слейв. 

Благодаря|за счет| шинной структуре RS485|, любая станция может быть подключена или отключена без|вне| прерываний|перерыва| и система может создаваться в несколько|других| стадий|сцене|. Расширение системы никаким образом не влияет на уже сконфигурированные станции. Любые сбои|отказ| в станциях или новые устройства|прибора| обнаруживаются автоматически.

Адресация

Каждое устройство|прибор| на шине PROFIBUS| идентифицируется по|опознает| адресу. Этот адрес должен быть уникальным|неповторимым| по всей сети, |числом|и может иметь значение| между 1 и 125.

GSD-| файл 

Для каждого PROFIBUS слейва существует свой GSD-|файл от VIPA||. Этот файл находится на CD с программным обеспечением|поставляет||медиа| или в области загрузки|разгрузки| www.vipa.de.

Ниже в таблице приведено перераспределение|должность| GSD-файлов| к слейву|таблице|:
	SLIO номер заказа
	GSD-файл

	VIPA 053-1DP00(DP-V0)
	VI000C19.gsd

	VIPA 053-1DP00(DP-V1)
	VI010C19.gsd


Установите необходимые|обязательные| файлы в Вашем инструменте конфигурации. Инструкция по установке GSD-|файлов находится в технической документации на инструмент конфигурации. 

После установки GSD-файла В|ы найдете|окажетесь| его в аппаратном каталоге  Siemens (например, слейв DP-V1)|:

PROFIBUS DP > Additional field devices > I/O > VIPA_SLIO >


VIPA 053-1DP00 (DPV1)


Доступ к System SLIO
Краткий обзор

В этом разделе описывается|окажетесь||вид| доступ через PROFIBUS| DP к областям памяти System SLIO:
· Область I/O

· Параметрические данные
· Диагностические данные
Информация относительно адресации к этим областям|ассигнования| находится|оказывается| в описании|виде| на соответствующий|соответствующего|| модуль System SLIO.

GSD-файл |
Для конфигурирования подключения к|сформировать| слейву необходимо в Ваш конфигуратор установить соответствующий GSD-файл, который имеет всю необходимую информацию о|вокруг| модулях VIPA| в форме электронного файла данных. Этот файл находится на CD с программным обеспечением|поставляет||медиа| или в области загрузки|разгрузки| www.vipa.de. Инструкция по установке GSD-|файлов находится в технической документации на инструмент конфигурации. 
GSD-файл имеет структуру и содержимое, соответствующее | PROFIBUS User Organization (PNO)|туда|.

Управление|обращение| блоками|препятствия|
Чтобы в режиме работы |заставить|изменить параметры настройки работы модуля, необходимо установить для соответствующих блоков возможность |препятствия||отчета||заставляет|чтения/записи. Для использования сервисов стандарта DP-V1, убедитесь в том, что Ваш| мастер поддерживает DP-V1 коммуникацию|.
При программировании CPU в Siemens STEP7|, используются следующие функциональные блоки|:

	SFB 52
	Чтение данных из DP слейва

	SFB 53
	Запись данных в DP слейв 

	SFB 54
	Получение прерываний от DP слейва


Slot_Number адресуется к модулю, а индекс адресуется к данным этого модуля (DS).
[image: image5]
Доступ к 
области I/O 

Область входов\выходов PROFIBUS||вклад| встроена в соответствующую|соответствующей| адресную область мастера системы.

Доступ к параметрическим| данным
Параметрические данные для соответствующих модулей устанавливаются с помощью GSD-файла| через аппаратный конфигуратор. 

При старте шинного распределителя |начальный|PROFIBUS| эти параметры единожды пересылаются от PROFIBUS DP| мастера к модулям.

Чтение параметрических данных
Запрос|попросите| чтения параметрических данных (DP-V1 Read.Request)

	0x5E   8bit
	Номер_Слота|
8bit
	Индекс (DS)

8bit
	Длина (макс. 240)

8bit


Ответ|реакция| с параметрическими данными (DP-V1 Read.Response|реакция|)

	0x5E   8bit
	Номер_Слота|
8bit
	Индекс (DS)
8bit
	Длина (макс. 240)
8bit
	Данные


Запись параметрических данных
Запрос|попросите| записи параметрических данных (DP-V1 Write.Request)

	0x5F   8bit
	Номер_Слота|
8bit
	Индекс (DS)
8bit
	Длина (макс. 240)
8bit
	Данные




Ответ|реакция| с длиной (DP-V1 Write.Response|реакция|)

	0x5F   8bit
	Номер_Слота|
8bit
	Индекс (DS)
8bit
	Длина

8bit


Параметры активируются сразу после их|куда| передачи|передает|.

    [image: image6.wmf]
Примечание!

Установка параметров в|заставляет| 00h\|01h - дает разрешение на| чтение,  7Eh\|7Fh - дает разрешение на| запись|. Доступ записи с индексом|порядковым|  00h/01h вызовет|заставляет| ошибку!

Доступ к диагностическим данным

Технические и диагностические информационные прерывания модулей System SLIO, обладающих функциональностью прерывания,|перерыва| автоматически посылаются аварийной телеграммой, если прерывание|перерыв| активизировано с помощью параметризации.

Если мастер поддерживает сервисы DP-V1|, существует возможность запросить|попросить| диагностические данные.

Запрос|попросите| чтения диагностических данных (DP-V1 Read.Request)

	0x5E   8bit
	Номер_Слота|
8bit
	Индекс (DS)
8bit
	Длина (макс. 240)
8bit


Ответ|реакция| с диагностическими данными (DP-V1 Read.Response|реакция|)

	0x5E   8bit
	Номер_Слота|
8bit
	Индекс (DS)
8bit
	Длина (макс. 240)
8bit
	Данные




Структура диагностических| данных
	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	0 


	Bit|укусил| 0: Неисправность модуля, обнаружена проблема 

Bit|укусил| 1: Внутренняя ошибка модуля
Bit|укусил| 2: Внешняя ошибка - модуль больше не адресуется 

Bit|укусил| 3: Ошибка канала модуля
Bit|укусил| 4: Внешнее питание отсутствует|запаса|
Bit|укусил| 5, 6: зарезервировано
Bit 7: Ошибка параметризации

	1
	Bit|укусил| 3 ... 0: Класс модуля




1111: Дискретный модуль




0101: Аналоговый модуль|аналоговый|



1000: FM|



0111: ETS|, CP
Bit|укусил| 4: Доступная информация канала

Bit 7 ... 5: 0 (фиксировано)

	2
	см. описание модуля

	3
	Bit|укусил| 5 ... 0: зарезервировано
Bit|укусил| 6: Потеря аппаратного|теряет| прерывания
Bit 7: зарезервировано

	4
	Тип канала

70h: Модуль с дискретными входами|вкладом|
71h: Модуль с аналоговыми входами|вкладом||аналоговый|
72h: Модуль с дискретными выходами|выпуском|
73h: Модуль с аналоговыми выходами|аналоговый|
74h: Модуль с аналоговыми|аналоговый| вх/вых
76h: Счетчик

	5
	Количество диагностических битов на канал

	6
	Количество каналов на модуль

	7
	Позиция (канал) диагностических событий

	8
	Диагностическое событие|случай| в канале\группе каналов 0



Отображение описания модуля

	9
	Диагностическое событие|случай| в канале\группе каналов 1



Отображение описания модуля

	...
	...

	15
	Диагностическое событие|случай| в канале\группе каналов 7



Отображение описания модуля

	16 ... 19
	32 bit значение µs тикера System SLIO
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Создание проекта
Общее
Для создания проекта DP мастера необходимо использовать программный конфигуратор, такой как Siemens SIMATIC|. Здесь|сюда| вы присваиваете соответствующие PROFIBUS| модули DP слейва DP мастеру|.
Прямое назначение|должность| PROFIBUS| адреса осуществляется с помощью ||заставляете|специального селектора DP| адреса слейва.

После установки соответствующего|соответствующий| GSD-файла в| списке аппаратного каталога появится модуль|подают| IM| 053-1DP00 как "VIPA_053-1DP00| (DP-V0| или DP-V1|)". Он находится по адресу||оказываются|: 

PROFIBUS DP > Additional Field devices > I/O > VIPA_SLIO|
GSD-ф|айл 
Для каждого PROFIBUS слейва существует свой GSD-|файл от VIPA||. Этот файл находится на CD с программным обеспечением|поставляет||медиа| или в области загрузки|разгрузки| www.vipa.de.

Ниже в таблице приведено перераспределение|должность| GSD-файлов| к слейву|таблице|:
	SLIO номер заказа
	GSD-файл

	VIPA 053-1DP00(DP-V0)
	VI000C19.gsd

	VIPA 053-1DP00(DP-V1)
	VI010C19.gsd


Установите необходимые|обязательные| файлы в Вашем инструменте конфигурации. Инструкция по установке GSD-|файлов находится в технической документации на инструмент конфигурации. 

После установки GSD-файла В|ы найдете|окажетесь| его в аппаратном каталоге  Siemens (например, слейв DP-V1)|:


PROFIBUS DP > Additional field devices > I/O > VIPA_SLIO >

VIPA 053-1DP00 (DPV1|)

Создание проекта
· Смонтируйте PROFIBUS System SLIO|.

· Запустите проектный конфигуратор и создайте в нем новый проект.

· Сконфигурируйте |сформируйте|систему мастера и создайте к нему подключение подсети|подсеть| PROFIBUS|.

· Для конфигурирования модуля IM| 053-1DP00 используйте "VIPA| 053-1DP00 (DPV0|)" или "VIPA| 053‑1DP00 (DPV1|)". Для этого из аппаратного каталога перетащите соответствующий модуль в|тянут| подсеть|подсеть| DP мастера|.
· В свойствах|собственности| DP слейва введите его PROFIBUS адрес (|1 - 125) |и установите|заставьте| этот же адрес на модуле.

· Параметризируйте DP слейв | (см. параметры).

· Передайте проект в PLC|.

Параметрические данные 
IM| 053-1DP00
DP-V0

При использовании IM| 053-1DP00 (DP-V0|) доступны следующие параметрические данные:

	Байт
	Bit 7 ... Bit 0
	по умолч.

	0
	Bit|укусил| 2 ... 0: 0 (фиксировано)
Bit|укусил| 3:
0 = WD-Timebase| 10ms|


1 = WD-Timebase| 1ms|
Bit|укусил| 4: 0 (фиксировано)
Bit|укусил| 5:
0 = Вещательный режим не доступен|способ|


1 = Вещательный режим доступен
	00h



	1
	00h (фиксировано)
	00h

	2
	08h (фиксировано)
	08h

	3
	0Ах (фиксировано)
	0Ах

	4
	81h (фиксировано)
	81h

	5
	00h (фиксировано)
	00h

	6
	00h (фиксировано)
	00h

	7
	Bit|укусил| 0:
0 = Идентификаторная диагностика активна


1 = Идентификаторная диагностика не активна|калечат|
Bit|укусил| 1:
0 = Статус модуля активен


1 = Статус модуля не активен|калечат|
Bit|укусил| 2:
0 = Канальная диагностика активна


1 = Канальная диагностика не активна

Bit|укусил| 3:
0 = SLIO-версия| в диагностике активна


1 = SLIO-версия| в диагностике не активна|калечат| 

Bit|укусил| 4:
0 (фиксировано)
Bit|укусил| 5:
0 = V0|: Диагностическое прерывание не доступно |перерыв|


1 = V0|: Диагностическое прерывание доступно|перерыв|
Bit|укусил| 6:
0 = V0|: Аппаратное прерывание не доступно


1 = V0|: Аппаратное прерывание доступно
Bit 7: 0 (фиксировано)
	78h



	8
	Bit|укусил| 6 ... 0: 0 (фиксировано)
Bit|укусил| 7:
0 = Формат данных Motorola|


1 = Формат данных Intel (только в аналоговых модулях)
	00h



	9 ... 12
	00h (фиксировано)
	00h


Параметрические данные 
IM| 053-1DP00
DP-V1

При использовании IM| 053-1DP00 (DP-V0|) доступны следующие параметрические данные:
	Байт
	Bit 7 ... Bit 0
	по умолч.

	0
	Bit|укусил| 2 ... 0: 0 (фиксировано)
Bit|укусил| 3:
0 = WD-Timebase| 10ms|


1 = WD-Timebase| 1ms|
Bit|укусил| 4: 0 (фиксировано)
Bit|укусил| 5:
0 = Вещательный режим не доступен|способ|


1 = Вещательный режим доступен|способ|
Bit|укусил| 6:
0 = Защищенный режим не доступен|способ|


1 = Защищенный режим доступен|способ|
Bit|укусил| 7:
0 = DP-V1-режим| не доступен|калечат|


1 = DP-V1-режим| не доступен
	80h



	1
	Bit|укусил| 0: Исходный режим|начальный|, когда ожидаемая/фактическая конфигурация отлична|актуальный| ||(должна всегда равняться 0, в противном случае появится|еще| ошибка параметризации)

Bit|укусил| 3 ... 1: 0 (фиксировано)
Bit|укусил| 4:
0 = V1|: Производственное прерывание не доступно|перерыв|


1 = V1|: Производственное прерывание доступно

Bit|укусил| 5:
0 = V1|: Диагностическое прерывание не доступно|перерыв|


1 = V1|: Диагностическое прерывание доступно|перерыв|
Bit|укусил| 6:
0 = V1|: Аппаратное прерывание не доступно


1 = V1|: Аппаратное прерывание доступно
Bit 7: 0 (фиксировано)
	70h



	2
	08h (фиксировано)
	08h

	3
	0Ах (фиксировано)
	0Ах

	4
	81h (фиксировано)
	81h

	5
	00h (фиксировано)
	00h

	6
	00h (фиксировано)
	00h

	7
	Bit|укусил| 0:
0 = Идентификаторная диагностика активна


1 = Идентификаторная диагностика не активна|калечат|
Bit|укусил| 1:
0 = Статус модуля активен


1 = Статус модуля не активен|калечат|
Bit|укусил| 2:
0 = Канальная диагностика активна


1 = Канальная диагностика не активна|калечат|
Bit|укусил| 3:
0 = SLIO-версия| в диагностике активна


1 = SLIO-версия| в диагностике не активна|калечат|
Bit 7 ... 4: 0 (фиксировано)
	08h



	8
	Bit|укусил| 6 ... 0: 0 (фиксировано)
Bit|укусил| 7:
0 = Формат данных Motorola|


1 = Формат данных Intel (только в аналоговых модулях)
	00h



	9...12
	00h (фиксировано)
	00h


Формат данных Motorola|/Intel
Этот параметр учитывается только при использовании аналоговых модулей|аналоговый| и отвечает за то, как значения|ценность| запоминаются|хранит| в адресном ряде CPU||диапазоне|. 

В формате Motorola (по умолчанию) байты сохраняются в порядке убывания, т.е. 1. байт содержит старший байт, а 2. - младший. 
В формате Intel значения сохраняются в возрастающем порядке, т.е. 1. байта содержит младший байт, а 2. - старший.


Службы DP-V1
Краткий обзор

Для использования служб стандарта DP-V1, убедитесь в том, что Ваш| мастер поддерживает DP-V1 коммуникацию|. Детальную информацию относительно этого Вы найдете в документации на контроллер|вокру.

При программировании CPU в Siemens STEP7| используются следующие функциональные блоки|:

	SFB 52
	Чтение данных из DP слейва

	SFB 53
	Запись данных в DP слейв 

	SFB 54
	Получение прерываний от DP слейва


По умолчанию можно организовать соединение одного мастера класса-1 и макс. 3|соединение| мастера класса-2  с передачей 244byte| данных (4byte DP-V1 заглавие,| плюс 240byte| пользовательские данные).

Коммуникация|соединение| мастера класса-1 устанавливается|утверждается| вместе с циклической связью|соединением| и активизируется через параметризацию. Коммуникация|соединение| мастера класса-2 может использоваться мастером C2|, который циклически связывается с слейвом и обеспечивает|предоставляет| собственное подключение|соединения|.

Данные от 
DP-V1| слейва

Чтобы обратиться к слейву DP-V1 через Siemens SIMATIC менеджер, как диагностический адрес, который устанавливается через его свойства, используется ID.

Используя следующий номер набора записи в качестве Индекса, Вы получаете доступ для чтения (R) и записи (W) перечисленных элементов DP слейва:
	Индекс/Запись
	Доступ
	Описание

	50h
	R
	Имя устройства как ASCII код

	51h
	R
	Аппаратная версия как ASCII код

	52h
	R
	Версия программного обеспечения как ASCII код

	53h
	R
	Порядковый номер устройства в ASCII unsigned32

	54h
	R
	FPGA версия unsigned16

	58h


	R


	Конфигурация устройства|прибора| (список типов модулей) 

1. word: количество|число| n модулей
2. ... n. word: Тип модуля

	59h


	R


	FPGA| версия (список FPGA версий|) 

1. word: заглавный модуль FPGA||головы| версии

2....n. word: функциональные модули FPGA версии

	5Bh
	R
	Порядковый номер как ASCII код

	FFh


	R
	Функции I&M

	
	W
	Функции I&M


Конфигурация устройства|прибора|
Через индекс 58h можно контролировать конфигурацию модуля DP слейва. Через 1. word можно узнать количество модулей. В следующих words находится типы модулей в последовательности их установки.
Тип модуля соответствует первым 2 цифрам ID модуля. ID модуля можно найти в технической документации на периферийные модули.
Данные 
функциональных| модулей

Чтобы обратиться к функциональным модулям через Siemens SIMATIC менеджер, как адрес модуля, который устанавливается через его свойства, используется ID.

Используя следующий номер набора записи в качестве Индекса, Вы получаете доступ для чтения (R) и записи (W) перечисленных элементов функциональных модулей:
	Индекс/Запись
	Доступ
	Описание

	00h
	R
	Диагностика - значение 0

	01h
	R
	Диагностика - значение 1

	04h
	R
	Чтение образа процесса модуля

	50h
	R
	Имя устройства как ASCII код

	51h
	R
	Аппаратная версия как ASCII код

	52h


	R


	Версия программного обеспечения как  ASCII код - отображается только в аналоговых модулях

	53h
	R
	Порядковый номер устройства unsigned32

	54h
	R
	FPGA версия unsigned16

	5Bh
	R
	Порядковый номер как ASCII код

	7Dh


	R/W


	Установка параметров значение 0 ... значение N

	7А
	R/W
	Значение параметра 00h

	7Fh
	R/W
	Значение параметра 01h

	80h


	R
	Значение параметра 80h

	
	W
	Значение параметра 80h

	81h


	R
	Значение параметра 81h

	
	W
	Значение параметра 81h

	...
	
	

	AFh


	R
	Значение параметра AFh

	
	W
	Значение параметра AFh

	FFh


	R
	Функции I&M (только IM0)

	
	W
	Функции I&M




 IN|CLUDETEXT .\\|HB300_im_DPV1IuMDaten_e.doc    \* MERGEFORMAT 
Данные DP-V1 - I&M
Краткий обзор

Данные идентификации и обслуживания (I&M|) хранятся в модуле и имеют следующую информацию:

· проверка|чек| конфигурации системы

· обнаружение|откройте| аппаратных изменений|замены|
· перемещение|удалите| ошибок в системе

Идентификационные|опознавательные| данные (I-данные) - информация о модуле,  например, заказной номер, порядковый номер.  
I-|данные являются информацией изготовителя|производителя| и могут только читаться.

Данные обслуживания (М-данные) |обслуживания| - информация о размещении|местоположению| и дате|сроку| установки. М-данные создаются и сохраняются|хранят| во время|на протяжении| проектирования. 
С помощью|посредством| данных I&M| модули можно идентифицировать в онлайн режиме|онлайн||опознает|. 

    [image: image7.wmf]
Примечание!

Одновременно только  один DP мастер может обращаться к данным I&M|.

Структура
Структура данных I&M| соответствует спецификации PROFIBUS| - заказной|приказывают| номер 3.502, версия 1.1, май 2003.

	Данные I&M
	Доступ
	Инициализация
	Описание

	Идентификационные данные 0: IM_INDEX: 65000

	MANUFACTURER_ID
	чтение (2byte)
	022Bh (555)
	Производитель
(555 = VIPA GMBH)

	ORDER_ID
	чтение (20byte)
	зависит от модуля
	Заказной номер модуля
VIPA 053-1DP00

	SERIAL_NUMBER
	чтение (16byte)
	зависит от модуля
	Порядковый номер модуля при идентификации

	HARDWARE_REVISION
	чтение (2byte)
	зависит от модуля
	Аппаратный контроль модуля; изменяется при перепрошивке микропрограммы.


продолжение ...

... продолжение
	Данные I&M
	Доступ
	Инициализация
	Описание

	SOFTWARE_REVISION


	чтение (4byte)


	Версия микропрограммы  Vxyz


	Версия микропрограммы модуля. 

Изменение версии микропрограммы также изменяет аппаратный контроль

	REVISION_COUNTER
	чтение (2byte)
	0000h
	зарезервировано

	PROFILE_ID
	чтение (2byte)
	F600h
	Идентификатор устройства

	PROFILE_SPECIFIC_TYPE


	чтение (2byte)


	0003h
0004h
0005h
	I/O модули
Коммуникационные модули
Интерфейсные модули

	IM_VERSION
	чтение (2byte)
	0101h
	Информация о версии данных I&M. (0101h = версия 1.1)

	IM_SUPPORTED
	чтение (2byte)
	001Fh
	Информация о доступных данных I&M (IM_INDEX: 650000 ...65004)

	Данные обслуживания 1: IM_INDEX: 65001

	TAG_FUNCTION
	чтение/запись (32byte)
	–
	ID модуля внутри системы 

	TAG_LOCATION
	чтение/запись (22byte)
	–
	Расположение модуля

	Данные обслуживания 2: IM_INDEX: 65002

	INSTALLATION_DATE
	чтение/запись (16byte)
	–
	Дата и время установки модуля

	RESERVED
	чтение/запись (38byte)
	–
	зарезервировано

	Данные обслуживания 3: IM_INDEX: 65003

	DESCRIPTOR
	чтение/запись (54byte)
	–
	Комментарий к модулю

	Данные обслуживания 4: IM_INDEX: 65004

	SIGNATURE
	чтение/запись (54byte)
	–
	Комментарий к модулю




Инструкция по организации сети PROFIBUS
Общая информация о PROFIBUS|
· Cеть PROFIBUS| DP может иметь только линейную структуру.

· PROFIBUS| DP имеет минимум один сегмент|долю|, состоящий из|по меньшей мере| одного мастера и одного слейва.

· Мастером является устройство с CPU.

· PROFIBUS| поддерживает максимум 126 участников.

· На сегмент|долю| допустимо максимум 32 участника.

· Максимальная длина сегмента|доли| зависит от скорости передачи данных:  XE "Profibus:Baud rate" 
9.6 ... 187.5kbit/s
(
1000m|
500kbit/s

(
400m|
1.5Mbit/s

(
200m|
3 ... 12Mbit/s

(
100m|
· Максимум возможно создать 10 сегментов|доли|. Сегменты|доля| соединяются повторителями|ретранслятор|. Каждый повторитель|ретранслятор| считается за одного участника.

· Все участники обмениваются данными с одной скоростью. Слейвы автоматически подстраиваются под установленную скорость передачи данных.

· Сеть должна быть терминирована на обоих концах.

· Мастер и слейвы - свободно соединяемые|.

Среда передачи данных|среда|
В качестве среды передачи данных|передают| PROFIBUS| использует экранированную витую пару|базировал| на интерфейсе RS485|. 

Интерфейс RS485| использует дифференциальные|дифференциальные| напряжения. По этому этот вид интерфейса менее восприимчив|впечатлительный| к внешним помехам, в сравнении с стабильным напряжением или токовым интерфейсом. Сеть может иметь как линейную, так и древовидную структуру.
Шинный распределитель PROFIBUS имеет||держится| 9-пиновый разъем||панель|, через который он |панель|подключается |к сети PROFIBUS|.
На сегмент|долю| допустимо максимум 32 участника. Сегменты|доля| соединяются повторителями|ретранслятор|. Максимальная длина сегмента|доли| зависит от скорости передачи данных.
PROFIBUS| DP использует скорость передачи данных в диапазоне 9.6kbit/s - 12Mbit/s, слейвы|руководствуются| автоматически подстраиваются под установленную скорость. Все участники обмениваются данными с одной скоростью. 

Благодаря|за счет| шинной структуре RS485|, любая станция может быть подключена или отключена без|вне| прерываний|перерыва| и система может создаваться в несколько|других| стадий|сцене|. Расширение системы никаким образом не влияет на уже сконфигурированные станции. Любые сбои|отказ| в станциях или новые устройства|прибора| обнаруживаются автоматически.
Подключение к сети|соединение|
Следующее изображение иллюстрирует схему подключения терминальных резисторов на начальной и конечной станции.
[image: image8]
    [image: image9.wmf]
Примечание!

Сеть PROFIBUS| должна заканчиваться резистором гашения волны|ряби|. Убедитесь в том, что на обоих концах сети активированы терминальные резисторы|прошлых|.

Шинный соединитель EasyConn|
	[image: image10]
	В системах, состоящих из более двух станций, все участники подключаются параллельно|компаньон|. Шинный кабель не должен иметь разделений|непрерывным|.

Шинный соединитель "EasyConn|" имеет заказной номер VIPA| 972-0DP10|приказываете|. Это шинный соединитель с подключаемым шинным резистором и диагностической индикацией.
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Примечание!

Для подключения коннектора|штепсель| EasyConn| используйте стандартный кабель PROFIBUS, тип A| (EN50170|). Начиная с модели |выпуска|5 серии, Вы также можете использовать|высоко| гибкий шинный кабель: Lapp Kabel, заказной номер|прика: 2170222, 2170822, 2170322.
Под заказным номером 905-6AA00 VIPA| поставляет инструмент для снятия изоляции "EasyStrip|", с помощью которого подключение кабеля осуществляется очень просто и быстро. 

[image: image13]  [image: image14]    [image: image15]
размеры|размер| в мм.


Терминирование|завершение| с "EasyConn|"

Шинный соединитель "EasyConn|" имеет переключатель, с помощью которого Вы можете активизировать терминальный резистор.

	[image: image16]
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	Внимание!
Терминальный резистор применяется только, если коннектор установлен в слейве и к нему подключено электропитание.
Примечание!

Полное описание установки и подключения терминальных резисторов поставляется вместе с коннектором.




Подключение|ассамблея|
	[image: image18]
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	· Ослабьте винт.

· Поднимите контактную крышку|навес|.

· Вставьте оба проводника|проволоки| (соблюдайте правильную полярность|!)

· Следите за тем, чтобы не закоротить экран с линиями данных!

· Закройте контактную крышку|навес|.

· Затяните винт (максимальный допустимый вращающий момент нагрузки 4Nm).




Примечание:

Зеленый проводник должен быть подключен к клемме А, красный - к B!


Диагностические функции
Структура  диагностических данных 053-1DP00
PROFIBUS| DP обеспечивает|предоставляет| большой набор диагностических функций для быстрого выявления ошибок. Диагностические сообщения|записка| передаются по шине и собираются|забирает| мастером.

Диагностические сообщения|записка|, которые создает слейв PROFIBUS|, имеют, в зависимости от параметризации, длину 122byte|. 
Как только слейв PROFIBUS| отправляет диагностическую информацию мастеру, эти| данные дополняются 6byte| стандартных диагностических данных|знамени|:

	Байт 0 ... 5


	Стандартные диагностические данные:

Предварительно дополняют сообщение при передаче мастеру через PROFIBUS
	

	x ... x+8
	Идентификационная диагностика
	Может активироваться или деактивироваться через параметризацию

	x ... x+19
	Статус модуля
	

	максимум 21((x ... x+2)
	Канальная диагностика
	

	x ... x+19
	Прерывание
	


Стандартные диагностические данные

При передаче|перемещении| диагностических данных мастеру, они предварительно дополняются стандартной диагностической информацией|знамени|. Более подробную информацию о структуре стандартных диагностических данных слейва Вы можете|знамени| найти|оказаться| в соответствующей документации PROFIBUS User Organization|структуры||. 

Стандартные диагностические данные слейва|знамени| имеют следующую структуру:

Стандартная диагностика
	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	0
	Bit|укусил| 0: Всегда имеет значение 0

Bit|укусил| 1: Слейв не готов к обмену данных

Bit|укусил| 2: Конфигурации не соответствует фактической структуре|актуальная|
Bit|укусил| 3: Внешняя диагностика слейва доступна
Bit|укусил| 4: Функцию запроса не поддерживается слейвом
Bit|укусил| 5: 0 (фиксировано)
Bit|укусил| 6: Неправильная параметризация

Bit 7: 0 (фиксировано)

	1
	Bit|укусил| 0: Присвоение новых параметров слейву
Bit|укусил| 1: Статистическая Диагностика
Bit|укусил| 2: 1 (фиксировано)
Bit|укусил| 3: Контроль ответа|реакция| разрешен

Bit|укусил| 4: Получена команда "FREEZE|заморозьте|"|принимает|
Bit|укусил| 5: Получена команда "SYNC"
Bit|укусил| 6: зарезервировано
Bit 7: 0 (фиксировано)

	2
	Bit|укусил| 6 ... 0: зарезервировано
Bit 7: Переполнение диагностических данных

	3
	Адрес мастера после параметризации

FFh: Слейв не параметризирован

	4
	Старший Байт номера ID

	5
	Младший Байт номера ID


Идентификационная диагностика
Идентификационная диагностика предоставляет|получаете| информацию о том, в каком из подключенных|местоположение| модулей произошла ошибка.

Более детальную информацию об ошибке можно получить из Модульной и Канальной диагностики.
Идентификационная диагностика активируется через параметризацию и имеет следующую структуру:

Идентификационная диагностика
	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	X


	Bit|укусил| 5 ... 0: 000101 (фиксировано) Длина идентификационной диагностики
Bit 7 ... 6: 01 (фиксировано) Код идентификационной диагностики

	X+1


	Устанавливается|заставляет|, если происходит следующее:

- модуль перемещен|удаляет|
- вставлен не сконфигурированный модуль
- вставленный модуль не доступен

- модуль сообщает о диагностическом прерывании|перерыв|
Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 1

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 2

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 3

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 4

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 5

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 6

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 7

Bit 7: Установка для модуля на слоте 8

	X+2


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 9

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 10

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 11

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 12

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 13

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 14

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 15

Bit 7: Установка для модуля на слоте 16

	X+3


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 17

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 18

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 19

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 20

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 21

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 22

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 23

Bit 7: Установка для модуля на слоте 24

	X+4


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 25

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 26

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 27

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 28

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 29

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 30

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 31

Bit 7: Установка для модуля на слоте 32


продолжение ...

... продолжение
	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	X+5


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 33

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 34

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 35

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 36

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 37

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 38

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 39

Bit 7: Установка для модуля на слоте 40

	X+6


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 41

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 42

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 43

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 44

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 45

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 46

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 47

Bit 7: Установка для модуля на слоте 48

	X+7


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 49

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 50

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 51

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 52

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 53

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 54

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 55

Bit 7: Установка для модуля на слоте 56

	X+8


	Bit|укусил| 0: Установка для модуля на слоте|щели| 57

Bit|укусил| 1: Установка для модуля на слоте|щели| 58

Bit|укусил| 2: Установка для модуля на слоте|щели| 59

Bit|укусил| 3: Установка для модуля на слоте|щели| 60

Bit|укусил| 4: Установка для модуля на слоте|щели| 61

Bit|укусил| 5: Установка для модуля на слоте|щели| 62

Bit|укусил| 6: Установка для модуля на слоте|щели| 63

Bit 7: Установка для модуля на слоте 64


Статус модуля
Статус модуля предоставляет|дает| детальную информацию о|вокруг| ошибке, которая произошла в модуле.

Статус модуля активируется через параметризацию и имеет следующую структуру:

Статус модуля 
	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	X


	Bit|укусил| 5 ... 0: 001100 (фиксировано) Длина Статуса модуля

Bit 7 ... 6: 00 (фиксировано) Код Статуса модуля

	X+1
	82h (фиксировано) Тип Статуса модуля

	X+2
	00h (фиксировано)

	X+3
	00h (фиксировано)

	X+4


	Следующие биты|битом| указывают статус модулей в слотах|щели| 1 ... 64


00: Модуль ОК - действительные данные


01: Ошибка модуля - ошибочные|недействительные| данные (Модуль поломан)


10: Некорректный|неправильный| модуль - ошибочные|недействительные| данные


11: Модуль отсутствует - ошибочные|недействительные| данные 

Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 1

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 2

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 3

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 4

	X+5


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 5

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 6

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 7

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 8

	X+6


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 9

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 10

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 11

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 12

	X+7


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 13

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 14

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 15

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 16

	X+8


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 17

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 18

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 19

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 20

	X+9


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 21

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 22

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 23

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 24

	X+10


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 25

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 26

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 27

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 28

	X+11


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 29

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 30

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 31

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 32

	X+12


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 33

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 34

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 35

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 36


продолжение ...

... продолжение
	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	X+13


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 37

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 38

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 39

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 40

	X+14


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 41

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 42

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 43

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 44

	X+15


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 45

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 46

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 47

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 48

	X+16


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 49

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 50

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 51

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 52

	X+17


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 53

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 54

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 55

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 56

	X+18


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 57

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 58

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 59

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 60

	X+19


	Bit|укусил| 1, 0: Статус модуля, слот 61

Bit|укусил| 3, 2: Статус модуля, слот 62

Bit|укусил| 5, 4: Статус модуля, слот 63

Bit 7, 6: Статус модуля, слот 64


Канальная д|иагностика
Канальная диагностика предоставляет информацию|получаете| об|вокруг| ошибке канала конкретного модуля. Для использования канальной диагностики необходимо при помощи параметризации для каждого модуля сконфигурировать диагностические прерывания. Канальная диагностика активируется через параметризацию и имеет следующую структуру:

Канальная диагностика 

	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	X


	Bit|укусил| 5 ... 0: 
ID| номер модуля, который предоставляет|поставляет| | 



канальную диагностику (000000 ... 111111):



 
Слот|щель| 1 имеет ID номер| 0





Слот|щель| 64 имеет ID номер| 63

Bit 7, 6: 10 (фиксировано) Код канальной диагностики

	X+1


	Bit|укусил| 5 ... 0: 
Номер канала или группы каналов, который предоставляет канальную||поставляет| диагностику (00000 .... 11111)

Bit|укусил| 7 ... 6: 
01 = Входной Модуль




10 = Выходной Модуль|выпуска|



11 = Модуль Вх/Вых

	X+2


	Bit 4 ... 0: 
Сообщения об ошибке по стандарту PROFIBUS



00001: Короткое замыкание




00010:| Провал напряжения (питание)




00011: Перенапряжение| (питание)




00100: Перегрузка Выходного Модуля|выпуска|



00101: Повышение температуры Выходного Модуля



00110: Короткое замыкание в датчике или клапане



00111: Нарушение верхнего предела|лимита|



01000: Нарушение нижнего предела|лимита|



01001: Ошибка  - Напряжение нагрузки выхода|выпуске|




            - Питание датчика




            - Аппаратная ошибка в Модуле




Сообщения об ошибке - производственная|производителя|



10000: Ошибка параметризации



10001: Отсутствует питание датчика или клапана



10010: Предохранитель вышел из строя



10100: Дефект заземления|ошибку|



10101: Ссылка на ошибку канала




10110: Потеря аппаратного|теряет| прерывания



11001: Остановка по безопасности|сохранностью||закрытие|



11010: Внешняя ошибка|ошибка|



11010: Неопределимая ошибка - нет описания|определил|
Bit|укусил| 7 ... 5: 
Тип канала




001: bit|бит|



010: 2bit|бит|



011: 4bit|бит|



100: byte



101: word



110: 2words


Канальное диагностическое сообщение может занимать максимум 122byte|. Деактивируя другие виды диагностических сообщений|диапазона|, Вы можете увеличить допустимый объем данных канальной диагностики|освобождаете|. Для каждого канала используется 3byte.|    

Прерывания|
Раздел диагностических прерываний|перерыва| слейва показывает информацию о|вокруг| типе прерывания|перерыве| и причине его появления|заставляют|. Состоит макс. из 20byte|. Каждое диагностическое сообщение максимально может посылать одно прерывание.|максимум| Раздел|пересечение| прерывания, если активизировано в параметризации,|перерыва| всегда занимает последнюю|прошлая| часть диагностической телеграммы.

Структура

В зависимости от типа|перерыва|, раздел|пересечение| прерывания|перерыва| имеет следующую структуру:

	Байт
	Элемент
	Описание

	x...x+3


	Статус прерывания
	Содержит информацию о типе прерывания

	x+4...x+19


	Диагностическое прерывание
	16byte соответствуют записи 1 из диагностики CPU

	x+4...x+7


	Аппаратное прерывание


	4byte являются специфическими для  модуля и описываются в соответствующем модуле.


Статус прерывания

Если активно диагностическое событие|случай| для канала/группы 0 модуля, это может быть как ошибка модуля, так и ошибка канала. Запись будет сделана в любом случае|в этом случае|, даже если Вы не устанавливали диагностику для канала (/группы каналов) 0 модуля.

Раздел|пересечение| прерывания|перерыва| имеет следующую структуру|структурный||следующим образом|:

Статусный байт прерывания x ... x+3|
	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	x


	Bit|укусил| 5 ... 0: 
010100: Длина раздела|пересечение| прерывания, включ.|перерыва|| байт x

Bit 7 ... 6:
00 (фиксировано) Код для Модульной диагностики

	x+1


	Bit|укусил| 6 ... 0:
Тип прерывания|перерыва|





0000001: Диагностическое прерывание|перерыв|



0000010: Аппаратное прерывание 

Bit 7: Код для прерывания

	x+2
	Bit 7 ... 0: 
Слот модуля, который инициирует прерывание 1 ... 64

	x+3


	Bit|укусил| 1, 0:
00: Аппаратное прерывание




01: Диагностическое прерывание входящее 



10: Диагностическое прерывание исходящее



11: зарезервировано
Bit|укусил| 2: 0 (фиксировано)
Bit 7 ... 3: Порядковый номер прерывания 0 …31


Статус прерывания в диагностическом прерывании, байты |перерыва| x+4| - x+19|
	Байт
	Bit 7 ... Bit 0

	x+4| 


	Bit|укусил| 0: Неисправность модуля, обнаружена проблема 

Bit|укусил| 1: Внутренняя ошибка модуля

Bit|укусил| 2: Внешняя ошибка - модуль больше не адресуется 

Bit|укусил| 3: Ошибка канала модуля

Bit|укусил| 4: Внешнее питание отсутствует|запаса|
Bit|укусил| 5, 6: зарезервировано

Bit 7: Ошибка параметризации

	x+5


	Bit|укусил| 3 ... 0: Класс модуля




1111: Дискретный модуль




0101: Аналоговый модуль|аналоговый|



1000: FM|



0111: ETS|, CP

Bit|укусил| 4: Доступная информация канала

Bit 7 ... 5: 0 (фиксировано)

	x+6


	см. описание модуля

	x+7


	Bit|укусил| 5 ... 0: зарезервировано

Bit|укусил| 6: Потеря аппаратного|теряет| прерывания

Bit 7: зарезервировано

	x+8


	Тип канала

70h: Модуль с дискретными входами|вкладом|
71h: Модуль с аналоговыми входами|вкладом||аналоговый|
72h: Модуль с дискретными выходами|выпуском|
73h: Модуль с аналоговыми выходами|аналоговый|
74h: Модуль с аналоговыми|аналоговый| вх/вых

76h: Счетчик

	x+9


	Количество диагностических битов на канал

	x+10


	Количество каналов на модуль

	x+11


	Позиция (канал) диагностических событий

	x+12


	Диагностическое событие|случай| в канале\группе каналов 0



Отображение описания модуля

	x+13


	Диагностическое событие|случай| в канале\группе каналов 1



Отображение описания модуля

	...
	...

	x+19


	Диагностическое событие|случай| в канале\группе каналов 7



Отображение описания модуля


Статус прерывания в аппаратном прерывании, байты x+4| - x+7| 

Более детальная информация о диагностических возможностях находится|оказывается| в|интересуется| описании на|виде| модуль.
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