Инструкция по организации сети PROFIBUS
Общая информация о PROFIBUS|
· Cеть PROFIBUS| DP может иметь только линейную структуру.

· PROFIBUS| DP имеет минимум один сегмент|долю|, состоящий из|по меньшей мере| одного мастера и одного слейва.

· Мастером является устройство с CPU.

· PROFIBUS| поддерживает максимум 126 участников.

· На сегмент|долю| допустимо максимум 32 участника.

· Максимальная длина сегмента|доли| зависит от скорости передачи данных:  XE "Profibus:Baud rate" 
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· Максимум возможно создать 10 сегментов|доли|. Сегменты|доля| соединяются повторителями|ретранслятор|. Каждый повторитель|ретранслятор| считается за одного участника.

· Все участники обмениваются данными с одной скоростью. Слейвы автоматически подстраиваются под установленную скорость передачи данных.

· Сеть должна быть терминирована на обоих концах.

· Мастер и слейвы - свободно соединяемые|.

Среда передачи данных|среда|
В качестве среды передачи данных|передают| PROFIBUS| использует экранированную витую пару|базировал| на интерфейсе RS485|. 

Интерфейс RS485| использует дифференциальные|дифференциальные| напряжения. По этому этот вид интерфейса менее восприимчив|впечатлительный| к внешним помехам, в сравнении с стабильным напряжением или токовым интерфейсом. Сеть может иметь как линейную, так и древовидную структуру.

Шинный распределитель PROFIBUS имеет||держится| 9-пиновый разъем||панель|, через который он |панель|подключается |к сети PROFIBUS|.

На сегмент|долю| допустимо максимум 32 участника. Сегменты|доля| соединяются повторителями|ретранслятор|. Максимальная длина сегмента|доли| зависит от скорости передачи данных.

PROFIBUS| DP использует скорость передачи данных в диапазоне 9.6kbit/s - 12Mbit/s, слейвы|руководствуются| автоматически подстраиваются под установленную скорость. Все участники обмениваются данными с одной скоростью. 

Благодаря|за счет| шинной структуре RS485|, любая станция может быть подключена или отключена без|вне| прерываний|перерыва| и система может создаваться в несколько|других| стадий|сцене|. Расширение системы никаким образом не влияет на уже сконфигурированные станции. Любые сбои|отказ| в станциях или новые устройства|прибора| обнаруживаются автоматически.

Подключение к сети|соединение|
Следующее изображение иллюстрирует схему подключения терминальных резисторов на начальной и конечной станции.
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Примечание!

Сеть PROFIBUS| должна заканчиваться резистором гашения волны|ряби|. Убедитесь в том, что на обоих концах сети активированы терминальные резисторы|прошлых|.

Шинный соединитель EasyConn|
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	В системах, состоящих из более двух станций, все участники подключаются параллельно|компаньон|. Шинный кабель не должен иметь разделений|непрерывным|.

Шинный соединитель "EasyConn|" имеет заказной номер VIPA| 972-0DP10|приказываете|. Это шинный соединитель с подключаемым шинным резистором и диагностической индикацией.
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Примечание!

Для подключения коннектора|штепсель| EasyConn| используйте стандартный кабель PROFIBUS, тип A| (EN50170|). Начиная с модели |выпуска|5 серии, Вы также можете использовать|высоко| гибкий шинный кабель: Lapp Kabel, заказной номер|прика: 2170222, 2170822, 2170322.
Под заказным номером 905-6AA00 VIPA| поставляет инструмент для снятия изоляции "EasyStrip|", с помощью которого подключение кабеля осуществляется очень просто и быстро. 
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размеры|размер| в мм.


Терминирование|завершение| с "EasyConn|"

Шинный соединитель "EasyConn|" имеет переключатель, с помощью которого Вы можете активизировать терминальный резистор.
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	Внимание!
Терминальный резистор применяется только, если коннектор установлен в слейве и к нему подключено электропитание.
Примечание!

Полное описание установки и подключения терминальных резисторов поставляется вместе с коннектором.




Подключение|ассамблея|
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	· Ослабьте винт.

· Поднимите контактную крышку|навес|.

· Вставьте оба проводника|проволоки| (соблюдайте правильную полярность|!)

· Следите за тем, чтобы не закоротить экран с линиями данных!

· Закройте контактную крышку|навес|.

· Затяните винт (максимальный допустимый вращающий момент нагрузки 4Nm).




Примечание:

Зеленый проводник должен быть подключен к клемме А, красный - к B!












