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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

LED статусная индикация сетевого интерфейса

Маркировочная полоса модуля питания

LED статусная индикация модуля питания

Внутренняя шина

DC 24V питание силовой части

Модуль питания

EtherCAT RJ45 шинный интерфейс "IN"

EtherCAT RJ45 шинный интерфейс "OUT"

Защелка модуля питания

Шинный интерфейс

Терминал (клеммник)



	Статусная индикация шинного интерфейса
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	PWR
	зеленый
	●
	Шинный интерфейс запитан

	
	SF
	красный
	☼
	1 мигание каждую s: Устройство находится в ошибке, например, модуль отсутствует

2 мигания каждую s: Сработал EtherCAT-Timeout (Сторожевой таймер),например, EtherCAT мастер отсутствует

Мигание с частотой 2Hz: Ошибка в конфигурации

	
	RUN
	зеленый
	○
	Шинный распределитель в состоянии Иниц.

	
	
	
	●
	Шинный распределитель в состоянии Работа

	
	
	
	☼
	Мигание с частотой 2Hz: Шинный распределитель в состоянии Подготовка

1 мигание каждую s: Шинный распределитель в состоянии Пред-Работа

	
	L/A1
	красный
	○
	Нет связи с предыдущей станцией

	
	
	
	●
	Предыдущая EtherCAT станция подключена

	
	IF1
	зеленый
	●
	Внутренняя ошибка во время подключения к предыдущей EtherCAT станции

	
	L/A2
	красный
	○
	Нет связи с последующей станцией

	
	
	
	●
	Последующая EtherCAT станция подключена

	
	IF2
	зеленый
	●
	Внутренняя ошибка во время подключения к последующей EtherCAT станции

	
	
	
	

	Статусная индикация модуля питания
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	активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится||: ¤


	
	LED
	Цвет
	Описание

	
	PWR IO
	зеленый
	●
	Питание силовой секции - OK

	
	PF IO
	красный
	●
	Предохранитель силовой секции вышел из строя (Сбой питания)

	
	PWR
	зеленый
	●
	Питание электронной секции - OK

	
	PF
	красный
	●
	Предохранитель электронной секции вышел из строя

	
	
	
	активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится||: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	---
	---
	не подключено

	2
	DC 24V
	I
	DC 24V питание силовой секции 

	3
	0V
	I
	GND силовой секции

	4
	Sys DC 24V
	I
	DC 24V питание электронной секции

	5
	---
	---
	не подключено

	6
	DC 24V
	I
	DC 24V питание силовой секции 

	7
	0V
	I
	GND силовой секции

	8
	Sys 0V
	I
	GND электронной секции


I: Вход|вклад||выпуск|


	RJ45 EtherCAT 
шинный интерфейс
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	Верхний разъем RJ45 "IN" служит для подключения к сети EtherCAT. Для подключения последующих EtherCAT слейвов используется нижний разъем RJ45 "OUT".

Каждый разъем имеет следующее подключение контактов XE "Schnittstelle:RJ45 Ethernet-Koppler" :




8пин RJ45 разъем:
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	Пин
	Сигнал

	
	1
	Передача +

	
	2
	Передача -

	
	3
	Прием +

	
	4
	-

	
	5
	-

	
	6
	Прием -

	
	7
	-

	
	8
	-


Топология

EtherCAT в качестве среды передачи данных использует Ethernet. На кабеле стандарта CAT5. Между двумя станциями допускается расстояние 100m.

В сети EtherCAT могут использоваться только компоненты EtherCAT. Для топологий, отличных от линейной структуры, необходимо использовать соответствующие компоненты EtherCAT. Хабы не допускается использовать. 

Сеть EtherCAT всегда содержит мастер и EtherCAT слейв (распределитель). Каждый EtherCAT слейв имеет RJ45 разъемы "IN" и "OUT". EtherCAT кабель от мастера сети подключается в разъем "IN". В разъем "OUT" подключаются последующие EtherCAT слейвы. На последней EtherCAT станции сети разъем "OUT" остается свободным.







