Доступ к System SLIO
Краткий обзор

В этом разделе описывается|окажетесь||вид| доступ через EtherCAT к следующим областям System SLIO:

· Область I/O

· Параметрические данные

· Диагностические данные

Информация относительно адресации к этим областям|ассигнования| находится|оказывается| в описании|виде| на соответствующий|соответствующего|| модуль System SLIO.
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Примечание!

Имейте в виду, что модуль питания и клеммный модуль System SLIO не имеют своего ID. Они не определяются распределителем EtherCAT и не учитываются при размещении модулей в слоты.

EtherCAT слоты обозначаются как EtherCAT-slot. Подсчет всегда начинается с 0.

ESI-файлы 

Для конфигурирования распределителя EtherCAT VIPA предоставляет ESI-файлы. Эти файлы можно найти на поставляемом СD с программным обеспечением, или на сайте www.vipa.de.

Установите ESI-файлы в Ваш конфигуратор. Детальные инструкции по установке ESI-файлов можно найти в руководстве на инструмент конфигурации.

При конфигурировании сети в конфигураторе в ESI-файлах Вы найдете все модули SLIO как XML данные.

Конфигурирование должно осуществляться всегда с помощью ESI-файлов. 

Доступ к области I/O 

К области I/O можно доступиться через следующие объекты:

· PDO

· SDO

Доступ через PDO

Как только распределитель EtherCAT переходит в состояние Safe-Op, входные данные могут быть прочитаны. В состоянии Op, выходные данные могут быть также записаны.

Информация относительно передачи данных процесса с помощью PDO может быть найдена в руководстве на Ваш мастер EtherCAT.

Дополнительно, данные вх/вых распределяются к SDO объектам.

Доступ через SDO

С помощью SDO могут быть прочитаны вх/вых данные объектной директории. Следующее изображение иллюстрирует распределение вх/вых к объектам SDO:
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Входные данные 0x6000 + EtherCAT-slot

	Индекс
	Модуль
	Подиндекс

	0x6000
	SM 021 DI 2x DC 24V
	01h, 02h

	0x6002
	SM 031 AI 2x 12Bit
	01h, 02h

	0x6003
	FM 050 1x32Bit
	01h, 02h, 03h, 04h

	0x6004
	SM 021 DI 4x DC 24V
	01h, 02h, 03h, 04h


Выходные данные 0x7000 + EtherCAT-slot

	Индекс
	Модуль
	Подиндекс

	0x7001
	SM 022 DO 4x DC 24V
	01h, 02h, 03h, 04h

	0x7003
	FM 050 1x32Bit
	01h, 02h, 03h, 04h


Чтение входных данных

Обращаясь к входной области модуля System SLIO, адресация осуществляется через индекс (0x6000 + EtherCAT-slot). К соответствующим входным данным можно доступиться через подиндексы. Распределение подиндексов можно найти в описании на соответствующий модуль System SLIO.

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x6000 ...

0x603F
	0x00
	Входные Данные
	Unsigned8
	ro
	
	Количество подиндексов входных данных соответствующего EtherCAT-slot. 

	
	0x01
	
	
	ro
	
	Входные данные (см. описание модуля)

	
	0x02
	
	
	ro
	
	

	
	...
	...
	
	
	
	


Чтение выходных данных

Доступ чтения выходной области модуля System SLIO осуществляется с помощью индекса (0x7000 + EtherCAT-slot). Соответствующие выходные данные могут быть прочитаны через подиндексы. Распределение подиндексов можно найти в описании на соответствующий модуль System SLIO.

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x7000 ...

0x703F
	0x00
	Выходные Данные
	Unsigned8
	ro
	
	Количество подиндексов выходных данных соответствующего EtherCAT-slot.

	
	0x01
	
	
	ro
	
	Выходные данные (см. описание модуля)

	
	0x02
	
	
	ro
	
	

	
	...
	...
	
	
	
	


Доступ к параметрическим данным

Следующее изображение иллюстрирует распределение параметрических данных к объектам SDO:
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Параметрические данные 0x3100 + EtherCAT-slot

	Индекс
	Модуль
	Подиндекс

	0x3102
	SM 031 AI 2x 12Bit
	01h, 02h

	0x3103
	FM 050 1x32Bit
	01h ... 0Fh


Доступ к параметрам

Параметризация модуля осуществляется через SDO передачу. К EtherCAT-slot адресуются через индекс. Соответствующие параметрические данные могут быть прочитаны через подиндексы. Распределение подиндексов можно найти в описании на соответствующий модуль System SLIO.

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x3100

...

0x313F
	0x00
	Параметр
	Unsigned8


	ro
	Количество параметров
	Доступ к параметрам модулей System SLIO. Учитываются только модули имеющие параметры.

	
	0x01
	Парам1
	
	rw
	
	Параметрические данные модуля

	
	0x02
	Парам1
	
	rw
	
	(см. описание модуля)

	
	...
	...
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Примечание!

Модули не поддерживающие функциональность прерываний или с деактивированной функцией прерывания не могут послать прерывающее сообщение об ошибке параметризации. Возможные ошибки параметризации могут быть обнаружены с помощью диагностического запроса после параметризации.

Примите во внимание, что следующие счетные модули не могут параметризоваться имея текущую версию микропрограммы (V. 1.2.2): 050-1BA00, 050-1BA10, 050-1BB00 и 050-1BS00.
Доступ к диагностическим данным

Аппаратные и диагностические прерывания модулей System SLIO, поддерживающих функциональность прерываний, автоматически посылаются аварийной телеграммой, если прерывание активизировано через параметризацию. Есть также возможность запросить диагностические данные через SDO.

Статус Тревоги

Статус Тревоги содержит счетчик аппаратных и диагностических прерываний и осуществляет сигнализацию появления прерывания. Этот счетчик - входные данные распределителя EtherCAT. Его значение передается вместе с данными процесса.

	Индекс
	Подиндекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0xF100
	0x00
	Статус Прерываний
	Unsigned8
	ro
	2
	

	
	0x01


	Счетчик Аппаратных Прерываний
	Unsigned32


	ro


	0x00000000


	Счетчик аппаратных прерываний

	
	0x02


	Счетчик Диагностических Прерываний
	Unsigned32


	ro


	0x00000000


	Счетчик диагностических прерываний


При деактивации Авто-Подтверждение (Объект 0x3000:01 = 0) распределителя EtherCAT, соответствующий счетчик устанавливается в 1, пока Вы соответствующим образом не сделаете подтверждение. Для этого необходимо записать любое значение в подиндекс 0x06 соответствующего индекса.

При активации Авто-Подтверждение (Объект 0x3000:01 = 1) здесь сохраняется количество случившихся аппаратных и диагностических прерываний, начиная с последнего сброса счетчика прерываний. Чтобы сбросить его, необходимо записать любое значение в подиндекс 0x06 соответствующего индекса.

Действительны следующие индексные назначения:

· Запись 0x06 в индекс 0x5000: Сброс счетчика аппаратных прерываний

· Запись 0x06 в индекс 0x5002: Сброс счетчика диагностических прерываний

Данные аппаратных прерываний

Если статус тревоги сигнализирует о аппаратном прерывании, к текущим данным аппаратного прерывания можно доступиться через индекс 0x5000. Распределение данных аппаратных прерываний можно найти в описании на соответствующий модуль.

	Индекс
	Подиндекс
	Имя
	Тип
	Aтр.
	По умолч.
	Значение

	0x5000


	0x00


	Данные Аппаратного Прерывания
	Unsigned8


	ro


	6
	Текущие данные аппаратного прерывания

	
	0x01


	Номер Слота


	Unsigned8


	ro


	0x00


	EtherCAT-slot модуля, который сообщает о прерывании

	
	0x02


	Данные Аппаратного Прерывания 00
	Unsigned8


	ro


	0x00


	Данные аппаратного прерывания 

(см. описание модуля)

	
	0x03


	Данные Аппаратного Прерывания 01
	Unsigned8


	ro


	0x00


	

	
	0x04


	Данные Аппаратного Прерывания 02
	Unsigned8


	ro


	0x00


	

	
	0x05


	Данные Аппаратного Прерывания 03
	Unsigned8


	ro


	0x00


	

	
	0x06


	Подтверждение
	Unsigned8


	rw


	0x00


	Любое значение сбрасывает счетчик аппаратных прерываний и подтверждений.


Диагностические данные
(Byte 1 ... 4)

Если статус тревоги сигнализирует о диагностическом прерывании, к текущим данным диагностического прерывания можно доступиться через индекс 0x5002. Распределение данных аппаратных прерываний можно найти в описании на соответствующий модуль.

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x5002


	0x00


	Диагностические Данные
	Unsigned8


	ro


	6
	Текущие диагностические данные 

	
	0x01


	Номер Слота


	Unsigned8


	ro


	0x00


	EtherCAT-slot модуля, который сообщает о прерывании

	
	0x02


	Диагностические Данные 00
	Unsigned8


	ro


	0x00


	Byte 1 ... 4 диагностических данных (см. описание модуля)

	
	0x03


	Диагностические Данные 01
	Unsigned8


	ro


	0x00


	

	
	0x04


	Диагностические Данные 02
	Unsigned8


	ro


	0x00


	

	
	0x05


	Диагностические Данные 03
	Unsigned8


	ro


	0x00


	

	
	0x06


	Подтверждение


	Unsigned8


	rw


	0x00


	Любое значение сбрасывает счетчик диагностических прерываний и подтверждений.


Диагностические данные 
(Byte 1 ... n)

Этот объект позволяет доступиться ко всем диагностическим данным модуля. Здесь Вы можете или обратиться к текущим диагностическим данным, или к диагностическим данным модуля, расположенного в любом EtherCAT-slot.

	Индекс


	Под-

индекс
	Имя
	Тип
	Aтр.


	По умолч.
	Значение

	0x5005


	0x00


	Диагностические Данные
	Unsigned8


	ro


	18
	

	
	0x01


	Слот


	Unsigned8


	rw


	0
	Читая этот индекс, можно определить к какому EtherCAT-slot модуля относятся полученные  диагностические данные.

Записав EtherCAT-slot в этот индекс, могут быть прочитаны диагностические данные соответствующего модуля.

	
	0x02
	
	Unsigned8
	ro
	0
	Диагностические данные модуля

(см. описание модуля)



	
	0x03
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x04
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x05
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x06
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x07
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x08
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x09
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x0A
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x0B
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x0C
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x0D
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x0E
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x0F
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x10
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x11
	
	Unsigned8
	ro
	0
	

	
	0x12
	
	Unsigned32
	ro
	0
	










