Chapter 2   Описание аппаратных средств
Manual VIPA System SLIO

Техническая документация VIPA System SLIO
Глава 2   Описание аппаратных средств

Глава 2 Описание аппаратных средств|вид|
Краткий обзор

В этой главе детально описывается аппаратная структура модуля System SLIO|противоположный| IM 053-1EC00 EtherCAT|оказывается|.

Технические данные приводятся в конце главы.
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Свойства

Особенности

EtherCAT распределитель IM 053EC служит для простого подключения системы VIPA SLIO в сеть EtherCAT. EtherCAT предоставляет Ethernet технологию с поддержкой обмена данными I/O в режиме реального времени 

· К распределителю EtherCAT можно подключить макс. 64 модуля|
· Основанная на Ethernet полевая шина с поддержкой обмена данными в четко определенном временном цикле
· Поддержка CANopen прикладного профиля CoE (CANopen over Ethernet)
· Онлайн конфигурирование через мастер
· Большое количество диагностических функций
· RJ45 коннектор для подключения 100BaseTX

· LED диагностика сети: Связь\Активность и Ошибка
· Распределенное время и Условное название Станции не поддерживается этой версией


Данные для заказа
	Тип
	Номер заказа
	Описание

	IM 053EC
	VIPA 053-1EC00
	EtherCAT распределитель SLIO




Структура
053-1EC00|
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	Фиксатор терминального модуля
Маркировочная полоса
LED статусная индикация сетевого интерфейса
Маркировочная полоса модуля питания

LED статусная индикация модуля питания

Внутренняя шина
DC 24V питание силовой части
Модуль питания

EtherCAT RJ45 шинный интерфейс "IN"
EtherCAT RJ45 шинный интерфейс "OUT"
Защелка модуля питания

Шинный интерфейс

Терминал (клеммник)


	Статусная индикация шинного интерфейса
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	PWR
	зеленый
	●
	Шинный интерфейс запитан

	
	SF
	красный
	☼
	1 мигание каждую s: Устройство находится в ошибке, например, модуль отсутствует
2 мигания каждую s: Сработал EtherCAT-Timeout (Сторожевой таймер),например, EtherCAT мастер отсутствует

Мигание с частотой 2Hz: Ошибка в конфигурации

	
	RUN
	зеленый
	○
	Шинный распределитель в состоянии Иниц.

	
	
	
	●
	Шинный распределитель в состоянии Работа

	
	
	
	☼
	Мигание с частотой 2Hz: Шинный распределитель в состоянии Подготовка
1 мигание каждую s: Шинный распределитель в состоянии Пред-Работа

	
	L/A1
	красный
	○
	Нет связи с предыдущей станцией

	
	
	
	●
	Предыдущая EtherCAT станция подключена

	
	IF1
	зеленый
	●
	Внутренняя ошибка во время подключения к предыдущей EtherCAT станции

	
	L/A2
	красный
	○
	Нет связи с последующей станцией

	
	
	
	●
	Последующая EtherCAT станция подключена

	
	IF2
	зеленый
	●
	Внутренняя ошибка во время подключения к последующей EtherCAT станции

	
	
	
	

	Статусная индикация модуля питания
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	активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится||: ¤


	
	LED
	Цвет
	Описание

	
	PWR IO
	зеленый
	●
	Питание силовой секции - OK

	
	PF IO
	красный
	●
	Предохранитель силовой секции вышел из строя (Сбой питания)

	
	PWR
	зеленый
	●
	Питание электронной секции - OK

	
	PF
	красный
	●
	Предохранитель электронной секции вышел из строя

	
	
	
	активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится||: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	---
	---
	не подключено

	2
	DC 24V
	I
	DC 24V питание силовой секции 

	3
	0V
	I
	GND силовой секции

	4
	Sys DC 24V
	I
	DC 24V питание электронной секции

	5
	---
	---
	не подключено

	6
	DC 24V
	I
	DC 24V питание силовой секции 

	7
	0V
	I
	GND силовой секции

	8
	Sys 0V
	I
	GND электронной секции


I: Вход|вклад||выпуск|


	RJ45 EtherCAT 
шинный интерфейс
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	Верхний разъем RJ45 "IN" служит для подключения к сети EtherCAT. Для подключения последующих EtherCAT слейвов используется нижний разъем RJ45 "OUT".

Каждый разъем имеет следующее подключение контактов XE "Schnittstelle:RJ45 Ethernet-Koppler" :




8пин RJ45 разъем:

	[image: image7]

	Пин
	Сигнал

	
	1
	Передача +

	
	2
	Передача -

	
	3
	Прием +

	
	4
	-

	
	5
	-

	
	6
	Прием -

	
	7
	-

	
	8
	-


Топология

EtherCAT в качестве среды передачи данных использует Ethernet. На кабеле стандарта CAT5. Между двумя станциями допускается расстояние 100m.

В сети EtherCAT могут использоваться только компоненты EtherCAT. Для топологий, отличных от линейной структуры, необходимо использовать соответствующие компоненты EtherCAT. Хабы не допускается использовать. 

Сеть EtherCAT всегда содержит мастер и EtherCAT слейв (распределитель). Каждый EtherCAT слейв имеет RJ45 разъемы "IN" и "OUT". EtherCAT кабель от мастера сети подключается в разъем "IN". В разъем "OUT" подключаются последующие EtherCAT слейвы. На последней EtherCAT станции сети разъем "OUT" остается свободным.
Технические данные
	Код заказа
	053-1EC00

	Тип
	IM 053EC

	ID модуля
	-

	Технические характеристики модуля питания
	 

	Питание (значение)
	DC 24 V

	Питание (допустимый диапазон)
	DC 20.4...28.8 V

	Защита от обратной полярности
	-

	Потребление тока (без нагрузки)
	95 mA

	Потребление тока (значение)
	0.95 A

	Скачек тока
	2.8 A

	I²t
	0.25 A2s

	Макс. ток утечки внутренней шины
	3 A

	Макс. ток утечки нагрузки

	10 A

	Потеря мощности
	3 W

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	да, параметризация

	Технологические ошибки
	да, параметризация

	Диагностические прерывания
	да, параметризация

	Диагностические функции
	да, параметризация

	Считывание диагностической информации
	возможно

	Индикация питающего напряжения 
	зеленый LED

	Групповое представление ошибки
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Аппаратная конфигурация
	 

	Стойка, макс.
	1 

	Модулей на стойке, макс.
	64

	Количество дискретных модулей, макс.
	64 

	Количество аналоговых модулей, макс.
	64 

	Соединение
	 

	Полевая шина
	EtherCAT

	Тип интерфейса
	Ethernet 100 MBit

	Разъем
	RJ45

	Топология
	Линейная шина с разветвлениями

	Электрически изолированный
	-

	Количество участников, макс.
	65,535 

	Адресация узлов
	-

	Скорость передачи, мин.
	100 Mbit/s

	Скорость передачи, макс.
	100 Mbit/s

	Диапазон адресов входов, макс.
	4 KB

	Диапазон адресов выходов, макс.
	4 KB

	Количество TxPDO, макс.
	-

	Количество RxPDO, макс.
	-

	Mеханические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	48.5 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	-

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки
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