LED диагностика ошибок
Общая информация

Каждый модуль на фронтальной панели имеет|движение| LED индикаторы RUN и MF, с помощью которых визуально можно диагностировать ошибки или сбои работы устройства||. 

Символ ¤ означает мигание|высвечивает| LED индикатора||обозначает|.
Превышение|ток| суммарного потребляемого тока

Поведение: После включения питания индикатор RUN каждого модуля гаснет, индикатор MF каждого модуля спорадически загорается.
Причина: Превышение максимального потребляемого тока.
Исправление: Необходимо в систему добавить блок питания 007-1AB10. 
Больше информации по этому вопросы Вы найдете выше в разделе "Подключение".
Ошибка в конфигурации
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Поведение: После включения питания индикатор MF начинает мигать, индикатор RUN не светится.
Причина: Позиция модуля не соответствует конфигурации.
Исправление: Введите правильную конфигурацию или поменяйте аппаратную структуру.

Сбой в работе модуля

[image: image2]
Поведение: После включения питания индикаторы RUN на всех модулях до дефективного мигают. На всех последующих модулях индикаторы RUN не светятся, индикаторы MF - светятся.
Причина: Находящийся модуль справа от мигающего модуля неисправен.
Исправление: Замените поломанный модуль.


