Параметрические данные

DS = Установка доступа через CPU, Profibus и Profinet

IX =   Индекс для доступа через CANopen

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	DIAG_EN
	1
	Диагностическое прерывание
	00h
	00h
	3100h
	01h

	CH0D
	1
	Задержка входа DI 0
	02h
	01h
	3101h
	02h

	CH1D
	1
	Задержка входа DI 1
	02h
	01h
	3102h
	03h

	INTRE
	1
	Процессное прерывание при переходе 0-1 DI x 
	00h
	80h
	3103h
	04h

	INTFE
	1
	Процессное прерывание при переходе 1-0 DI x 
	00h
	80h
	3104h
	05h


DIAG_EN
Диагностическое прерывание

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Диагностическое прерывание

     00h = деактивировано


40h = активировано



· xe "Diagnostic" 

XE "Digital part:Diagnostic interrupt"Здесь активируется или деактивируется диагностическая функция. 

CHxD
Задержка входа

	Байт
	Бит 7 ... 0
	Возможные значения

	0
	Задержка входа DI x
	00h: 1µs 
07h: 86µs
02h: 3µs 
09h: 342µs

    04h: 10µs
      0Ch: 2731µs
Другие значения не допустимы


· XE "Digital part:Counter:Input frequency"Задержка входа позволяет Вам для соответственного канала установить фильтр. С его помощью Вы можете, например, отфильтровать скачки сигнала при нечетком его значении.

INTRE
Прерывание при переходе  0-1

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит 0: Процессное прерывание при переходе 0-1 DI 0

Бит 1: Процессное прерывание при переходе 0-1 DI 1



(0: деактивировано, 1: активировано)

Бит 7 ... 2: зарезервировано


INTFE
Прерывание при переходе  1-0

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит 0: Процессное прерывание при переходе 1-0 DI 0

Бит 1: Процессное прерывание при переходе 1-0 DI 1



(0: деактивировано, 1: активировано)

Бит 7 ... 2: зарезервировано


Диагностика и прерывания

	Событие
	Процессное прерывание
	Диагностическое прерывание
	параметризация

	Переход 0-1 DI x
	X
	-
	X

	Переход 1-0 DI x
	X
	-
	X

	Потеря процессного прерывания
	-
	X
	X


Данные процессных прерываний
Активировав процессные прерывания Вы можете реагировать на асинхронные события. Процессное прерывание прерывает линейную последовательность выполнения программы и перескакивает на выполнение пункта, сконфигурированного в мастере системы. Здесь Вы можете отреагировать соответственным образом на данное прерывание.

В CANopen процессные прерывания передаются с помощью аварийной телеграммы. 

В CPU, Profibus и Profinet данные процессных прерываний передаются через диагностическую телеграмму.

SX = Под индекс для доступа через EtherCAT.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	SX

	PRIT_A
	1
	Данные процессного прерывания
	00h
	02h

	PRIT_B
	1
	Состояние входов
	00h
	03h

	PRIT_US
	2
	µs тикер
	00h
	04h ... 05h


PRIT_A
Данные процессного прерывания

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит 0: Фронт дискретного входа DI 0
Бит 1: Фронт дискретного входа DI 1

Бит 7 ... 2: зарезервировано


PRIT_B
Состояние входов
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Состояние входов в момент процессного прерывания

Бит 0: Состояние Вход DI 0

Бит 1: Состояние Вход DI 1

Бит 7 ... 2: зарезервировано


PRIT_US
µs тикер

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0 ... 1
	Значение µs тикера в момент процессного прерывания


µs тикер

В модуль SLIO встроен 32 битный таймер (µs тикер). При включении питания таймер начинает отсчет с 0. После 232-1µs таймер стартует с 0 опять. 

PRIT_US представляет младш. 2 байта значения µs тикера (0 ... 216-1).

Диагностические данные

С помощью параметризации Вы можете активировать для модуля диагностическое прерывание|перерыв|.

Диагностическое прерывание модуля служит для получения диагностических данных прерыванийвходящие.

Как только причина для активации диагностического прерывания больше не присутствует, автоматически будет сгенерировано диагностическое прерываниеисходящие.

Все события, происходящие между диагностическое прерываниевходящие и диагностическое прерываниеисходящее не сохраняются и будут потеряны. 
В пределах этого времени (1. диагностическое прерываниевходящие и до последнего диагностического прерыванияисходящие) индикатор MF модуля светится. 
DS = Сохранение активно|заставила| через CPU, Profibus| и ProfiNET|. Доступ происходит с DS 01h|. Дополнительно, первые 4 байта могут быть доступны с DS 00h|.

IX| =  Индекс для доступа через CANopen|. Доступ происходит с IX| 2F01h|. Дополнительно, первые 4 байта могут быть доступны с IX| 2F00h|.

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	Диагностика
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	1Fh
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	Процессное прерывание
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	70h
	
	
	06h

	NUMBIT
	1
	Количество диагностических битов на канал
	
00h
	
	
	07h

	NUMCH
	1
	Количество каналов модуля
	
02h
	
	
	08h

	CHERR
	1
	Ошибка канала
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR…CH7ERR
	7
	зарезервировано


	
00h
	
	
	
0Ah ... 11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


ERR_A
Диагностика|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 0: появление ошибки в модуле

Бит|укусил| 1: зарезервировано

Бит|укусил| 2: появление внешней ошибки

Бит|укусил| 3: появление ошибки канала

Бит|укусил| 4: перегрузка выхода|выпуске|
Бит 7 ... 5: зарезервировано


MODTYP
Модульная информация|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 3 ... 0: Класс модуля


1111b:  Дискретный модуль

Бит|укусил| 4: Появление |заставьте|информации канала

Бит 7 ... 5: зарезервировано


ERR_C
зарезервировано|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


ERR_D
Процессное прерывание|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 5 ... 0: зарезервировано

Бит|укусил| 6: установка при потере|заставьте| прерывания|перерыве||утратил|
Бит 7: зарезервировано


CHTYP
Тип канала|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 6 ... 0: Тип канала 


70h: Дискретный|противоположный| вход

Бит 7: зарезервировано


|бит|NUMBIT  Диагностические биты|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 00h)


NUMCH
Каналы|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 02h)


CHERR
Ошибка канала|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит 0: Потеря перехода в DI 0

Бит 1: Потеря перехода в DI 1

Бит 7 ... 2: зарезервировано


CHxERR зарезервировано|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


|маятник|DIAG_US
µs тикер|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент диагностики


µs тикер

В модуль SLIO встроен 32 битный таймер (µs тикер). При включении питания таймер начинает отсчет с 0. После 232-1µs таймер стартует с 0 опять.
