VIPA 021-1BB50 - DI 2xDC 24V NPN
Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от процессного уровня и изолировано передает их внутренней шинной системе.

Имеет 2 канала, состояние которых можно контролировать через LED индикаторы.
Вход активируется при подключении его к заземлению.

Свойства

· 2 дискретных входа (N переключене), изолированных от внутренней шины

· Используется для датчиков коммутации и определения наличия

· Индикация состояния каналов через LED индикаторы и деактивацию питания электроники 

Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DI x
	
	зеленый
	●
	Дискретный вход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤




Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DI 0
	I
	Дискретный вход DI 0

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V для датчика

	3
	0V
	O
	GND

	4
	---
	---
	не подключено

	5
	DI 1
	I
	Дискретный вход DI 1

	6
	DC 24V
	O
	DC 24V для датчика

	7
	0V
	O
	GND

	8
	---
	---
	не подключено


I: Вход, O: Выход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область. 

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PII
	1
	Состояние входов

Бит 0: DI 0

Бит 1: DI 1

Бит 7 ... 2: зарезервировано
	5000h
	

	
	
	
	
	
	01h

	
	
	
	
	
	02h

	
	
	
	
	
	



Выходная область

Этот модуль не использует выходной области.

