Параметрические данные

Могут быть сконфигурированы следующие варианты:

· 021-1BB70 DI 2xDC24V (20): использует 20байт в PII для 5 ETS записей

· 021-1BB70 DI 2xDC24V (60): использует 60байт в PII для 15 ETS записей

Оба варианта имеют следующие параметрические данные:

DS = Установка доступа через CPU, Profibus и Profinet

IX =   Индекс для доступа через CANopen

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	PII_L
	1
	Длина входных данных процессного образа*
	14h, 3Ch 
	02h
	3100h
	01h


	PIQ_L
	1
	Длина выходных данных процессного образа
	00h
	02h
	3101h
	02h

	CH0D
	1
	Входная задержка DI 0
	02h
	01h
	3102h
	03h

	CH1D
	1
	Входная задержка DI 1
	02h
	01h
	3103h
	04h

	TSER
	1
	Передний фронт 0-1 в DI x
	00h
	80h
	3104h
	05h

	TSEF
	1
	Задний фронт 1-0 в DI x
	00h
	80h
	3105h
	06h


*) Этот параметр зависит от сконфигурированного варианта.

PII_L
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Размер процессного образа имеет фиксированное значение 14h или 3Ch.


PIQ_L
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Длина выходных данных процессного образа имеет фиксированное значение 0 байт.


CHxD
DI x

	Байт
	Описание
	Возможные значения

	0
	Входная задержка DI x
	00h: 1µs

07h: 86µs
02h: 3µs 
09h: 342µs

04h: 10µs
0Ch: 2731µs
Другие значения не допустимы!



	
	
	

	
	
	

	
	
	


С помощью фильтра Вы можете, например, отфильтровать пики входного сигнала.

Выбор фронта

Здесь может быть активирована ETS функция для DI 0 и DI 1. С помощью этих двух байтов Вы можете определить тип фронта входного сигнала, по которому текущее значение µs таймера сохраняется в процессном образе  вместе с состоянием входов.

TSER
фронт 0-1
DI x

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит 0: ETS записывается по фронту 0-1 (восходящий фронт) DI 0

Бит 1: ETS записывается по фронту 0-1 (восходящий фронт) DI 1


(0: деактивировано, 1: активировано)

Бит 7 ... 2: зарезервировано


TSEF 
фронт 1-0
DI x

	Byte
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит 0: ETS записывается по фронту 1-0 (спадающий фронт) DI 0

Бит 1: ETS записывается по фронту 1-0 (спадающий фронт) DI 1


(0: деактивировано, 1: активировано)

Бит 7 ... 2: зарезервировано


Пример принципа операций

Далее представлен пример, в какой последовательности сохраняются ETS записи. 

В этом примере модуль сконфигурирован для использования 20байт для 5 ETS записей.

Для каналов можно установить следующую конфигурацию фронта:

- DI 0: Фронт 0-1: ↑

- DI 1: Фронт 1-0: ↓
Зеленая область диаграммы отображает ETS записи, которые доступны во время "t". ETS записи, которые более не доступны показаны красным. 

Процессный образ пуст

Новые ETS записи всегда регистрируются начиная с адреса +0. Таким образом, уже существующие ETS записи сдвигаются каждая на 4 байта.
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1. ETS запись

Осуществляется при переходе 0-1 в DI 0-1. ETS запись регистрируется начиная с адреса +0.
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2. ETS запись

Осуществляется при переходе 1-0 в DI 1-2. ETS запись регистрируется начиная с адреса +0 и 1. ETS запись сдвигает 4 байта.
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3. ETS запись

Осуществляется при переходе 0-1 в DI 0-3. ETS запись регистрируется начиная с адреса +0 и уже существующие ETS записи сдвигаются каждая на 4 байта.
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4. ETS запись

Осуществляется при переходе 1-0 в DI 1-4. ETS запись регистрируется начиная с адреса +0 и уже существующие ETS записи сдвигаются каждая на 4 байта.
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5. ETS запись

Осуществляется при переходе 0-1 в DI 0-5. ETS запись регистрируется начиная с адреса +0 и уже существующие ETS записи сдвигаются каждая на 4 байта. Набралось максимальное количество ETS записей.
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6. ETS запись

Осуществляется при переходе 1-0 в DI 1-6. TS запись регистрируется начиная с адреса +0 и уже существующие ETS записи сдвигаются каждая на 4 байта. Таким образом 1. ETS запись удаляется и более не доступна.
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7. ETS запись

Осуществляется при переходе 0-1 в DI 0-7. ETS запись регистрируется начиная с адреса +0 и уже существующие ETS записи сдвигаются каждая на 4 байта. Таким образом 2. ETS запись удаляется и более не доступна.
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8. ETS запись

Осуществляется при переходе 0-1 в DI 0-8. ETS запись регистрируется начиная с адреса +0 и уже существующие ETS записи сдвигаются каждая на 4 байта. Таким образом 3. ETS запись удаляется и более не доступна.
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Диагностические данные

Поскольку этот модуль не поддерживает функции прерываний, информацию об этом модуле содержат диагностические данные.

DS = Установка для доступа через CPU, Profibus и Profinet. 
Доступ осуществляется через DS 01h. Дополнительно, через DS 00h можно доступиться к первым 4 байтам. 

IX = Индекс для доступа через CANopen.

Доступ осуществляется через IX 2F01h. Дополнительно, через IX 2F00h можно доступиться к первым 4 байтам.

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	зарезервировано
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	1Fh
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	70h
	
	
	06h

	NUMBIT
	1
	Количество диагностических битов на канал
	00h
	
	
	07h

	NUMCH
	1
	Количество каналов модуля
	02h
	
	
	08h

	CHERR
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR...
CH7ERR
	8
	зарезервировано
	00h
	
	
	0Ah ... 11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер (32Bit)
	00h
	
	
	12h


MODTYP
Информация модуля
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит 3 ... 0: Класс модуля


1111b Дискретный модуль

Бит 4: Установка при появлении информации канала

Бит 7 ... 5: зарезервировано


CHTYP 
Тип канала

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит 6 ... 0: тип канала


70h: Дискретный вход

Бит 7: 0


NUMBIT
Битовая диагностика
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 00h)


NUMCH
Каналы
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 02h)


DIAG_US
µs тикер

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент создания данных диагностики


ERR_A/C/D
CHERR, CHxERR зарезервировано

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


