VIPA 021-1BD00 - DI 4xDC 24V
Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от процессного уровня и изолировано передает их внутренней шинной системе.

Имеет 4 канала, состояние которых можно контролировать через LED индикаторы.

Свойства

· 4 дискретных входа, изолированных от внутренней шины

· Используется для датчиков коммутации и определения наличия

· Индикация состояния каналов через LED индикаторы и деактивацию питания электроники 

Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DI x
	
	зеленый
	●
	Дискретный вход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DI 0
	I
	Дискретный вход DI 0

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V для датчика

	3
	DI 2
	I
	Дискретный вход DI 2

	4
	DC 24V
	O
	DC 24V для датчика

	5
	DI 1
	I
	Дискретный вход DI 1

	6
	DC 24V
	O
	DC 24V для датчика

	7
	DI 3
	I
	Дискретный вход DI 3

	8
	DC 24V
	O
	DC 24V для датчика


I: Вход, O: Выход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PII
	1
	Состояние входов

Бит 0: DI 0

Бит 1: DI 1

Бит 2: DI 2

Бит 3: DI 3

Бит 7 ... 4: зарезервировано
	5000h
	

	
	
	
	
	
	01h

	
	
	
	
	
	02h

	
	
	
	
	
	03h

	
	
	
	
	
	04h

	
	
	
	
	
	



Выходная область

Этот модуль не использует выходной области.
