VIPA 021-1BD70 - DI 4xDC 24V ETS

Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от процессного уровня и изолировано передает их внутренней шинной системе. 

Имеет 4 канала, состояние которых можно контролировать через LED индикаторы.

Сконфигурировав ETS функциональность (ETS = граничная временная метка) и соответственный граничный переход фронта (передний\задний), текущее временное значение µs таймера сохраняется вместе с состояниями входов в образе процесса. 

В зависимости от конфигурации 5 (20байт) или 15 (60байт), ETS записи могут сохраняться в образе процесса один после другого.

Свойства

· 4 дискретных входа, изолированных от внутренней шины

· Конфигурируемая ETS функциональность для 5 или 15 записей (каждая по 4байт)

· Используется для датчиков коммутации и определения наличия

· Индикация состояния каналов через LED индикаторы и деактивацию питания электроники 

Структура
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	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DI x
	
	зеленый
	●
	Дискретный вход установлен


	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DI 0
	I
	Дискретный вход DI 0

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V для датчика

	3
	0V
	O
	GND

	4
	DI 2
	I
	Дискретный вход DI 2

	5
	DI 1
	I
	Дискретный вход DI 1

	6
	DC 24V
	O
	DC 24V для датчика

	7
	0V
	O
	GND

	8
	DI 3
	I
	Дискретный вход DI 3


I: Вход, O: Выход

Область Вх/Вых

При помощи ETS функциональности (ETS= граничная временная метка) и соответствующей границы, текущее временное значение SLIO µs таймера сохраняется вместе с состоянием входов и номером запуска как ETS запись в образе процесса

Вы можете сконфигурировать следующие варианты:

· 021-1BD70 DI 4xDC24V (20): использует 20байт в PII для 5 ETS записей

· 021-1BD70 DI 4xDC24V (60): использует 60байт в PII для 15 ETS записей

Выходная область
Этот модуль не использует выходной области.

Входная область 20 байт и 60 байт

В зависимости от конфигурации, модуль служит для хранения области данных состоящей из 5 или 15 ETS записей. Каждая ETS запись во входной области использует 4байт:

Структура 
ETS записи

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PII
	1
	Состояние входов
	5430h/s
	01h

	+1
	RN
	1
	Номер запуска
	5431h/s
	02h

	+2
	ETS_US
	2
	µs тикер
	5432h/s
	03h


PII

Здесь сохраняется состояние входов после изменения фронта. Входной байт имеет следующее битовое распределение:

Бит 0: DI 0

Бит 1: DI 1
Бит 2: DI 2

Бит 3: DI 3

Бит 4 ... 7: 0 (фиксировано)

RN

RN (Номер Запуска) - непрерывное число 0 ... 127, которое начинается с 1. RN определяет хронологический порядок фронтов. 

ETS_US

Модуль SLIO имеет 32 разрядный таймер (µs тикер). При подаче питания таймер начинает отсчет. После 232-1 µs таймер начнет счет с 0 снова.

ETS_US содержит младшее слово µs тикера (0...65535µs).

Функциональность ETS
С соответствующим фронтом значение таймера сохраняется как ETS запись в образе процесса ETS_US вместе с состоянием входов PII и номером запуска RN.

Следующее изображение иллюстрирует последовательность сохранения во входной области ETS записей.
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Присвоение входной области

В CPU, Profibus и Profinet, входная область встроена в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. С s = Подиндекс, происходит адресация к соответствующей ETS записи. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Сконфигурировано как 021-1BD70 

DI 2xDC 24V (20)

20byte - 5 ETS записей

	Адр.


	PII
	IX=
5430h
	SX
	
	Адр.


	RN
	IX=

5431h
	SX
	
	Адр.


	ETS-US


	IX=

5432h
	SX

	+0
	PII-0
	s=1
	01h
	
	+1
	RN-0
	s=1
	02h
	
	+2
	ETS_US-0
	s=1
	03h

	+4
	PII-1
	s=2
	04h
	
	+5
	RN-1
	s=2
	05h
	
	+6
	ETS_US-1
	s=2
	06h

	+8
	PII-2
	s=3
	07h
	
	+9
	RN-2
	s=3
	08h
	
	+10
	ETS_US-2
	s=3
	09h

	+12
	PII-3
	s=4
	0Ah
	
	+13
	RN-3
	s=4
	0Bh
	
	+14
	ETS_US-3
	s=4
	0Ch

	+16
	PII-4
	s=5
	0Dh
	
	+17
	RN-4
	s=5
	0Eh
	
	+18
	ETS_US-4
	s=5
	0Fh


Сконфигурировано как 021-1BD70 

DI 2xDC 24V (60)

60byte - 15 ETS записей

	Адр.


	PII
	IX=

5430h
	SX
	
	Адр.


	RN
	IX=

5431h
	SX
	
	Адр.


	ETS-US


	IX=

5432h
	SX

	+0
	PII-0
	s=1
	01h
	
	+1
	RN-0
	s=1
	02h
	
	+2
	ETS_US-0
	s=1
	03h

	+4
	PII-1
	s=2
	04h
	
	+5
	RN-1
	s=2
	05h
	
	+6
	ETS_US-1
	s=2
	06h

	+8
	PII-2
	s=3
	07h
	
	+9
	RN-2
	s=3
	08h
	
	+10
	ETS_US-2
	s=3
	09h

	+12
	PII-3
	s=4
	0Ah
	
	+13
	RN-3
	s=4
	0Bh
	
	+14
	ETS_US-3
	s=4
	0Ch

	+16
	PII-4
	s=5
	0Dh
	
	+17
	RN-4
	s=5
	0Eh
	
	+18
	ETS_US-4
	s=5
	0Fh

	+20
	PII-5
	s=6
	10h
	
	+21
	RN-5
	s=6
	11h
	
	+22
	ETS_US-5
	s=6
	12h

	+24
	PII-6
	s=7
	13h
	
	+25
	RN-6
	s=7
	14h
	
	+26
	ETS_US-6
	s=7
	15h

	+28
	PII-7
	s=8
	16h
	
	+29
	RN-7
	s=8
	17h
	
	+30
	ETS_US-7
	s=8
	18h

	+32
	PII-8
	s=9
	19h
	
	+33
	RN-8
	s=9
	1Ah
	
	+34
	ETS_US-8
	s=9
	1Bh

	+36
	PII-9
	s=10
	1Ch
	
	+37
	RN-9
	s=10
	1Dh
	
	+38
	ETS_US-9
	s=10
	1Eh

	+40
	PII-10
	s=11
	1Fh
	
	+41
	RN-10
	s=11
	20h
	
	+42
	ETS_US-10
	s=11
	21h

	+44
	PII-11
	s=12
	22h
	
	+45
	RN-11
	s=12
	23h
	
	+46
	ETS_US-11
	s=12
	24h

	+48
	PII-12
	s=13
	25h
	
	+49
	RN-12
	s=13
	26h
	
	+50
	ETS_US-12
	s=13
	27h

	+52
	PII-13
	s=14
	28h
	
	+53
	RN-13
	s=14
	29h
	
	+54
	ETS_US-13
	s=14
	2Ah

	+56
	PII-14
	s=15
	2Bh
	
	+57
	RN-14
	s=15
	2Ch
	
	+58
	ETS_US-14
	s=15
	2Dh




