VIPA 021-1BF50 - DI 8xDC 24V NPN
Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от процессного уровня и изолировано передает их внутренней шинной системе.

Имеет 8 канала, состояние которых можно контролировать через LED индикаторы.

Вход активируется при подключении его к заземлению.

Свойства

· 8 дискретных входа (N переключене), изолированных от внутренней шины

· Используется для датчиков коммутации и определения наличия

· Индикация состояния каналов через LED индикаторы и деактивацию питания электроники 
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание
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	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DI x
	
	зеленый
	●
	Дискретный вход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤




Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DI 0
	I
	Дискретный вход DI 0

	2
	DI 2
	I
	Дискретный вход DI 2

	3
	DI 4
	I
	Дискретный вход DI 4

	4
	DI 6
	I
	Дискретный вход DI 6

	5
	DI 1
	I
	Дискретный вход DI 1

	6
	DI 3
	I
	Дискретный вход DI 3

	7
	DI 5
	I
	Дискретный вход DI 5

	8
	DI 7
	I
	Дискретный вход DI 7


I: Вход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область. 

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PII
	1
	Состояние входов

Бит 0: DI 0

Бит 1: DI 1

Бит 2: DI 2

Бит 3: DI 3

Бит 4: DI 4

Бит 5: DI 5

Бит 6: DI 6

Бит 7: DI 7
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Выходная область

Этот модуль не использует выходной области.

