Технические данные 

	Код заказа
	022-1BB20

	Тип
	SM 022

	ID модуля
	0102 AF90

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	60 mA

	Потеря мощности
	0.55 W

	Технические характеристики дискретных выходов
	 

	Количество выходов
	2 

	Длина экранированного кабеля
	1000 m

	Длина не экранированного кабеля
	600 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 20.4...28.8 V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	10 mA

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 40°C
	4 A

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 60°C
	4 A

	Общий ток на группу, вертикальная конфигурация
	4 A

	Выходной ток при "1", номинальное значение
	2 A

	Задержка выхода "0" в "1" 
	100 µs

	Задержка выхода "1" в "0" 
	250 µs

	Минимальный ток нагрузки
	-

	Активная нагрузка
	10 W

	Параллельное переключение выходов при управлении резервируемой нагрузкой
	не возможно

	Параллельное переключение выходов для увеличения мощности
	не возможно

	Включение дискретных входов
	

	Частота срабатывания при резистивной нагрузке
	макс. 1000 Hz

	Частота срабатывания при индуктивной нагрузке
	макс. 0.5 Hz

	Частота срабатывания при активной нагрузке
	макс. 10 Hz

	Внутреннее ограничение напряжения индукции 
	L+ (-52 V)

	Защита выходов от короткого замыкания 
	да, электронная

	Триггерное значение
	2.7 A

	Количество  циклов срабатывания релейных выходов
	-

	Переключаемая емкость контактов
	-

	Размер выходных данных
	2 Bit

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	зеленый LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


