VIPA 022-1BD70 - DO 4xDC 24V 0.5A ETS

Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от центральной шинной системы и через выходы передает их на уровень процесса с использованием контролируемой временем ETS функциональности. 
Имеет 4 канала с LED мониторингом состояния.

Сконфигурировав ETS функциональность (ETS = граничная временная метка), в зависимости от конфигурации 5 (20байт) или 15 (60байт), вместе с временным значением µs тикера Вы можете передавать в FIFO стек как ETS запись состояния выходов.

Память FIFO хранит макс. 31 ETS записи. 

Свойства

· 4 дискретных выхода, изолированных от внутренней шины

· FIFO стек для 5 или 15 ETS записей (каждая по 4байт)

· Контроль через образ процесса соответствующего блока управления  

· Статусная LED индикация каналов

Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)



	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	Дискретный выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤



Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	Дискретный выход DO 0

	2
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 0

	3
	DO 2
	O
	Дискретный выход DO 2

	4
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 2

	5
	DO 1
	O
	Дискретный выход DO 1

	6
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 1

	7
	DO 3
	O
	Дискретный выход DO 3

	8
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 3


O: Выход

Область Вх/Вых

При помощи ETS функциональности (ETS= граничная временная метка) значение времени (ETS_US) вместе с состоянием выходов (PIQ) и номером запуска (RN) может быть сохнанено как ETS запись в образе процесса.

Вы можете сконфигурировать следующие варианты:

· 022-1BD70 DO 4xDC 24V (20): FIFO с 20байт для 5 ETS записей

· 022-1BD70 DO 4xDC 24V (60): FIFO с 60байт для 15 ETS записей
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Примечание!

При полном FIFO стеке новые данные не принимаются. 

Для гарантирования сохранения ETS данных, Вы должны всегда контролировать состояние FIFO стека с помощью STS_FIFO во входной области.

Буфер ввода 4байт

В CPU, Profibus и Profinet, входная область встроена в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	RN_LAST


	1
	Бит 5 ... 0


RN последняя FIFO запись

Бит 6: 1 (фиксировано)

Бит 7: 0 (фиксировано)
	5440h


	01h



	+1
	RN_NEXT


	1
	Бит 5 ... 0


RN обработка следующей

     FIFO записи

Бит 6: 1 (фиксировано)

Бит 7: 1 (фиксировано)
	
	02h



	+2
	STS_FIFO
	1
	Состояние FIFO стека
	
	03h

	+3
	NUM_ETS


	1
	Количество ETS записей в FIFO стеке
	
	04h




RN _LAST

Бит 5 ... 0:
Здесь находится RN последней записи ETS, которая была признана как действительная и записана в FIFO память модуля.

Бит 6: 1 (фиксировано) - служит для идентификации в образе процесса

Бит 7: 0 (фиксировано) - служит для идентификации в образе процесса

RN_NEXT

Бит 5 ... 0:
Здесь находится RN ETS записи, которая будет выполняться следующей в FIFO памяти модуля. Имейте в виду, что Бит 6 и 7 из RN_NEXT всегда активен.

Бит 6: 1 (фиксировано) - служит для идентификации в образе процесса

Бит 7: 1 (фиксировано) - служит для идентификации в образе процесса

STS_FIFO

State информирует о состоянии FIFO стека:

	STS_FIFO
	Описание

	00h/80h


	Все ОК. Вы получите это сообщение непосредственно после сохранения в FIFO память модуля.

	01h/81h


	Нет следующей записи ETS в FIFO. RN не соответствует ожидаемому RN. Проверьте свой RN в выходной обласи.

	02h/82h
	Нет новых записей ETS в FIFO.

	03h/83h


	FIFO стек полон. Нет больше места для дальнейших записей ETS.


Если записано меньше ETS данных, чем возможно, дополнительно должен быть установлен бит 6 последнего RN. Это необходимо; иначе Вам придется переписать следующие входы с "недействительной" записью. Модуль игноритует данные после записи с установкой бита 6. Если в FIFO памяти есть ETS данные с установленным битом 6, STS_FIFO - всегда возвращает значение 80h.

NUM_ETS

Здесь находится текущее число ETS записей в FIFO памяти модуля.

Структура 
ETS записи

В зависимости от конфигурации, через выходную область могут быть записаны вплоть до 15 ETS записей. Каждая ETS запись использует 4байт в образе процесса:

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PIQ
	1
	Выходной байт
	5640h/s
	01h

	+1
	RN
	1
	Номер запуска
	5641h/s
	02h

	+2
	ETS_US
	2
	µs тикер
	5642h/s
	03h


PIQ

Здесь может быть сконфигурировано временное состояние выходов и выходные каналы могут быть активированы и дезактивированы. Выходной байт имеет следующее битовое распределение:

Бит 3 ... 0: 0 (фиксировано)

Бит 4: Активирован DO 1 (0: деактивирован, 1: активирован)

Бит 5: Активирован DO 0 (0: деактивирован, 1: активирован)

Бит 6: Состояние DO 1

Бит 7: Состояние DO 0

RN

RN (Номер Запуска) - непрерывное число 0 ... 63, которое начинается с 1. С помощью RN может быть определен хронологический порядок ETS записей. С каждой ETS записью RN увеличивает свое значение, в противном случае ETS запись может не распознаться модулем.
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Примечание!

Если записано меньше ETS данных, чем возможно, дополнительно должен быть установлен бит 6 последнего RN. Это необходимо; иначе Вам придется переписать следующие входы с "недействительной" записью. Модуль игноритует данные после записи с установкой бита 6. 

ETS_US

Модуль SLIO имеет 32 разрядный таймер (µs тикер). При подаче питания таймер  начнет отсчет. После 232-1 µs таймер начнет счет с 0 снова. 
Для ETS_US ETS записи из младшего слова µs тикера (0...65535µs) необходимо определить временное значение.

Здесь вводится временное значение в µs, к которому будет привязываться состояние выходов. Диапазон значений: 0 ... 65535

Функциональность ETS

Следующая диаграмма иллюстрирует как ETS записи должны быть представлены в выходной обласи, так, чтобы они могли быть сохранены в памяти FIFO.
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Выходная область 20байт и 60байт

В CPU, Profibus и Profinet, выходная область встроена в соответствующую адресную область.

X = Индекс для доступа через CANopen. С s = Подиндекс, происходит адрессация к соответствующей ETS записи. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Сконфигурировано как 22-1BD70 

DO 4xDC 24V (20)

20байт - 5 ETS записей

	Адр.
	PIQ
	IX=5640h
	SX
	
	Адр.


	RN


	IX=5641h


	SX


	
	Адр.


	ETS-US


	IX=5642h


	SX



	+0
	PIQ+0


	s=1
	01h


	
	+1
	RN+0


	s=1


	02h
	
	+2
	ETS_US+0


	s=1


	03h



	+4
	PIQ+1


	s=2


	04h


	
	+5
	RN+1


	s=2


	05h
	
	+6
	ETS_US+1


	s=2


	06h



	+8
	PIQ+2


	s=3


	07h


	
	+9
	RN+2


	s=3


	08h
	
	+10
	ETS_US+2


	s=3


	09h



	+12
	PIQ+3


	s=4


	0Ах


	
	+13
	RN+3


	s=4


	0Bh
	
	+14
	ETS_US+3


	s=4


	0Ch



	+16
	PIQ+4


	s=5


	0Dh


	
	+17
	RN+4


	s=5


	0Eh
	
	+18
	ETS_US+4


	s=5


	0Fh




Сконфигурировано как 022-1BB70 

DO 2xDC 24V (60)

60байт - 15 ETS записей

	Адр.


	PIQ


	IX=5640h


	SX


	
	Адр.


	RN


	IX=5641h


	SX


	
	Адр.


	ETS-US


	IX=5642h


	SX



	+0
	PIQ+0


	s=1


	01h


	
	+1
	RN+0


	s=1


	02h


	
	+2
	ETS_US+0


	s=1


	03h



	+4
	PIQ+1


	s=2


	04h


	
	+5
	RN+1


	s=2


	05h


	
	+6
	ETS_US+1


	s=2


	06h



	+8
	PIQ+2


	s=3


	07h


	
	+9
	RN+2


	s=3


	08h


	
	+10
	ETS_US+2


	s=3


	09h



	+12
	PIQ+3


	s=4


	0Аh


	
	+13
	RN+3


	s=4


	0Bh


	
	+14
	ETS_US+3


	s=4


	0Ch



	+16
	PIQ+4


	s=5


	0Dh


	
	+17
	RN+4


	s=5


	0Eh


	
	+18
	ETS_US+4


	s=5


	0Fh



	+20
	PIQ+5


	s=6


	10h


	
	+21
	RN+5


	s=6


	11h


	
	+22
	ETS_US+5


	s=6


	12h



	+24
	PIQ+6


	s=7


	13h


	
	+25
	RN+6


	s=7


	14h


	
	+26
	ETS_US+6


	s=7


	15h



	+28
	PIQ+7


	s=8


	16h


	
	+29
	RN+7


	s=8


	17h


	
	+30
	ETS_US+7


	s=8


	18h



	+32
	PIQ+8


	s=9


	19h


	
	+33
	RN+8


	s=9


	1Аh


	
	+34
	ETS_US+8


	s=9


	1Bh



	+36
	PIQ+9


	s=10


	1Ch


	
	+37
	RN+9


	s=10


	1Dh


	
	+38
	ETS_US+9


	s=10


	1Eh



	+40
	PIQ+10


	s=11


	1Fh


	
	+41
	RN+10


	s=11


	20h


	
	+42
	ETS_US+10


	s=11


	21h



	+44
	PIQ+11


	s=12


	22h


	
	+45
	RN+11


	s=12


	23h


	
	+46
	ETS_US+11


	s=12


	24h



	+48
	PIQ+12


	s=13


	25h


	
	+49
	RN+12


	s=13


	26h


	
	+50
	ETS_US+12


	s=13


	27h



	+52
	PIQ+13


	s=14


	28h


	
	+53
	RN+13


	s=14


	29h


	
	+54
	ETS_US+13


	s=14


	2Аh



	+56
	PIQ+14


	s=15


	2Bh


	
	+57
	RN+14


	s=15


	2Ch


	
	+58
	ETS_US+14


	s=15


	2Dh
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