VIPA 022-1BF00 - DO 8xDC 24V 0.5A
Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от центральной шинной системы и через выходы передает их на уровень процесса. 
Имеет 8 канала, состояние которых можно контролировать через LED индикаторы.

Свойства

· 8 дискретных выхода, изолированных от внутренней шины

· Статусная LED индикация каналов 
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	Дискретный выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	Дискретный выход DO 0

	2
	DO 2
	O
	Дискретный выход DO 2

	3
	DO 4
	O
	Дискретный выход DO 4

	4
	DO 6
	O
	Дискретный выход DO 6

	5
	DO 1
	O
	Дискретный выход DO 1

	6
	DO 3
	O
	Дискретный выход DO 3

	7
	DO 5
	O
	Дискретный выход DO 5

	8
	DO 7
	O
	Дискретный выход DO 7


O: Выход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

Этот модуль не использует входной области.

Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX
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	1
	Состояние выходов
Bit 0: DO 0

Bit 1: DO 1

Bit 2: DO 2

Bit 3: DO 3

Bit 4: DO 4

Bit 5: DO 5

Bit 6: DO 6

Bit 7: DO 7
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