Параметрические данные

DS = Установка доступа через CPU, Profibus и Profinet

IX =   Индекс для доступа через CANopen

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT 

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	CH0FN
	1
	Номер функции канала 0
	10h
	80h
	3100h
	01h

	CH1FN
	1
	Номер функции канала 1
	10h
	81h
	3101h
	02h


CHxFN 
Номер функции канала x

Ниже приведен список измерительных рядов с соответственным номером функции, которые поддерживаются соответствующим аналоговым модулем. Код FFh деактивирует соответствующий канал. 

Представленные здесь формулы позволяют преобразовывать измеряемое значение в цифровое значение соответственного диапазона и наоборот.

	Диапазон измерения
(номер функции)
	Напряжение (U)
	Десятичный (D)
	Шестн.
	Ряд


	Формулы для вычисления

	0 ... 10V

Siemens S7 формат
(10h)


	11.76V
	32511
	7EFFh
	превышение ряда
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	10V
	27648
	6C00h
	номинальный ряд


	

	
	5V
	13824
	3600h
	
	

	
	0V
	0
	0000h
	
	

	
	-1.76V
	-4864
	ED00h
	ниже ряда
	

	0 ... 10V

Siemens S5 формат
(20h)


	12.5V
	20480
	5000h
	превышение ряда
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	10V
	16384
	4000h
	номинальный ряд


	

	
	5V
	8192
	2000h
	
	

	
	0V
	0
	0000h
	
	

	
	-2V
	-3277
	F333h
	ниже ряда
	


Диагностические данные

Поскольку этот модуль не поддерживает диагностические функции прерываний, информацию об этом модуле содержат диагностические данные.

При ошибке активируется LED индикатор соответственного канала модуля и ошибка регистрируется в данных диагностики.

Диагностические данные содержат информацию о следующих ошибках:

· Ошибка в проектной разработке / параметризации

· Превышение диапазона измерения

· Ниже диапазона измерения

DS = Установка для доступа через CPU, Profibus и Profinet. 
Доступ осуществляется через DS 01h. Дополнительно, через DS 00h можно доступиться к первым 4 байтам. 

IX = Индекс для доступа через CANopen.

Доступ осуществляется через IX 2F01h. Дополнительно, через IX 2F00h можно доступиться к первым 4 байтам.

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	Диагностика
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	15h
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	Диагностика
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	71h
	
	
	06h

	NUMBIT
	1
	Количество диагностических битов на канал
	08h
	
	
	07h

	NUMCH
	1
	Количество каналов модуля
	02h
	
	
	08h

	CHERR
	1
	Ошибка канала
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR
	1
	Специфический ошибка канала 0
	00h
	
	
	0Ah

	CH1ERR
	1
	Специфический ошибка канала 1
	00h
	
	
	0Bh

	CH2ERR...
CH7ERR
	6
	зарезервировано
	00h
	
	
	0Ch ... 11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


ERR_A
Диагностика
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: установка при ошибке модуля

Bit 1: установка при внутренней ошибке

Bit 2: установка при внешней ошибке

Bit 3: установка при ошибке канала

Bit 4: установка при отсутствии вспомогательного внешнего питания

Bit 5, 6: зарезервировано

Bit 7: установка при ошибке в параметризации


MODTYP
Информация модуля
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 3 ... 0: класс модуля


0101 аналоговый модуль

Bit 4: установка при появлении информации канала

Bit 7 ... 5: зарезервировано


ERR_D
Диагностика

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 3 ... 0: зарезервировано

Bit 4: установка при внутренней ошибке коммуникации

Bit 7 ... 5: зарезервировано


CHTYP 
Тип канала

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 6 ... 0: тип канала


71h: аналоговый вход

Bit 7: зарезервировано


NUMBIT
Битовая диагностика
	Байт


	Bit 7 ... 0



	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 08h)


NUMCH
Каналы
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 02h)


CHERR
Ошибка канала
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: установка при ошибке в группе каналов 0

Bit 1: установка при ошибке в группе каналов 1

Bit 7 ... 2: зарезервировано


CH0ERR
CH1ERR
Специфическая канальная
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Специфическая канальная ошибка канал x:

Bit 0: установка при ошибке конфигурир/параметризац

Bit 5 ... 1: зарезервировано

Bit 6: установка при выходе за нижнюю границу диапазона

Bit 7: установка при выходе за верхнюю границу диапазона


CH2ERR ...
CH7ERR
зарезервировано

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	зарезервировано


DIAG_US
µs тикер

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент создания данных диагностики


µs тикер

В модуле SLIO встроен 32 разрядный таймер (µs тикер). При включении питания таймер начинает отсчет с 0. После 232-1µs таймер начинает отсчет с 0 снова.
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