VIPA 031-1BB90 - AI 2x16Bit TC

Описание

Электронный модуль имеет 2 входа для измерения температуры и напряжения с параметризуемыми функциями. Каналы модуля изолированы от внутренней шины с помощью DC/DC конвертера.

Свойства

· 2 аналоговых входа

· Используется для подключения датчиков тип J, K, N, R, S, T, B, C, E, L и для измерения напряжения ± 80mV 

· 16bit разрешение

· Внутренняя температурная компенсация

· Высокое потенциальное разделение DC140V/AC60V между импульсами 

Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)

	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	AI x
	
	красный
	●
	Ошибка канала х

- Сигнал вышел за допустимое значение

- Ошибка параметризации

- Обрыв провода

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	+TC 0
	I
	+ Канал 0

	2
	-TC 0
	I
	Заземление Канала 0

	3
	---
	---
	не подключено

	4
	---
	---
	не подключено

	5
	+TC 1
	I
	+ Канал 1

	6
	-TC 1
	I
	Заземление Канала 1

	7
	---
	---
	не подключено

	8
	---
	---
	не подключено


I: Вход
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Внимание!

Имейте в виду, что электронный модуль AI 2x16Bit TC может использоваться исключительно с терминальным модулем 001-0AA20!

Дополнение к инструкции по установке

Во избежание искажения измерения в результате температурного действия модуля, при подключении датчика необходимо придерживаться следующих инструкций:

· Не размещать модуль непосредственно возле подключенного модуля питания системы.

· На размещать модуль в конце линейки системы.

· Модуль должен быть в статическом состоянии, то-есть температура среды, в которой находится модуль должна быть постоянна (закрытый щит без движения воздуха).

· Номинальная точность измерения достигается приблизительно спустя 30 минут после установления статического состояния.

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen с s = Подиндекс, зависит от количества и типа аналоговых модулей. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	AI 0
	2
	Аналоговое значение канал 0
	6401h/s
	01h

	+2
	AI 1
	2
	Аналоговое значение канал 1
	6401h/s+1
	02h


Выходная область


Этот модуль не использует выходной области.
