Параметрические данные

DS = Установка доступа через CPU, Profibus и Profinet

IX =   Индекс для доступа через CANopen

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT 

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	DIAG
	1
	Диагностика
	00h
	00h
	3100h
	01h

	WIBRK_

EN
	1
	Распознавание обрыва проводника
	00h
	00h
	3101h
	02h

	LIMIT_EN
	1
	Контроль граничного значения
	00h
	00h
	3102h
	03h

	RES3
	1
	зарезервировано
	00h
	00h
	3103h
	04h

	TEMPCNF
	1
	Температурная шкала
	00h
	01h
	3104h
	05h

	SUPR
	1
	Подавление интерферентных частот
	02h
	01h
	3105h
	06h

	CH0FN
	1
	Номер функции канал 0
	C1h
	80h
	3106h
	07h

	CH0FO
	1
	Опциональная функция канал 0
	02h
	80h
	3107h
	08h

	CH0UL
	2
	Верхнее граничное значение канала 0
	7FFFh
	80h
	3108h...3109h
	09h

	CH0LL
	2
	Нижнее граничное значение канала 0
	8000h
	80h
	310Ah...310Bh
	0Ah

	CH1FN
	1
	Номер функции канал 1
	C1h
	81h
	310Ch
	0Bh

	CH1FO
	1
	Опциональная функция канал 1
	02h
	81h
	310Dh
	0Ch

	CH1UL
	2
	Верхнее граничное значение канала 1
	7FFFh
	81h
	310Eh...310Fh
	0Dh

	CH1LL
	2
	Нижнее граничное значение канала 1
	8000h
	81h
	3110h...3111h
	0Eh


DIAG
Диагностика

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 5 ... 0: зарезервировано

Bit 6: Диагностическое прерывание (1: активировано)

Bit 7: зарезервировано


WIBRK_EN
Распознавание обрыва проводника
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: Распознавание обрыва проводника канал 0 (1: on)

Bit 1: Распознавание обрыва проводника канал 1 (1: on)

Bit 7 ... 2: зарезервировано


LIMIT_EN
Контроль граничного значения
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: Контроль граничного значения канал 0 (1: on)

Bit 1: Контроль граничного значения канал 1 (1: on)

Bit 7 ... 2: зарезервировано


TEMPCNF
Температурная шкала
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0, 1: Температурная шкала


00: °C


01: °F


10: K

Bit 7 ... 2: зарезервировано


SUPR
Подавление интерферентных частот
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0, 1: Подавление интерферентных частот

01: 60Hz


10: 50Hz

Bit 7 ... 2: зарезервировано


CHxFN 
Номер функции канала x

Ниже приведен список измерительных рядов с соответственным номером функции, которые поддерживаются соответствующим аналоговым модулем. Код FFh деактивирует соответствующий канал. 

Напряжение

	Диапазон измерения
(номер функции)
	Напряжение (U)
	Десятичный (D)
	Шестн.
	Ряд


	Формулы для вычисления

	-80 ... 80mV

Siemens S7 формат
(11h)
	94.07mV
	32511
	7EFFh
	превышение ряда
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	80mV
	27648
	6C00h
	номинальный ряд


	

	
	0V
	0
	0000h
	
	

	
	-80mV
	-27648
	9400h
	
	

	
	-94.07mV
	-32512
	8100h
	ниже ряда
	

	-80 ... 80mV

Siemens S5 формат
(21h)
	100mV
	20480
	5000h
	превышение ряда
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	80mV
	16384
	4000h
	номинальный ряд


	

	
	0V
	0
	0000h
	
	

	
	-80mV
	-16384
	C000h
	
	

	
	-100mV
	-20480
	B000h
	ниже ряда
	


Температура

	Диапазон измерения

(номер функции)
	Измеряемое значение в °C
(0.1°C/знак)
	Измеряемое значение в °F
(0.1°F/знак)
	Измеряемое значение в K
(0.1K/знак)
	Ряд

	Тип J:-210 ... +1200°C



-346 ... 2192°F



63.2 ... 1473.2K

(B0h: ext. comp. 0°C)
(C0h: int. comp. 0°C)
	+14500
	26420
	17232
	превышение ряда

	
	-2100 ... +12000 
	-3460 ... 21920
	632 ... 14732
	номинальное значение

	
	---
	---
	---
	ниже ряда

	Тип K: -270 ... +1372°C



-454 ... 2501.6°F



0 ... 1645.2K

(B1h: ext. comp. 0°C)

(C1h: int. comp. 0°C)
	+16220
	29516
	18952
	превышение ряда

	
	-2700 ... +13720
	-4540 ... 25016
	0 ... 16452
	номинальное значение

	
	---
	---
	---
	ниже ряда

	Тип N: -270 ... +1300°C



-454 ... 2372°F



0 ... 1573.2K

(B2h: ext. comp. 0°C)

(C2h: int. comp. 0°C)
	+15500
	28220
	18232
	превышение ряда

	
	-2700 ... +13000
	-4540 ... 23720
	0 ... 15732
	номинальное значение

	
	---
	---
	---
	ниже ряда

	Тип R: -50 ... +1769°C



-58 ... 3216.2°F



223.2 ... 2042.2K

(B3h: ext. comp. 0°C)

(C3h: int. comp. 0°C)
	+20190
	32766
	22922
	превышение ряда

	
	-500 ... +17690
	-580 ... 32162
	2232 ... 20422
	номинальное значение

	
	-1700
	-2740
	1032
	ниже ряда

	Тип S: -50 ... +1769°C



-58 ... 3216.2°F



223.2 ... 2042.2K

(B4h: ext. comp. 0°C)

(C4h: int. comp. 0°C)
	+20190
	32766
	22922
	превышение ряда

	
	-500 ... +17690
	-580 ... 32162
	2232 ... 20422
	номинальное значение

	
	-1700
	-2740
	1032
	ниже ряда

	Тип T: -270 ... +400°C



-454 ... 752°F



3.2 ... 673.2K

(B5h: ext. comp. 0°C)

(C5h: int. comp. 0°C)
	+5400
	10040
	8132
	превышение ряда

	
	-2700 ... +4000
	-4540 ... 7520
	32 ... 6732
	номинальное значение

	
	---
	---
	---
	ниже ряда

	Тип B: 0 ... +1820°C



32 ... 2786.5°F



273.2 ... 2093.2K

(B6h: ext. comp. 0°C)

(C6h: int. comp. 0°C)
	+20700
	32766
	23432
	превышение ряда

	
	0 ... +18200
	320 ... 27865
	2732 ... 20932
	номинальное значение

	
	-1200
	-1840
	1532
	ниже ряда

	Тип C: 0 ... +2315°C



32 ... 2786.5°F



273.2 ... 2093.2K

(B7h: ext. comp. 0°C)

(C7h: int. comp. 0°C)
	+25000
	32766
	23432
	превышение ряда

	
	0 ... +23150
	320 ... 27865
	2732 ... 20932
	номинальное значение

	
	-1200
	-1840
	1532
	ниже ряда

	Тип E: -270 ... +1000°C



-454 ... 1832°F



0 ... 1273.2K

(B8h: ext. comp. 0°C)

(C8h: int. comp. 0°C)
	+12000
	21920
	14732
	превышение ряда

	
	-2700 ... +10000
	-4540 ... 18320
	0 ... 12732
	номинальное значение

	
	---
	---
	---
	ниже ряда

	Тип L: -200 ... +900°C



-328 ... 1652°F



73.2 ... 1173.2K

(B9h: ext. comp. 0°C)

(C9h: int. comp. 0°C)
	+11500
	21020
	14232
	превышение ряда

	
	-2000 ... +9000
	-3280 ... 16520
	732 ... 11732
	номинальное значение

	
	---
	---
	---
	ниже ряда


CHxFO
Опциональная функция канал x

В зависимости от величины Интерферентного подавления частот для каждого канала может быть установлена скорость преобразования.

	Код*
	Скорость (в ms) /канал

при интерферентном подавлении частот

	
	50Hz
	60Hz

	00h
	324.1
	270.5

	01h
	164.2
	137.2

	02h
	84.2
	70.5

	03h
	44.1
	37.2

	04h
	24.2
	20.5

	05h
	14.2
	12.2

	06h
	9.2
	8.0

	07h
	6.6
	5.9

	08h
	4.2
	3.8


*)
Для Кода 0, 1 и 2 действительны допуски технических данных "с интерферентным подавлением частотных помех". 

CHxUL
CHxLL
Верхнее граничное значение канал x

Нижнее граничное значение канал x

Для каждого канала можно сконфигурировать верхнее и нижнее граничное значение. С этой целью можно задавать только значения, входящие в номинальный диапазон, в противном случае Вы получите сообщение об ошибке параметризации. При вводе 7FFFh для верхней границы и 8000h - для нижней Вы деактивируете соответственные ограничения.

Как только измеряемое значение выйдет за допустимые границы, и при этом контроль граничного значения активирован, будет инициализатовано процессное прерывание.


Диагностика и прерывания

	Событие
	Процессные прерывания
	Диагностические 

прерывания
	параметризация

	Ошибка в проектной разработке/

параметризации
	-
	X
	-

	Обрыв проводника
	-
	X
	X

	Превышение диапазона измерения
	-
	X
	-

	Выход ниже диапазона измерения
	-
	X
	-

	Вершняя граница
	X
	-
	X

	Нижняя граница
	X
	-
	X

	Потеря процессного прерывания
	-
	X
	-


Процессные прерывания

XE "Process interrupt" 

Для реагирования на асинхронные события необходимо активировать процессные прерывания. Процессное прерывание прерывает последовательность выполнения программы и переходит в зависитости от мастера системы к выполнению соответственной процедуры, в которой прописана реакция на то или иное прерывание.
В CANopen процессное преравание передается с помощью экстренной телеграммы. 

В CPU, Profibus и Profinet данные процессных прерываний передаются с помощью диагностической телегранммы.

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	SX

	PRIT_OL
	1
	Верхняя граница канал х
	00h
	02h

	PRIT_UL
	1
	Нижняя граница канал х
	00h
	03h

	PRIT_US
	2
	µs-Тикер
	00h
	04h ... 05h


PRIT_OL
Верхняя граница

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: Верхняя граница канал 0

Bit 1: Верхняя граница канал 1

Bit 7 ... 2: зарезервировано


PRIT_UL
Нижняя граница

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: Нижняя граница канал 0

Bit 1: Нижняя граница канал 1

Bit 7 ... 2: зарезервировано


DIAG_US
µs тикер

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0 ... 3
	16bit значение µs тикера в момент прерывания


µs тикер

В модуле SLIO встроен 32 разрядный таймер (µs тикер). При включении питания таймер начинает отсчет с 0. После 232-1µs таймер начинает отсчет с 0 снова. 

PRIT_US отвечает за младшие 2 Байт значения µs тикера (0 ... 216-1). 

Диагностические данные

С помощью параметризации Вы можете активизировать диагностические прерывания для модуля.

При появлении диагностического прерывания ему присваивается статус прерываниевходящее. Как только причина появления диагностического прерывания исчезнет, прерывание автоматически получит статус  прерываниеисхoдящее.

Все события в каналах, происходящие между состояниями модуля прерываниевходящее и прерываниеисхoдящее не сохраняются и будут потеряны. 

В это время (1. диагностическое прерываниевходящее до последнего диагностического прерыванияисхoдящее) светится индикатор модуля MF-LED.

DS = Установка для доступа через CPU, Profibus и Profinet. 
Доступ осуществляется через DS 01h. Дополнительно, через DS 00h можно доступиться к первым 4 байтам. 

IX = Индекс для доступа через CANopen.

Доступ осуществляется через IX 2F01h. Дополнительно, через IX 2F00h можно доступиться к первым 4 байтам.

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	Диагностика
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	15h
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	Диагностика
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	71h
	
	
	06h

	NUMBIT
	1
	Количество диагностических битов на канал
	08h
	
	
	07h

	NUMCH
	1
	Количество каналов модуля
	02h
	
	
	08h

	CHERR
	1
	Ошибка канала
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR
	1
	Специфический ошибка канала 0
	00h
	
	
	0Ah

	CH1ERR
	1
	Специфический ошибка канала 1
	00h
	
	
	0Bh

	CH2ERR...
CH7ERR
	6
	зарезервировано
	00h
	
	
	0Ch ... 11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


ERR_A
Диагностика
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: установка при ошибке модуля

Bit 1: установка при внутренней ошибке

Bit 2: установка при внешней ошибке

Bit 3: установка при ошибке канала

Bit 4: установка при отсутствии вспомогательного внешнего питания

Bit 5, 6: зарезервировано

Bit 7: установка при ошибке в параметризации


MODTYP
Информация модуля
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 3 ... 0: класс модуля


0101 аналоговый модуль

Bit 4: установка при появлении информации канала

Bit 7 ... 5: зарезервировано


ERR_D
Диагностика

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 3 ... 0: зарезервировано

Bit 4: установка при внутренней ошибке коммуникации

Bit 5: зарезервировано

Bit 6: установка при потере процессного прерывания

Bit 7: зарезервировано


CHTYP 
Тип канала

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 6 ... 0: тип канала


71h: аналоговый вход

Bit 7: зарезервировано


NUMBIT
Битовая диагностика
	Байт


	Bit 7 ... 0



	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 08h)


NUMCH
Каналы
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 02h)


CHERR
Ошибка канала
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: установка при ошибке в группе каналов 0

Bit 1: установка при ошибке в группе каналов 1

Bit 7 ... 2: зарезервировано


CH0ERR
CH1ERR
Специфическая канальная
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Специфическая канальная ошибка канал x:

Bit 0: установка при ошибке конфигурир/параметризац

Bit 3 ... 1: зарезервировано

Bit 4: установка при обрыве проводника

Bit 6: установка при потере процессного прерывания 

Bit 6: установка при выходе за нижнюю границу диапазона

Bit 7: установка при выходе за верхнюю границу диапазона


CH2ERR ...
CH7ERR
зарезервировано

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	зарезервировано


DIAG_US
µs тикер

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент диагностики


µs тикер

В модуле SLIO встроен 32 разрядный таймер (µs тикер). При включении питания таймер начинает отсчет с 0. После 232-1µs таймер начинает отсчет с 0 снова.
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