Технические данные 

	Код заказа
	031-1BB90

	Тип
	SM 031

	ID модуля
	0403 1543

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	75 mA

	Потеря мощности
	1 W

	Технические характеристики аналоговых входов
	 

	Количество входов
	2 

	Длина экранированного кабеля
	200 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 24 V

	Потребляемый ток от нагрузочного напряжения L+ (без нагрузки)
	30 mA

	Потенциальные входы 
	

	Мин. входное сопротивление (диапазон по напряжению)
	-

	Диапазон входного напряжения
	-80 mV ... +80 mV

	Рабочая граница диапазона напряжения
	с подавления частотных помех: ±0.1%

без подавления частотных помех: ±0.3%

	Базовая граница ошибки диапазона напряжения
	с подавления частотных помех: ±0.05%

без подавления частотных помех: ±0.25%

	Токовые входы
	-

	Мин. входное сопротивление (диапазон по току)
	-

	Диапазон входного тока
	-

	Рабочая граница диапазона тока
	-

	Базовая граница ошибки диапазона тока
	-

	Резистивные входы
	-

	Диапазон сопротивления
	-

	Рабочая граница диапазона сопротивления
	-

	Базовая граница ошибки
	-

	Резистивные температурные входы
	-

	Диапазон температурного сопротивления
	-

	Рабочая граница резистивного температурного диапазона 
	-

	Базовая граница ошибки резистивного температурного диапазона
	-

	Термоэлектрические входы
	

	Термоэлектрический диапазон
	тип B, C, E, J, K, L, N, R, S, T

	Рабочая граница термоэлектрического диапазона 
	с подавлением частотных помех: 

тип E, L, T, J, K, N ±1.5K

тип B, C, R, S        ±4.0K

без подавления частотных помех: 

тип E, L, T, J ,K , N ±2.5K

тип B, C, R, S          ±8.0K  

	Базовая граница ошибки термоэлектрического диапазона
	с подавлением частотных помех: 

тип E, L, T, J, K, N ±1.0K

тип B, C, R, S        ±3.0K

без подавления частотных помех: 

тип E, L, T, J, K, N    ±2.0K

тип B, C, R, S           ±7.0K

	Максимальное входное напряжение (деструктивный предел) 
	
30 V

	Температурная ошибка (с привязкой в входному диапазону)
	±0.001 %/K

	Нелинейность (с привязкой в входному диапазону)
	±0.005 %

	Повторяемость (в стационарном состоянии при температуре 25 °С, в допустимом диапазоне)
	±0.05 %

	Температурная ошибка внутренней компенсации
	±0.2 %

	Программируемая температурная компенсация
	

	Внешняя температурная компенсация
	

	Внутренняя температурная компенсация
	

	Разрешение в битах
	16 

	Измерительный принцип
	Sigma-Delta

	Базовое время преобразования
	4.2...324.1 ms (50 Hz) 3.8...270.5 ms (60 Hz) канал

	Подавление помех для частоты
	>90dB при 50Hz (UCM<10V)

	Размер входных данных
	4 Байт

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	да

	Технологические тревоги
	да, параметризация

	Диагностические прерывания
	да, параметризация

	Диагностические функции
	да

	Считывание диагностической информации
	да

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	красный LED на канал

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Между каналами и модулем питания
	

	Макс. разница потенциалов между цепями
	-

	Макс. разница потенциалов между входами (Ucm)
	-

	Макс. разница потенциалов между Mana и Mintern (Uiso)
	DC 140 V / AC 60 V

	Макс. разница потенциалов между входами и Mana (Ucm)
	-

	Макс. разница потенциалов между входами и Mintern (Uiso)
	DC 75 V / AC 60 V

	Макс. разница потенциалов между Mintern и выходами
	-

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


*)
Приведенные граничные ошибки действительны для следующих температур:

- Термоэлемент тип T: -200 °C


- Термоэлемент тип K: -100 °C


- Термоэлемент тип B: +700 °C


- Термоэлемент тип N: -150 °C


- Термоэлемент тип E: -150 °C


- Термоэлемент тип R: +200 °C


- Термоэлемент тип S: +100 °C
      - Термоэлемент тип J: -100 °C
