VIPA 031-1BD40 - AI 4x12Bit 0(4)...20mA

Описание

Электронный модуль имеет 4 входа с параметризуемыми функциями.
Каналы модуля изолированы от внутренней шины с помощью DC/DC конвертера.

Свойства

· 4 аналоговых входа

· Используется для подключения датчиков с 0 ... 20mA; 4 ... 20mA с подключением внешнего питания 

· 12bit разрешение

Структура

	
	[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]


	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)


	
	
	
	
	

	
	AI x
	
	красный
	●
	Ошибка канала х

- Сигнал вышел за диапазон измерений

- Ошибка параметризации

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	+AI 0
	I
	+ Канал 0

	2
	-AI 0
	I
	Заземление Канала 0

	3
	+AI 2
	I
	+ Канал 2

	4
	-AI 2
	I
	Заземление Канала 2

	5
	+AI 1
	I
	+ Канал 1

	6
	-AI 1
	I
	Заземление Канала 1

	7
	+AI 3
	I
	+ Канал 3

	8
	-AI 3
	I
	Заземление Канала 3


I: Вход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen с s = Подиндекс, зависит от количества и типа аналоговых модулей. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	AI 0
	2
	Аналоговое значение канал 0
	6401h/s
	01h

	+2
	AI 1
	2
	Аналоговое значение канал 1
	6401h/s+1
	02h

	+4
	AI 2
	2
	Аналоговое значение канал 2
	6401h/s+2
	03h

	+6
	AI 3
	2
	Аналоговое значение канал 3
	6401h/s+3
	04h


Выходная область


Этот модуль не использует выходной области.


Технические данные 



	Код заказа
	031-1BD40

	Тип
	SM 031

	ID модуля
	0405 15C4

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	70 mA

	Потеря мощности
	0.7 W

	Технические характеристики аналоговых входов
	 

	Количество входов
	4 

	Длина экранированного кабеля
	200 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 24 V

	Потребляемый ток от нагрузочного напряжения L+ (без нагрузки)
	15 mA

	Потенциальные входы 
	-

	Мин. входное сопротивление (диапазон по напряжению)
	-

	Диапазон входного напряжения
	-

	Рабочая граница диапазона напряжения
	-

	Базовая граница ошибки диапазона напряжения
	-

	Токовые входы
	

	Мин. входное сопротивление (диапазон по току)
	110 Ω

	Диапазон входного тока
	0 mA ... +20 mA 
+4 mA ... +20 mA 

	Рабочая граница диапазона тока
	+/-0.3% ... +/-0.5%

	Базовая граница ошибки диапазона тока
	+/-0.2% ... +/-0.3%

	Резистивные входы
	-

	Диапазон сопротивления
	-

	Рабочая граница диапазона сопротивления
	-

	Базовая граница ошибки
	-

	Резистивные температурные входы
	-

	Диапазон температурного сопротивления
	-

	Рабочая граница резистивного температурного диапазона 
	-

	Базовая граница ошибки резистивного температурного диапазона
	-

	Термоэлектрические входы
	-

	Термоэлектрический диапазон
	-

	Рабочая граница термоэлектрического диапазона 
	-

	Базовая граница ошибки термоэлектрического диапазона
	-

	Программируемая термоэлектрическая компенсация
	-

	Внешняя термоэлектрическая компенсация
	-

	Внутренняя термоэлектрическая компенсация
	-

	Предельная граница по току/напряжению
	12 

	Принцип измерения
	последовательная аппроксимация

	Время преобразования
	4 ms все каналы

	Подавление помех для частоты
	>50dB при 50Hz (UCM<2V)

	Максимальное входное напряжение (деструктивный предел) 
	40 mA

	Температурная ошибка (с привязкой в входному диапазону)
	
±0.005 %/K

	Нелинейность (с привязкой в входному диапазону)
	±0.02 %

	Повторяемость (в стационарном состоянии при температуре 25 °С, в допустимом диапазоне)
	
±0.05 %

	Температурная ошибка внутренней компенсации
	-

	Размер входных данных
	8 Байт

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	да

	Считывание диагностической информации
	да

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	красный LED на канал

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Между каналами и модулем питания
	

	Макс. разница потенциалов между цепями
	-

	Макс. разница потенциалов между входами (Ucm)
	DC 2 V

	Макс. разница потенциалов между Mana и Mintern (Uiso)
	-

	Макс. разница потенциалов между входами и Mana (Ucm)
	-

	Макс. разница потенциалов между входами и Mintern (Uiso)
	DC 75 V/ AC 60 V

	Макс. разница потенциалов между Mintern и выходами
	-

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


