VIPA 031-1BD80 - AI 4x16Bit R/RTD

Описание

Электронный модуль имеет 4 входа для измерения сопротивления с параметризуемыми функциями. Каналы модуля изолированы от внутренней шины с помощью DC/DC конвертера.

Свойства

· 4 аналоговых входа

· Используется для подключения датчиков сопротивления 0 ... 3000Ω и Pt100, Pt1000, NI100, NI1000
· Подключение датчиков по 2-, 3- и 4-х проводной схеме  

· 16bit разрешение

Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)

	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	AI x
	
	красный
	●
	Ошибка канала х

- Сигнал вышел за допустимое значение

- Ошибка параметризации

- Обрыв провода

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	+AI 0
	I
	+ Канал 0

	2
	-AI 0
	I
	Заземление Канала 0

	3
	+AI 2
	I
	+ Канал 2

	4
	-AI 2
	I
	Заземление Канала 2

	5
	+AI 1
	I
	+ Канал 1

	6
	-AI 1
	I
	Заземление Канала 1

	7
	+AI 3
	I
	+ Канал 3

	8
	-AI 3
	I
	Заземление Канала 3


I: Вход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen с s = Подиндекс, зависит от количества и типа аналоговых модулей. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	AI 0
	2
	Аналоговое значение канал 0
	6401h/s
	01h

	+2
	AI 1
	2
	Аналоговое значение канал 1
	6401h/s+1
	02h

	+4
	AI 2
	2
	Аналоговое значение канал 2
	6401h/s+2
	03h

	+6
	AI 3
	2
	Аналоговое значение канал 3
	6401h/s+3
	04h


Выходная область


Этот модуль не использует выходной области.

