VIPA 032-1BB40 - AO 2x12Bit 0(4)...20mA

Описание
Электронный модуль имеет 2 выхода с параметризуемыми функциями.
Каналы модуля изолированы от внутренней шины с помощью DC/DC конвертера.

Свойства

· 2 аналоговых выхода

· Используется для подключения датчиков с 0 ... 20mA; 4 ... 20mA 

· 12bit разрешение

Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	AO x
	
	красный
	●
	Ошибка канала х

- Ошибка параметризации

- Обрыв проводов подключения

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	AO 0
	O
	Канал 0

	2
	AGND
	O
	Заземление каналов

	3
	---
	---
	не подключено

	4
	---
	---
	не подключено

	5
	AO 1
	O
	Канал 1

	6
	AGND
	O
	Заземление каналов

	7
	---
	---
	не подключено

	8
	---
	---
	не подключено


O: Выход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen с s = Подиндекс, зависит от количества и типа аналоговых модулей. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

Этот модуль не использует входной области.

Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	AO 0
	2
	Аналоговое значение 

канал 0
	6411h/s


	01h



	+2
	AO 1
	2
	Аналоговое значение 

канал 1


	6411h/s+1


	02h






