VIPA 032-1BB40 - AO 2x12Bit 0(4)...20mA

Описание
Электронный модуль имеет 2 выхода с параметризуемыми функциями.
Каналы модуля изолированы от внутренней шины с помощью DC/DC конвертера.

Свойства

· 2 аналоговых выхода

· Используется для подключения датчиков с 0 ... 20mA; 4 ... 20mA 

· 12bit разрешение

Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	AO x
	
	красный
	●
	Ошибка канала х

- Ошибка параметризации

- Обрыв проводов подключения

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	AO 0
	O
	Канал 0

	2
	AGND
	O
	Заземление каналов

	3
	---
	---
	не подключено

	4
	---
	---
	не подключено


	5
	AO 1
	O
	Канал 1

	6
	AGND
	O
	Заземление каналов

	7
	---
	---
	не подключено

	8
	---
	---
	не подключено


O: Выход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen с s = Подиндекс, зависит от количества и типа аналоговых модулей. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

Этот модуль не использует входной области.

Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	AO 0
	2
	Аналоговое значение 

канал 0
	6411h/s


	01h



	+2
	AO 1
	2
	Аналоговое значение 

канал 1


	6411h/s+1


	02h







Технические данные 

	Код заказа
	032-1BB40

	Тип
	SM 032

	ID модуля
	0502 25D8

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	80 mA

	Потеря мощности
	0.8 W

	Технические характеристики аналоговых выходов
	 

	Количество выходов
	2 

	Длина экранированного кабеля
	200 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 24 V

	Потребляемый ток от нагрузочного напряжения L+ (без нагрузки)
	15 mA

	Защита выходов от короткого замыкания 
	-

	Выходное напряжение
	-

	Мин. сопротивление нагрузки (диапазон по напряжению)
	-

	Макс. емкость нагрузки (диапазон по току)
	-

	Диапазон выходного напряжения
	-

	Рабочая граница диапазона напряжения
	-

	Базовая граница ошибки диапазона напряжения
	-

	Токовые выходы
	

	Макс. сопротивление нагрузки (диапазон по току)
	350 Ω

	Макс. индуктивная нагрузка (диапазон по току)
	10 mH

	Диапазон токовых выходов
	0 mA ... +20 mA 
+4 mA ... +20 mA 

	Рабочая граница диапазона тока
	+/-0.4% ... +/-0.5%

	Базовая граница ошибки диапазона тока
	+/-0.2% ... +/-0.3%

	Подавление помех

Перекрестные помехи между выходами
	>40dB

	Предельная граница по току/напряжению
	

	Напряжение на выходах
	12 V

	Ток
	-

	Температурная ошибка (с привязкой в выходному диапазону)
	±0.01 %/K

	Нелинейность (с привязкой в входному диапазону)
	±0.1 %

	Повторяемость (в стационарном состоянии при температуре 25 °С, в допустимом диапазоне)
	
±0.05 %

	Пульсация выходов в диапазоне от 0 до 50 кГц

(с привязкой в выходному диапазону)
	
±0.05 %

	Время установки для омической нагрузки
	0.25 ms

	Время установки для емкостной нагрузки
	-

	Время установки для индукционной нагрузки
	1.5 ms

	Разрешение в bit
	12 

	Время преобразования
	2 ms все каналы

	Подстановочное значение
	да

	Размер выходных данных
	4 Byte

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	да

	Считывание диагностической информации
	да

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	красный LED на канал

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Между каналами и модулем питания
	

	Макс. разница потенциалов между цепями
	-

	Макс. разница потенциалов между входами (Ucm)
	-

	Макс. разница потенциалов между Mana и Mintern (Uiso)
	-

	Макс. разница потенциалов между входами и Mana (Ucm)
	-

	Макс. разница потенциалов между входами и Mintern (Uiso)
	DC 75 V/ AC 60 V

	Макс. разница потенциалов между Mintern и выходами
	-

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки




