Параметрические данные

DS = Установка доступа через CPU, Profibus и Profinet

IX =   Индекс для доступа через CANopen

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT 

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	RES0
	1
	зарезервировано
	00h
	00h
	3100h
	01h

	WIBRK_EN
	1
	Распознавание обрыва провода
	00h
	00h
	3101h
	02h

	CH0FN
	1
	Номер функции канала 0
	31h
	80h
	3102h
	03h

	CH1FN
	1
	Номер функции канала 1
	31h
	81h
	3103h
	04h

	CH2FN
	1
	Номер функции канала 2
	31h
	82h
	3104h
	05h

	CH3FN
	1
	Номер функции канала 3
	31h
	83h
	3105h
	06h


WIBRK_EN Распознавание обрыва провода

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: Распознавание обрыва провода канала 0 (1:on)

Bit 1: Распознавание обрыва провода канала 1 (1:on)

Bit 2: Распознавание обрыва провода канала 2 (1:on)

Bit 3: Распознавание обрыва провода канала 3 (1:on)

Bit 7 ... 4: зарезервировано


CHxFN 
Номер функции канала x

Ниже приведен список измерительных рядов с соответственным номером функции, которые поддерживаются соответствующим аналоговым модулем. Код FFh деактивирует соответствующий канал. 

Представленные здесь формулы позволяют преобразовывать измеряемое значение (цифровое значение) в аналоговое значение соответственного диапазона и наоборот.

	Диапазон выходов
(номер функции)
	Ток (I)
	Десятичный (D)
	Шестн
	Ряд


	Формулы для вычисления

	0 ... 20mA

Siemens S7 формат
(31h)


	23.52mA
	32511
	7EFFh
	превышение ряда
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	20mA
	27648
	6C00h
	номинальный ряд


	

	
	10mA
	13824
	3600h
	
	

	
	0mA
	0
	0000h
	
	

	
	Не возможно, ограничено  0mA
	ниже ряда
	

	0 ... 20mA

Siemens S5 формат
(41h)


	25.00mA
	20480
	5000h
	превышение ряда
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	20mA
	16384
	4000h
	номинальный ряд


	

	
	10mA
	8192
	2000h
	
	

	
	0mA
	0
	0000h
	
	

	
	Не возможно, ограничено 0mA
	ниже ряда
	


	Диапазон выходов
(номер функции)
	Ток (I)
	Десятичный (D)
	Шестн
	Ряд
	Формулы для вычисления

	4 ... 20mA

Siemens S7 формат
(30h)


	22.81mA
	32511
	7EFFh
	превышение ряда
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	20mA
	27648
	6C00h
	номинальный ряд


	

	
	12mA
	13824
	3600h
	
	

	
	4mA
	0
	0000h
	
	

	
	0mA
	-6912
	E500h
	ниже ряда
	

	4 ... 20mA

Siemens S5 формат
(40h)


	24.00mA
	20480
	5000h
	превышение ряда
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	20mA
	16384
	4000h
	номинальный ряд


	

	
	12mA
	8192
	2000h
	
	

	
	4mA
	0
	0000h
	
	

	
	0mA
	-4096
	F000h
	ниже ряда
	


Диагностические данные

Поскольку этот модуль не поддерживает диагностические функции прерываний, информацию об этом модуле содержат диагностические данные.

При ошибке активируется LED индикатор соответственного канала модуля и ошибка регистрируется в данных диагностики.

Диагностические данные содержат информацию о следующих ошибках:

· Ошибка в проектной разработке / параметризации

· Обрыв провода (если параметризуется)

DS = Установка для доступа через CPU, Profibus и Profinet. 
Доступ осуществляется через DS 01h. Дополнительно, через DS 00h можно доступиться к первым 4 байтам. 

IX = Индекс для доступа через CANopen.

Доступ осуществляется через IX 2F01h. Дополнительно, через IX 2F00h можно доступиться к первым 4 байтам.

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	Диагностика
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	15h
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	Диагностика
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	73h
	
	
	06h

	NUMBIT
	1
	Количество диагностических битов на канал
	
08h
	
	
	07h

	NUMCH
	1
	Количество каналов модуля
	02h
	
	
	08h

	CHERR
	1
	Ошибка канала
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR
	1
	Специфический ошибка канала 0
	00h
	
	
	0Ах

	CH1ERR
	1
	Специфический ошибка канала 1
	00h
	
	
	Bh

	CH2ERR
	
	Специфический ошибка канала 2
	00h
	
	
	0Ch

	CH3ERR
	
	Специфический ошибка канала 3
	00h
	
	
	0Dh

	CH4ERR...
CH7ERR
	4
	зарезервировано
	00h
	
	
	0Ch ... 11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


ERR_A
Диагностика
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: установка при ошибке модуля

Bit 1: установка при внутренней ошибке

Bit 2: установка при внешней ошибке

Bit 3: установка при ошибке канала

Bit 4: установка при отсутствии вспомогательного внешнего питания

Bit 5, 6: зарезервировано

Bit 7: установка при ошибке в параметризации


MODTYP
Информация модуля
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 3 ... 0: класс модуля


0101 аналоговый модуль

Bit 4: установка при появлении информации канала

Bit 7 ... 5: зарезервировано


ERR_D
Диагностика

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 3 ... 0: зарезервировано

Bit 4: установка при внутренней ошибке коммуникации

Bit 7 ... 5: зарезервировано


CHTYP 
Тип канала

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 6 ... 0: тип канала


73h: аналоговый выход

Bit 7: зарезервировано


NUMBIT
Битовая диагностика
	Байт


	Bit 7 ... 0



	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 08h)


NUMCH
Каналы
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 04h)


CHERR
Ошибка канала
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: установка при ошибке в группе каналов 0

Bit 1: установка при ошибке в группе каналов 1

Bit 2: установка при ошибке в группе каналов 2

Bit 3: установка при ошибке в группе каналов 3

Bit 7 ... 4: зарезервировано


CH0ERR
CH3ERR
Специфическая канальная
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Специфическая канальная ошибка канал x:

Bit 0: установка при ошибке конфигурир/параметризац

Bit 2 ... 1: зарезервировано

Bit 3: установка при коротком замыкании на землю

Bit 7 ... 4: зарезервировано


CH4ERR ...
CH7ERR
зарезервировано

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	зарезервировано


DIAG_US
µs тикер

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент создания данных диагностики


µs тикер

В модуле SLIO встроен 32 разрядный таймер (µs тикер). При включении питания таймер начинает отсчет с 0. После 232-1µs таймер начинает отсчет с 0 снова.
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