Параметрические данные

DS = Установка доступа через CPU, Profibus и Profinet

IX =   Индекс для доступа через CANopen

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT 

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	RES0
	1
	зарезервировано
	00h
	00h
	3100h
	01h

	SHORT_EN
	1
	Распознавание короткого замыкания
	00h
	00h
	3101h
	02h

	CH0FN
	1
	Номер функции канала 0
	12h
	80h
	3102h
	03h

	CH1FN
	1
	Номер функции канала 1
	12h
	81h
	3103h
	04h


SHORT_EN Распознавание короткого замыкания

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: Распознавание короткого замыкания канала 0 (1:on)

Bit 1: Распознавание короткого замыкания канала 1 (1:on)

Bit 7 ... 2: зарезервировано


CHxFN 
Номер функции канала x

Ниже приведен список измерительных рядов с соответственным номером функции, которые поддерживаются соответствующим аналоговым модулем. Код FFh деактивирует соответствующий канал. 

Представленные здесь формулы позволяют преобразовывать измеряемое значение (цифровое значение) в аналоговое значение соответственного диапазона и наоборот.

	Диапазон выходов
(номер функции)
	Напряжение (U)
	Десятичный (D)
	Шестн
	Ряд


	Формулы для вычисления

	±10V

Siemens S7 формат
(12h)


	11.76
	32511
	7EFFh
	превышение ряда
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	10V
	27648
	6C00h
	номинальный ряд
	

	
	5V
	13824
	3600h
	
	

	
	0V
	0
	0000h
	
	

	
	-5V
	-13824
	CA00h
	
	

	
	-10V
	-27648
	9400h
	
	

	
	-11.76
	-32512
	8100h
	номинальный ряд
	

	±10V

Siemens S5 формат
(22h)
	12.5
	20480
	5000h
	превышение ряда
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	10V
	16384
	4000h
	номинальный ряд
	

	
	5V
	8192
	3600h
	
	

	
	0V
	0
	0000h
	
	

	
	-5V
	-8192
	E000h
	
	

	
	-10V
	-16384
	C000h
	
	

	
	-12.5
	-20480
	B000h
	номинальный ряд


	

	0 ... 10V

Siemens S7 формат
(10h)
	11.76V
	32511
	7EFFh
	превышение ряда
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	10V
	27648
	6C00h
	номинальный ряд
	

	
	5V
	13824
	3600h
	
	

	
	0V
	0
	0000h
	
	

	
	Не возможно, ограничено 0V
	ниже ряда
	

	0 ... 10V

Siemens S5 формат
(20h)
	12.5V
	20480
	5000h
	превышение ряда
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	10V
	16384
	4000h
	номинальный ряд
	

	
	5V
	8192
	2000h
	
	

	
	0V
	0
	0000h
	
	

	
	Не возможно, ограничено 0V
	ниже ряда
	


Диагностические данные

Поскольку этот модуль не поддерживает диагностические функции прерываний, информацию об этом модуле содержат диагностические данные.

При ошибке активируется LED индикатор соответственного канала модуля и ошибка регистрируется в данных диагностики.

Диагностические данные содержат информацию о следующих ошибках:

· Ошибка в проектной разработке / параметризации

· Короткое замыкание/перегрузка (если параметризуется)

DS = Установка для доступа через CPU, Profibus и Profinet. 
Доступ осуществляется через DS 01h. Дополнительно, через DS 00h можно доступиться к первым 4 байтам. 

IX = Индекс для доступа через CANopen.

Доступ осуществляется через IX 2F01h. Дополнительно, через IX 2F00h можно доступиться к первым 4 байтам.

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	Диагностика
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	15h
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	Диагностика
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	73h
	
	
	06h

	NUMBIT
	1
	Количество диагностических битов на канал
	
08h
	
	
	07h

	NUMCH
	1
	Количество каналов модуля
	02h
	
	
	08h

	CHERR
	1
	Ошибка канала
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR
	1
	Специфический ошибка канала 0
	00h
	
	
	0Ах

	CH1ERR
	1
	Специфический ошибка канала 1
	00h
	
	
	Bh

	CH2ERR...
CH7ERR
	6
	зарезервировано
	00h
	
	
	0Ch ... 11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


ERR_A
Диагностика
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: установка при ошибке модуля

Bit 1: установка при внутренней ошибке

Bit 2: установка при внешней ошибке

Bit 3: установка при ошибке канала

Bit 4: установка при отсутствии вспомогательного внешнего питания

Bit 5, 6: зарезервировано

Bit 7: установка при ошибке в параметризации


MODTYP
Информация модуля
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 3 ... 0: класс модуля


0101 аналоговый модуль

Bit 4: установка при появлении информации канала

Bit 7 ... 5: зарезервировано


ERR_D
Диагностика

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 3 ... 0: зарезервировано

Bit 4: установка при внутренней ошибке коммуникации

Bit 7 ... 5: зарезервировано


CHTYP 
Тип канала

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 6 ... 0: тип канала


73h: аналоговый выход

Bit 7: зарезервировано


NUMBIT
Битовая диагностика
	Байт


	Bit 7 ... 0



	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 08h)


NUMCH
Каналы
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 02h)


CHERR
Ошибка канала
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 0: установка при ошибке в группе каналов 0

Bit 1: установка при ошибке в группе каналов 1

Bit 7 ... 2: зарезервировано


CH0ERR
CH1ERR
Специфическая канальная
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Специфическая канальная ошибка канал x:

Bit 0: установка при ошибке конфигурир/параметризац

Bit 2 ... 1: зарезервировано

Bit 3: установка при коротком замыкании на землю

Bit 7 ... 4: зарезервировано


CH2ERR ...
CH7ERR
зарезервировано

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	зарезервировано


DIAG_US
µs тикер

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент создания данных диагностики


µs тикер

В модуле SLIO встроен 32 разрядный таймер (µs тикер). При включении питания таймер начинает отсчет с 0. После 232-1µs таймер начинает отсчет с 0 снова.
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