Технические данные 

	Код заказа
	032-1CD70

	Тип
	SM 032

	ID модуля
	050A 25E0

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	80 mA

	Потеря мощности
	1.2 W

	Технические характеристики аналоговых выходов
	 

	Количество выходов
	4 

	Длина экранированного кабеля
	200 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 24 V

	Потребляемый ток от нагрузочного напряжения L+ (без нагрузки)
	35 mA

	Защита выходов от короткого замыкания 
	

	Выходное напряжение
	

	Мин. сопротивление нагрузки (диапазон по напряжению)
	5 kΩ

	Макс. емкость нагрузки (диапазон по току)
	1 µF

	Диапазон выходного напряжения
	- 10 V ... + 10 V
0 V ... +10 V

	Рабочая граница диапазона напряжения
	+/-0.3%

	Базовая граница ошибки диапазона напряжения
	+/-0.2%

	Подавление помех

Перекрестные помехи между выходами
	>40dB

	Предельная граница по току/напряжению
	

	Напряжение на выходах
	15 V

	Ток
	30 mA

	Температурная ошибка (с привязкой в выходному диапазону)
	±0.01 %/K

	Нелинейность (с привязкой в входному диапазону)
	±0.1 %

	Повторяемость (в стационарном состоянии при температуре 25 °С, в допустимом диапазоне)
	
±0.05 %

	Пульсация выходов в диапазоне от 0 до 50 кГц

(с привязкой в выходному диапазону)
	
±0.05 %

	Токовые выходы 
	-

	Макс. сопротивление нагрузки (диапазон по току)
	-

	Макс. индуктивная нагрузка (диапазон по току)
	-

	Выходные токовые диапазоны
	-

	Рабочая граница диапазона тока
	-

	Базовая граница ошибки диапазона тока
	-

	Время установки для омической нагрузки
	1.5 ms

	Время установки для емкостной нагрузки
	2 ms

	Время установки для индукционной нагрузки
	-

	Разрешение в bit
	16

	Время преобразования
	2 ms все каналы

	Подстановочное значение
	да

	Размер выходных данных
	8 Byte

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	да

	Считывание диагностической информации
	да

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	красный LED на канал

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Между каналами и модулем питания
	

	Макс. разница потенциалов между цепями
	-

	Макс. разница потенциалов между входами (Ucm)
	-

	Макс. разница потенциалов между Mana и Mintern (Uiso)
	-

	Макс. разница потенциалов между входами и Mana (Ucm)
	-

	Макс. разница потенциалов между входами и Mintern (Uiso)
	DC 75 V/ AC 60 V

	Макс. разница потенциалов между Mintern и выходами
	-

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


