Диапазоны выходов

Общее

Ниже представлены диапазоны выходов с номером функции, которые поддерживаются соответствующим аналоговым модулем.

Представленные здесь формулы позволяют преобразовывать значение (цифровое значение) в аналоговое значение и наоборот.

Диапазоны выходов

Напряжение

	Диапазон выходов
(номер функции)
	Напряжение (U)
	Десятичный (D)
	Шестн
	Ряд


	Формулы для вычисления

	0 ... 10V

Siemens S7 формат
(10h)


	11.76V
	32511
	7EFFh
	превышение ряда
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	10V
	27648
	6C00h
	номинальный ряд


	

	
	5V
	13824
	3600h
	
	

	
	0V
	0
	0000h
	
	

	
	Не возможно, ограничено 0V
	ниже ряда
	

	0 ... 10V

Siemens S5 формат
(20h)


	12.5V
	20480
	5000h
	превышение ряда
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	10V
	16384
	4000h
	номинальный ряд


	

	
	5V
	8192
	2000h
	
	

	
	0V
	0
	0000h
	
	

	
	Не возможно, ограничено 0V
	ниже ряда
	


Ток

	Диапазон выходов
(номер функции)
	Ток (I)
	Десятичный (D)
	Шестн
	Ряд


	Формулы для вычисления

	0 ... 20mA

Siemens S7 формат
(31h)


	23.52mA
	32511
	7EFFh
	превышение ряда
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	20mA
	27648
	6C00h
	номинальный ряд


	

	
	10mA
	13824
	3600h
	
	

	
	0mA
	0
	0000h
	
	

	
	Не возможно, ограничено  0mA
	ниже ряда
	

	0 ... 20mA

Siemens S5 формат
(41h)


	25.00mA
	20480
	5000h
	превышение ряда
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	20mA
	16384
	4000h
	номинальный ряд


	

	
	10mA
	8192
	2000h
	
	

	
	0mA
	0
	0000h
	
	

	
	Не возможно, ограничено 0mA
	ниже ряда
	


	Диапазон выходов
(номер функции)
	Ток (I)
	Десятичный (D)
	Шестн
	Ряд
	Формулы для вычисления

	4 ... 20mA

Siemens S7 формат
(30h)


	22.81mA
	32511
	7EFFh
	превышение ряда
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	20mA
	27648
	6C00h
	номинальный ряд


	

	
	12mA
	13824
	3600h
	
	

	
	4mA
	0
	0000h
	
	

	
	0mA
	-6912
	E500h
	ниже ряда
	

	4 ... 20mA

Siemens S5 формат
(40h)


	24.00mA
	20480
	5000h
	превышение ряда
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	20mA
	16384
	4000h
	номинальный ряд


	

	
	12mA
	8192
	2000h
	
	

	
	4mA
	0
	0000h
	
	

	
	0mA
	-4096
	F000h
	ниже ряда
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