Chapter 3   Цифровая Продукция
Manual VIPA System SLIO

Техническая документация VIPA System SLIO
Глава 3   Дискретные выходы

Глава 3  Дискретные выходы
Краткий обзор

В этой главе описываются модули дискретных выходов системы SLIO.
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VIPA 022-1BB00 - DO 2xDC 24V 0.5A

Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от центральной шинной системы и через выходы передает их на уровень процесса. 
Имеет 2 канала, состояние которых можно контролировать через LED индикаторы.

Свойства

· 2 дискретных выхода, изолированных от внутренней шины
· Статусная LED индикация каналов 

Структура
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	Статусная индикация

[image: image2]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	Дискретный выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение
Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	Дискретный выход DO 0

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V

	3
	0V
	O
	GND исполнительного механизма

	4
	---
	---
	не подключено

	5
	DO 1
	O
	Дискретный выход DO 1

	6
	DC 24V
	O
	DC 24V

	7
	0V
	O
	GND исполнительного механизма

	8
	---
	---
	не подключено


O: Выход
Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

Этот модуль не использует входной области.

Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PIQ
	1
	Состояние выходов

Bit 0: DO 0

Bit 1: DO 1

Bit 7 ... 2: зарезервировано
	5200h
	

	
	
	
	
	
	01h

	
	
	
	
	
	02h

	
	
	
	
	
	







Технические данные 

	Код заказа
	022-1BB00

	Тип
	SM 022

	ID модуля
	0101 AF90

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	55 mA

	Потеря мощности
	0.4 W

	Технические характеристики дискретных выходов
	 

	Количество выходов
	2 

	Длина экранированного кабеля
	1000 m

	Длина не экранированного кабеля
	600 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 20.4...28.8 V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	5 mA

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 40°C
	1 A

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 60°C
	1 A

	Общий ток на группу, вертикальная конфигурация
	1 A

	Выходной ток при "1", номинальное значение
	0.5 A

	Задержка выхода "0" в "1" 
	30 µs

	Задержка выхода "1" в "0" 
	175 µs

	Минимальный ток нагрузки
	-

	Активная нагрузка
	10 W

	Параллельное переключение выходов при управлении резервируемой нагрузкой
	не возможно

	Параллельное переключение выходов для увеличения мощности
	не возможно

	Включение дискретных входов
	

	Частота срабатывания при резистивной нагрузке
	макс. 1000 Hz

	Частота срабатывания при индуктивной нагрузке
	макс. 0.5 Hz

	Частота срабатывания при активной нагрузке
	макс. 10 Hz

	Внутреннее ограничение напряжения индукции 
	L+ (-52 V)

	Защита выходов от короткого замыкания 
	да, электронная

	Триггерное значение
	1 A

	Количество  циклов срабатывания релейных выходов
	-

	Переключаемая емкость контактов
	-

	Размер выходных данных
	2 Bit

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	зеленый LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


VIPA 022-1BB20 - DO 2xDC 24V 2A

Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от центральной шинной системы и через выходы передает их на уровень процесса. 
Имеет 2 канала, состояние которых можно контролировать через LED индикаторы.

Свойства

· 2 дискретных 2А выхода, изолированных от внутренней шины

· Статусная LED индикация каналов 

Структура
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Терминал (клеммник)




	Статусная индикация

[image: image6]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	Дискретный выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение
Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	Дискретный выход DO 0

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V

	3
	0V
	O
	GND исполнительного механизма

	4
	---
	---
	не подключено

	5
	DO 1
	O
	Дискретный выход DO 1

	6
	DC 24V
	O
	DC 24V

	7
	0V
	O
	GND исполнительного механизма

	8
	---
	---
	не подключено


O: Выход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

Этот модуль не использует входной области.

Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PIQ
	1
	Состояние выходов

Bit 0: DO 0

Bit 1: DO 1

Bit 7 ... 2: зарезервировано
	5200h
	

	
	
	
	
	
	01h

	
	
	
	
	
	02h

	
	
	
	
	
	







Технические данные 

	Код заказа
	022-1BB20

	Тип
	SM 022

	ID модуля
	0102 AF90

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	60 mA

	Потеря мощности
	0.55 W

	Технические характеристики дискретных выходов
	 

	Количество выходов
	2 

	Длина экранированного кабеля
	1000 m

	Длина не экранированного кабеля
	600 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 20.4...28.8 V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	10 mA

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 40°C
	4 A

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 60°C
	4 A

	Общий ток на группу, вертикальная конфигурация
	4 A

	Выходной ток при "1", номинальное значение
	2 A

	Задержка выхода "0" в "1" 
	100 µs

	Задержка выхода "1" в "0" 
	250 µs

	Минимальный ток нагрузки
	-

	Активная нагрузка
	10 W

	Параллельное переключение выходов при управлении резервируемой нагрузкой
	не возможно

	Параллельное переключение выходов для увеличения мощности
	не возможно

	Включение дискретных входов
	

	Частота срабатывания при резистивной нагрузке
	макс. 1000 Hz

	Частота срабатывания при индуктивной нагрузке
	макс. 0.5 Hz

	Частота срабатывания при активной нагрузке
	макс. 10 Hz

	Внутреннее ограничение напряжения индукции 
	L+ (-52 V)

	Защита выходов от короткого замыкания 
	да, электронная

	Триггерное значение
	2.7 A

	Количество  циклов срабатывания релейных выходов
	-

	Переключаемая емкость контактов
	-

	Размер выходных данных
	2 Bit

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	зеленый LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


VIPA 022-1BB50 - DO 2xDC 24V 0.5A NPN

Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от центральной шинной системы и через выходы передает их на уровень процесса. 
Имеет 2 канала подключенных к источнику питания, которые представляют собой низко-полярные переключатели с LED мониторингом состояния каналов. Низко-полярные переключатели используются для коммутирования заземления. При коротком замыкании между линией коммутации и землей нагрузка активируется, но питание не подается. 

Свойства

· 2 дискретных низко-полярных выхода, изолированных от
внутренней шины

· Статусная LED индикация каналов 

Структура

	[image: image9]

	[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]


	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса
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LED статусная индикация
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	Статусная индикация

[image: image10]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	Дискретный выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	Дискретный выход DO 0

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V

	3
	0V
	O
	GND

	4
	---
	---
	не подключено

	5
	DO 1
	O
	Дискретный выход DO 1

	6
	DC 24V
	O
	DC 24V

	7
	0V
	O
	GND

	8
	---
	---
	не подключено


O: Выход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

Этот модуль не использует входной области.

Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PIQ
	1
	Состояние выходов

Bit 0: DO 0

Bit 1: DO 1

Bit 7 ... 2: зарезервировано
	5200h
	

	
	
	
	
	
	01h

	
	
	
	
	
	02h

	
	
	
	
	
	







Технические данные 

	Код заказа
	022-1BB50

	Тип
	SM 022

	ID модуля
	0103 AF90

	Потребление тока/потеря мощности
	

	Потребление тока от внутренней шины
	60 mA

	Потеря мощности
	0.4 W

	Технические характеристики дискретных выходов
	

	Количество выходов
	2 

	Длина экранированного кабеля
	1000 m

	Длина не экранированного кабеля
	600 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 20.4...28.8 V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	2.5 mA

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 40°C
	1 A

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 60°C
	1 A

	Общий ток на группу, вертикальная конфигурация
	1 A

	Выходной потенциальный сигнал "1" при макс. токе 
	M (+250 mV)

	Выходной потенциальный сигнал "1" при мин. токе 
	M (+0 V)

	Выходной ток при "1", номинальное значение
	0.5 A

	Задержка выхода "0" в "1" 
	30 µs

	Задержка выхода "1" в "0" 
	100 µs

	Минимальный ток нагрузки
	-

	Активная нагрузка
	10 W

	Параллельное переключение выходов при управлении резервируемой нагрузкой
	не возможно

	Парал. переключение выходов для увеличения мощности
	не возможно

	Включение дискретных входов
	

	Частота срабатывания при резистивной нагрузке
	макс. 1000 Hz

	Частота срабатывания при индуктивной нагрузке
	макс. 0.5 Hz

	Частота срабатывания при активной нагрузке
	макс. 10 Hz

	Внутреннее ограничение напряжения индукции 
	+45 V

	Защита выходов от короткого замыкания 
	да, электронная

	Триггерное значение
	1.7 A

	Количество  циклов срабатывания релейных выходов
	-

	Переключаемая емкость контактов
	-

	Размер выходных данных
	2 Bit

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	зеленый LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


VIPA 022-1BB70 - DO 2xDC 24V 0.5A ETS

Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от центральной шинной системы и через выходы передает их на уровень процесса с использованием контролируемой временем ETS функциональности. 
Имеет 2 канала с LED мониторингом состояния.

Сконфигурировав ETS функциональность (ETS = граничная временная метка), в зависимости от конфигурации 5 (20байт) или 15 (60байт), вместе с временным значением µs тикера Вы можете передавать в FIFO стек как ETS запись состояния выходов.

Память FIFO хранит макс. 31 ETS записи. 

Свойства

· 2 дискретных выхода, изолированных от внутренней шины
· FIFO стек для 5 или 15 ETS записей (каждая по 4байт)

· Контроль через образ процесса соответствующего блока управления  

· Статусная LED индикация каналов

Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)



	Статусная индикация

[image: image14]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	Дискретный выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	Дискретный выход DO 0

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V

	3
	0V
	O
	GND для исполнительного механизма

	4
	---
	---
	не подключено

	5
	DO 1
	O
	Дискретный выход DO 1

	6
	DC 24V
	O
	DC 24V

	7
	0V
	O
	GND для исполнительного механизма

	8
	---
	---
	не подключено


O: Выход

Область Вх/Вых

При помощи ETS функциональности (ETS= граничная временная метка) значение времени (ETS_US) вместе с состоянием выходов (PIQ) и номером запуска (RN) может быть сохранено как ETS запись в образе процесса

Вы можете сконфигурировать следующие варианты:

· 022-1BB70 DO 2xDC 24V (20): FIFO с 20байт для 5 ETS записей

· 022-1BB70 DO 2xDC 24V (60): FIFO с 60байт для 15 ETS записей
    [image: image17.wmf]
Примечание!

При полном FIFO стеке новые данные не принимаются. 

Для гарантирования сохранения ETS данных, Вы должны всегда контролировать состояние FIFO стека с помощью STS_FIFO во входной области.

Буфер ввода 4байт
В CPU, Profibus и Profinet, входная область встроена в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	RN_LAST


	1
	Бит 5 ... 0


RN последняя FIFO запись
Бит 6: 1 (фиксировано)

Бит 7: 0 (фиксировано)
	5440h


	01h



	+1
	RN_NEXT


	1
	Бит 5 ... 0


RN обработка следующей

     FIFO записи
Бит 6: 1 (фиксировано)

Бит 7: 1 (фиксировано)
	
	02h



	+2
	STS_FIFO
	1
	Состояние FIFO стека
	
	03h

	+3
	NUM_ETS


	1
	Количество ETS записей в FIFO стеке
	
	04h




RN _LAST

Бит 5 ... 0:
Здесь находится RN последней записи ETS, которая была признана как действительная и записана в FIFO память модуля.

Бит 6: 1 (фиксировано) - служит для идентификации в образе процесса

Бит 7: 0 (фиксировано) - служит для идентификации в образе процесса

RN_NEXT

Бит 5 ... 0:
Здесь находится RN ETS записи, которая будет выполняться следующей в FIFO памяти модуля. Имейте в виду, что Бит 6 и 7 из RN_NEXT всегда активен.

Бит 6: 1 (фиксировано) - служит для идентификации в образе процесса

Бит 7: 1 (фиксировано) - служит для идентификации в образе процесса

STS_FIFO

State информирует о состоянии FIFO стека:

	STS_FIFO
	Описание

	00h/80h


	Все ОК. Вы получите это сообщение непосредственно после сохранения в FIFO память модуля.

	01h/81h


	Нет следующей записи ETS в FIFO. RN не соответствует ожидаемому RN. Проверьте свой RN в выходной области.

	02h/82h
	Нет новых записей ETS в FIFO.

	03h/83h


	FIFO стек полон. Нет больше места для дальнейших записей ETS.


Если записано меньше ETS данных, чем возможно, дополнительно должен быть установлен бит 6 последнего RN. Это необходимо; иначе Вам придется переписать следующие входы с "недействительной" записью. Модуль игнорирует данные после записи с установкой бита 6. Если в FIFO памяти есть ETS данные с установленным битом 6, STS_FIFO - всегда возвращает значение 80h.

NUM_ETS

Здесь находится текущее число ETS записей в FIFO памяти модуля.

Структура 
ETS записи
В зависимости от конфигурации, через выходную область могут быть записаны вплоть до 15 ETS записей. Каждая ETS запись использует 4байт в образе процесса:

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PIQ
	1
	Выходной байт
	5640h/s
	01h

	+1
	RN
	1
	Номер запуска
	5641h/s
	02h

	+2
	ETS_US
	2
	µs тикер
	5642h/s
	03h


PIQ

Здесь может быть сконфигурировано временное состояние выходов и выходные каналы могут быть активированы и дезактивированы. Выходной байт имеет следующее битовое распределение:

Бит 3 ... 0: 0 (фиксировано)

Бит 4: Активирован DO 1 (0: деактивирован, 1: активирован)

Бит 5: Активирован DO 0 (0: деактивирован, 1: активирован)

Бит 6: Состояние DO 1
Бит 7: Состояние DO 0
Временные характеристики выходов
Необходимо избежать одновременной активации каналов и изменения их состояния. Благодаря разному времени срабатывания (см. время А, B и C) изменения состояния, можно избежать нежелательного действия  переключающегося эффекта.
Данная диаграмма показывает временные характеристики выходов, при использовании разрешающего бита.

[image: image18]
RN

RN (Номер Запуска) - непрерывное число 0 ... 63, которое начинается с 1. С помощью RN может быть определен хронологический порядок ETS записей. С каждой ETS записью RN увеличивает свое значение, в противном случае ETS запись может не распознаться модулем.

    [image: image19.wmf]
Примечание!

Если записано меньше ETS данных, чем возможно, дополнительно должен быть установлен бит 6 последнего RN. Это необходимо; иначе Вам придется переписать следующие входы с "недействительной" записью. Модуль игнорирует данные после записи с установкой бита 6. 

ETS_US

Модуль SLIO имеет 32 разрядный таймер (µs тикер). При подаче питания таймер начинает отсчет. После 232-1 µs таймер начнет счет с 0 снова.
Для ETS_US ETS записи из младшего слова µs тикера (0...65535µs) необходимо определить временное значение.
Здесь вводится временное значение в µs, к которому будет привязываться состояние выходов. Диапазон значений: 0 ... 65535

Функциональность ETS

Следующая диаграмма иллюстрирует как ETS записи должны быть представлены в выходной области, так, чтобы они могли быть сохранены в памяти FIFO.

[image: image20]
Выходная область 20байт и 60байт
В CPU, Profibus и Profinet, выходная область встроена в соответствующую адресную область.

X = Индекс для доступа через CANopen. С s = Подиндекс, происходит адрессация к соответствующей ETS записи. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.
Сконфигурировано как 022-1BB70 

DO 2xDC 24V (20)

20байт - 5 ETS записей
	Адр.
	PIQ
	IX=5640h
	SX
	
	Адр.

	RN


	IX=5641h


	SX


	
	Адр.

	ETS-US


	IX=5642h


	SX



	+0
	PIQ+0


	s=1
	01h


	
	+1
	RN+0


	s=1


	02h


	
	+2
	ETS_US+0


	s=1


	03h



	+4
	PIQ+1


	s=2


	04h


	
	+5
	RN+1


	s=2


	05h


	
	+6
	ETS_US+1


	s=2


	06h



	+8
	PIQ+2


	s=3


	07h


	
	+9
	RN+2


	s=3


	08h


	
	+10
	ETS_US+2


	s=3


	09h



	+12
	PIQ+3


	s=4


	0Ах


	
	+13
	RN+3


	s=4


	0Bh


	
	+14
	ETS_US+3


	s=4


	0Ch



	+16
	PIQ+4


	s=5


	0Dh


	
	+17
	RN+4


	s=5


	0А


	
	+18
	ETS_US+4


	s=5


	0Fh




Сконфигурировано как 022-1BB70 

DO 2xDC 24V (60)

60байт - 15 ETS записей
	Адр.

	PIQ


	IX=5640h


	SX


	
	Адр.

	RN


	IX=5641h


	SX


	
	Адр.

	ETS-US


	IX=5642h


	SX



	+0
	PIQ+0


	s=1


	01h


	
	+1
	RN+0


	s=1


	02h


	
	+2
	ETS_US+0


	s=1


	03h



	+4
	PIQ+1


	s=2


	04h


	
	+5
	RN+1


	s=2


	05h


	
	+6
	ETS_US+1


	s=2


	06h



	+8
	PIQ+2


	s=3


	07h


	
	+9
	RN+2


	s=3


	08h


	
	+10
	ETS_US+2


	s=3


	09h



	+12
	PIQ+3


	s=4


	0Ах


	
	+13
	RN+3


	s=4


	0Bh


	
	+14
	ETS_US+3


	s=4


	0Ch



	+16
	PIQ+4


	s=5


	0Dh


	
	+17
	RN+4


	s=5


	0А


	
	+18
	ETS_US+4


	s=5


	0Fh



	+20
	PIQ+5


	s=6


	10h


	
	+21
	RN+5


	s=6


	11h


	
	+22
	ETS_US+5


	s=6


	12h



	+24
	PIQ+6


	s=7


	13h


	
	+25
	RN+6


	s=7


	14h


	
	+26
	ETS_US+6


	s=7


	15h



	+28
	PIQ+7


	s=8


	16h


	
	+29
	RN+7


	s=8


	17h


	
	+30
	ETS_US+7


	s=8


	18h



	+32
	PIQ+8


	s=9


	19h


	
	+33
	RN+8


	s=9


	1Ах


	
	+34
	ETS_US+8


	s=9


	1Bh



	+36
	PIQ+9


	s=10


	1Ch


	
	+37
	RN+9


	s=10


	1Dh


	
	+38
	ETS_US+9


	s=10


	1А



	+40
	PIQ+10


	s=11


	1Fh


	
	+41
	RN+10


	s=11


	20h


	
	+42
	ETS_US+10


	s=11


	21h



	+44
	PIQ+11


	s=12


	22h


	
	+45
	RN+11


	s=12


	23h


	
	+46
	ETS_US+11


	s=12


	24h



	+48
	PIQ+12


	s=13


	25h


	
	+49
	RN+12


	s=13


	26h


	
	+50
	ETS_US+12


	s=13


	27h



	+52
	PIQ+13


	s=14


	28h


	
	+53
	RN+13


	s=14


	29h


	
	+54
	ETS_US+13


	s=14


	2Ах



	+56
	PIQ+14


	s=15


	2Bh


	
	+57
	RN+14


	s=15


	2Ch


	
	+58
	ETS_US+14


	s=15


	2Dh
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	Код заказа
	022-1BB70

	Тип
	SM 022

	ID модуля
	0F41 57E1

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	85 mA

	Потеря мощности
	0.95 W

	Технические характеристики дискретных выходов
	

	Количество выходов
	2 

	Длина экранированного кабеля
	1000 m

	Длина не экранированного кабеля
	600 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 20.4...28.8 V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	15 mA

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 40°C
	1 A

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 60°C
	1 A

	Общий ток на группу, вертикальная конфигурация
	1 A

	Выходной ток при "1", номинальное значение
	0.5 A

	Задержка выхода "0" в "1" 
	макс. 100 ns

	Задержка выхода "1" в "0" 
	макс. 100 ns

	Минимальный ток нагрузки
	-

	Активная нагрузка
	10 W

	Параллельное переключение выходов при управлении резервируемой нагрузкой
	не возможно

	Парал. переключение выходов для увеличения мощности
	не возможно

	Включение дискретных входов
	

	Частота срабатывания при резистивной нагрузке
	макс. 40 kHz

	Частота срабатывания при индуктивной нагрузке
	макс. 40 kHz

	Частота срабатывания при активной нагрузке
	макс. 40 kHz

	Внутреннее ограничение напряжения индукции 
	L+ (-52 V)

	Защита выходов от короткого замыкания 
	да, электронная;
высокая сторона

	Триггерное значение
	2.5 A

	Количество  циклов срабатывания релейных выходов
	-

	Переключаемая емкость контактов
	-

	Размер выходных данных
	60 Byte

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	зеленый LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	да

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


Параметрические данные

DS = Установка доступа через CPU, Profibus и Profinet

IX =   Индекс для доступа через CANopen

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT
	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	PII_L
	1
	Длина входных данных процессного образа
	04h 
	02h
	3100h
	01h

	PIQ_L
	1
	Длина выходных данных процессного образа*
	14h 

3Ch 
	02h
	3101h
	02h


*) Этот параметр зависит от сконфигурированного варианта.

PII_L
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Длина входных данных процессного образа имеет фиксированное значение 4байта


PIQ_L
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Длина выходных данных процессного образа имеет фиксированное значение 14h или 3Ch.


Пример принципа операций
Далее представлен пример, в котором ETS записи сохраняются и обрабатываются. 

В этом примере модуль сконфигурирован для использования 20байт 5 ETS записей в выходной области PIQ.

Значения ETS

При следующих значениях µs тикера принимаются следующие состояния выходов: 
	RN


	ETS_US

в µs
	PIQ DO 0 
(Бит 7)
	PIQ DO 1 
(Бит 6)
	PIQ активно 
DO 0 (Бит 5)
	PIQ активно 
DO 1 (Бит 4)

	01h
	6000
	0
	0
	1
	1

	02h
	12506
	1
	0
	1
	1

	03h
	34518
	1
	1
	1
	1

	04h
	49526
	0
	0
	1
	1

	05h
	54529
	0
	1
	1
	1

	06h
	3500
	1
	1
	1
	1

	07h
	12443
	1
	0
	1
	1

	08h
	20185
	0
	0
	1
	1

	09h
	30140
	1
	0
	1
	1

	0Ах
	37330
	0
	0
	1
	1

	0Bh
	40000
	0
	0
	0
	0


Временная диаграмма

В соответствии с таблицей мы получаем следующую временную диаграмму:

[image: image21]
Написание 5 ETS записей
После написания ETS записей в выходной процессный образ, они непосредственно запоминаются в FIFO памяти модуля.

Состояние выходов показано на диаграмме под временем "t". 

В PII вы найдете байты состояния.

	Адр
	PIQ
	RN
	ETS_US
	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00110000
	01h


	6000
	→
	1
	00110000
	01h


	6000
	RN_LAST: 45h

RN_NEXT: C1h

STS_FIFO: 00h

NUM_ETS: 05h



	+4
	10110000
	02h


	12506
	
	2
	10110000
	02h


	12506
	

	+8
	11110000
	03h


	34518
	
	3
	11110000
	03h


	34518
	

	+12
	00110000
	04h


	49526
	
	4
	00110000
	04h


	49526
	

	+16
	01110000
	05h


	54529
	
	5
	01110000
	05h


	54529
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
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Выполнение ETS функции для 
RN = 01h

Для того, чтобы выходы можно было контролировать их необходимо предварительно активировать. В примере, показанном ниже, оба выхода активны 1. RN.
ETS запись (RN = 01h) выполняется и удаляется в FIFO.

	Адр

	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00110000
	01h


	6000
	→
	1
	10110000
	02h


	12506
	RN_LAST: 45h

RN_NEXT: C2h

STS_FIFO: 00h/02h

NUM_ETS: 04h



	+4
	10110000
	02h


	12506
	
	2
	11110000
	03h


	34518
	

	+8
	11110000
	03h


	34518
	
	3
	00110000
	04h


	49526
	

	+12
	00110000
	04h


	49526
	
	4
	01110000
	05h


	54529
	

	+16
	01110000
	05h


	54529
	
	5
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
	


[image: image23]
Выполнение ETS функции для 
RN = 02h ... 04h 

Состояния RN = 02h ... RN 04h активированы и удалены в FIFO.

	Адр

	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00110000
	01h


	6000
	→
	1
	01110000
	05h


	54529
	RN_LAST: 45h

RN_NEXT: C5h

STS_FIFO: 00h/02h

NUM_ETS: 01h



	+4
	10110000
	02h


	12506
	
	2
	00000000
	00h


	0
	

	+8
	11110000
	03h


	34518
	
	3
	00000000
	00h


	0
	

	+12
	00110000
	04h


	49526
	
	4
	00000000
	00h


	0
	

	+16
	01110000
	05h


	54529
	
	5
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
	


[image: image24]
Написание 5 ETS записей
После написания следующих 5 ETS записей в выходной процессный образ они непосредственно сохраняются в FIFO памяти модуля.

	Адр

	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	11110000
	06h


	3500
	→
	1
	01110000
	05h


	54529
	RN_LAST: 4Ah

RN_NEXT: C5h

STS_FIFO: 00h/02h

NUM_ETS: 06h



	+4
	10110000
	07h


	12443
	
	2
	11110000
	06h


	3500
	

	+8
	00110000
	08h


	20185
	
	3
	10110000
	07h


	12443
	

	+12
	10110000
	09h


	30140
	
	4
	00110000
	08h


	20185
	

	+16
	00110000
	0Ах


	37330
	
	5
	10110000
	09h


	30140
	

	
	
	6
	00110000
	0Ах


	37330
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
	


[image: image25]
Выполнение ETS функции для 
RN = 06h ... 08h 

Состояния RN = 06h ... RN 08h активированы и удалены в FIFO.

	Адр

	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	11110000
	06h


	3500
	→
	1
	10110000
	09h


	30140
	RN_LAST: 4Ah

RN_NEXT: C5h

STS_FIFO: 00h/02h

NUM_ETS: 02h



	+4
	10110000
	07h


	12443
	
	2
	00110000
	0Ах


	37330
	

	+8
	00110000
	08h


	20185
	
	3
	00000000
	00h


	0
	

	+12
	10110000
	09h


	30140
	
	4
	00000000
	00h


	0
	

	+16
	00110000
	0Ах


	37330
	
	5
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
	


[image: image26]
Написание последней ETS записи
Если написано менее 5 ETS записей, должен быть установлен бит 6 из RN последней ETS записи. RN = 0Bh принимает значение 4Bh.

	Адр

	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00000000
	4Bh


	40000
	→
	1
	10110000
	09h


	30140
	RN_LAST: 4Bh

RN_NEXT: C9h

STS_FIFO: 80h/82h

NUM_ETS: 03h



	+4
	10110000
	07h


	12443
	
	2
	00110000
	0Ах


	37330
	

	+8
	00110000
	08h


	20185
	
	3
	00000000
	4Bh


	40000
	

	+12
	10110000
	09h


	30140
	
	4
	00000000
	00h


	0
	

	+16
	00110000
	0Ах


	37330
	
	5
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
	


[image: image27]
Выполнение ETS функции для 
RN = 09h ... 4Bh 

Состояния RN = 09h ... RN 4Bh активированы и удалены в FIFO.
	Адр

	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00000000
	4Bh


	40000
	→

	1
	00000000
	00h


	0
	RN_LAST: 4Bh

RN_NEXT: CCh

STS_FIFO: 80h/82h

NUM_ETS: 00h



	+4
	10110000
	07h


	12443
	
	2
	00000000
	00h


	0
	

	+8
	00110000
	08h


	20185
	
	3
	00000000
	00h


	0
	

	+12
	10110000
	09h


	30140
	
	4
	00000000
	00h


	0
	

	+16
	00110000
	0Ах


	37330
	
	5
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
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Диагностические данные

Поскольку этот модуль не поддерживает диагностические функции прерываний, информацию об этом модуле содержат диагностические данные.
DS = Установка для доступа через CPU, Profibus и Profinet. 
Доступ осуществляется через DS 01h. Дополнительно, через DS 00h можно доступиться к первым 4 байтам. 

IX = Индекс для доступа через CANopen.

Доступ осуществляется через IX 2F01h. Дополнительно, через IX 2F00h можно доступиться к первым 4 байтам.

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.
	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	зарезервировано
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	15h
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	71h
	
	
	06h

	NUMBIT
	1
	Количество диагностических битов на канал
	08h
	
	
	07h

	NUMCH
	1
	Количество каналов модуля
	02h
	
	
	08h

	CHERR
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR...
CH7ERR
	8
	зарезервировано
	00h
	
	
	0Ch ... 11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


MODTYP
Информация модуля
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 3 ... 0: класс модуля


1111b Дискретный модуль

Bit 4: установка при появлении информации канала

Bit 7 ... 5: зарезервировано


CHTYP 
Тип канала

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 6 ... 0: тип канала


72h: Дискретный выход
Bit 7: 0


NUMBIT
Битовая диагностика
	Байт


	Bit 7 ... 0



	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 00h)


NUMCH
Каналы
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 02h)


DIAG_US
µs тикер

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент создания данных диагностики


ERR_A/C/D
CHERR, CHxERR зарезервировано
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	зарезервировано
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VIPA 022-1BB90 - DO 2xDC 24V 0.5A PWM

Описание

Электронный модуль имеет 2 выходных канала с поддержкой PWM функциональности  (PWM = широтно импульсная модуляция).

Выходные каналы могут устанавливаться в соответствии с заданными временными параметрами последовательности импульсов в отношении импульс/прерывание.

Свойства

· 2 PWM выхода, изолированных от внутренней шины
· Переключаемые PWM выходы push/pull и высокая сторона

· Статусная LED индикация каналов

· PWM состояние
· Изменение длительности периода и соотношения импульсов
Структура

	[image: image29]

	[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]


	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)


	Статусная индикация

[image: image30]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	PWM выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤



Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	PWM выход DO 0

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V

	3
	0V
	O
	GND для исполнительного механизма

	4
	---
	---
	не подключено

	5
	DO 1
	O
	PWM выход DO 1

	6
	DC 24V
	O
	DC 24V

	7
	0V
	O
	GND для исполнительного механизма

	8
	---
	---
	не подключено


O: Выход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

Этот модуль не использует входной области.

Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PIQ
	1
	Состояние выходов

Bit 0: DO 0

Bit 1: DO 1

Bit 7 ... 2: зарезервировано
	5200h
	

	
	
	
	
	
	01h

	
	
	
	
	
	02h

	
	
	
	
	
	




Технические данные 

	Код заказа
	022-1BB90

	Тип
	SM 022

	ID модуля
	0901 4880

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	85 mA

	Потеря мощности
	0.95 W

	Технические характеристики дискретных выходов
	 

	Количество выходов
	2 

	Длина экранированного кабеля
	1000 m

	Длина не экранированного кабеля
	600 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 20.4...28.8 V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	15 mA

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 40°C
	1 A

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 60°C
	1 A

	Общий ток на группу, вертикальная конфигурация
	1 A

	Выходной ток при "1", номинальное значение
	0.5 A

	Задержка выхода "0" в "1" 
	макс. 100 ns

	Задержка выхода "1" в "0" 
	макс. 100 ns

	Минимальный ток нагрузки
	-

	Активная нагрузка
	10 W

	Параллельное переключение выходов при управлении резервируемой нагрузкой
	не возможно

	Парал. переключение выходов для увеличения мощности
	не возможно

	Включение дискретных входов
	

	Частота срабатывания при резистивной нагрузке
	макс. 40 kHz

	Частота срабатывания при индуктивной нагрузке
	макс. 40 kHz

	Частота срабатывания при активной нагрузке
	макс. 40 kHz

	Внутреннее ограничение напряжения индукции 
	-

	Защита выходов от короткого замыкания 
	да, электронная;

высокая сторона

	Триггерное значение
	2.5 A

	Количество  циклов срабатывания релейных выходов
	-

	Переключаемая емкость контактов
	-

	Размер выходных данных
	12 Byte

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	зеленый LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	да

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	2

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки
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Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область
4байт
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PWMSTS_I
	2
	PWM 0: Статус 
	5420h/s
	01h

	+2
	PWMSTS_II
	2
	PWM 1: Статус 
	5420h/s+1
	02h


Статус PWM x

	Бит
	Имя
	Функция

	0
	-
	зарезервировано

	1
	STS_PWM


	Статус PWM


0: PWM выход остановлен

1: PWM выход активирован

	2
	STS_OUTBV


	Статус  выхода

0: Push/Pull выход 


1: Высокая сторона выхода

	3 ... 15
	-
	зарезервировано


Выходная область 

12байт
	Адр
	Имя
	Байт
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PWMPD_I
	4
	PWM 0: Длительность импульса
	5620h/s
	01h

	+4
	PWMPD_II
	4
	PWM 1: Длительность импульса
	5620h/s+1
	02h

	+8
	PWMCTRL_I
	2
	PWM 0: Контрольное слово
	5621h/s
	03h

	+10
	PWMCTRL_II
	2
	PWM 1: Контрольное слово
	5621h/s+1
	04h


PWMPD_I 
PWMPD_II
Длительность импульса
Здесь определяется соотношение импульса относительно длительности периода импульса. Для этого задается предельный уровень для соответственного канала PWM.

Продолжительность импульса должна быть задана как коэффициент к базовому значению 20.83ns. 

Диапазон значений: 48 ... 8388607 (1µs ... 175ms)

PWMCTRL_I 
PWMCTRL_II Контрольное слово

Здесь конфигурируется состояние соответственного PWM канала , PWM выход может быть активирован или деактивирован.

	Бит
	Имя
	Функция

	0 ... 1
	-
	зарезервировано

	2
	CTRL_OUTBV


	PWM состояние выхода

0: Push/Pull выход 


1: Высокая сторона выход
С помощью действия Push/Pull выход переключается между высоким и низким уровнем. 

С помощью действия Высокой стороны активно переключение только на высокий уровень.

	3 ... 7
	-
	зарезервировано

	8
	CTRL_STRT
	Переход 0-1 запускает PWM выходной канал x

	9
	CTRL_STP
	Переход 0-1 останавливает PWM выходной канал x

	10 ... 15
	-
	зарезервировано


Параметрические данные
DS = Установка доступа через CPU, Profibus и Profinet

IX =   Индекс для доступа через CANopen

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	PWMPD_I
	4
	PWM 0: Длительность периода 
(базовое время: 20.83ns)
	1F40h
	80h
	3102h
	03h

	PWMPD_II
	4
	PWM 1: Длительность периода 
(базовое время: 20.83ns)
	1F40h
	81h
	3103h
	04h


PWMPD_x Длительность периода

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0 ... 3
	PWM x Длительность периода 

Здесь задается время Длительности импульса и Перерыва импульса. Время должно быть инициализировано как коэффициент к базовому значению 20.83ns.

Значения ниже 25µs - игнорируются. Если длительность импульса больше или равняется значению длительности периода - выход устанавливается.

Диапазон значений: 1200 ... 8388607 (25µs ... 175ms)


Принцип действия

Задавая с помощью параметризации длительность периода и длительность импульса с помощью выходной области определяется коэффициент пульсации выходных PWM каналов.

Изменяя коэффициент пульсации выходного PWM канала, можно управлять приводом с помощью пользовательской программы.
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Диагностические данные

Поскольку этот модуль не поддерживает диагностические функции прерываний, информацию об этом модуле содержат диагностические данные.

DS = Установка для доступа через CPU, Profibus и Profinet. 
Доступ осуществляется через DS 01h. Дополнительно, через DS 00h можно доступиться к первым 4 байтам. 

IX = Индекс для доступа через CANopen.

Доступ осуществляется через IX 2F01h. Дополнительно, через IX 2F00h можно доступиться к первым 4 байтам.

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	Диагностика
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	1Fh
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	72h
	
	
	06h

	NUMBIT
	1
	Количество диагностических битов на канал
	
00h
	
	
	
07h

	NUMCH
	1
	Количество каналов модуля
	02h
	
	
	08h

	CHERR
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR...
CH7ERR
	8
	зарезервировано
	
00h
	
	
	
0Ah ... 11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер
	0
	
	
	12h


ERR_A
Диагностика
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит 0: устанавливается при ошибке модуля

Бит 1: устанавливается при внутренней ошибке

Бит 2: устанавливается при внешней ошибке

Бит 3: устанавливается при ошибке канала

Бит 4: устанавливается при пропадании внешнего питания
Бит 5, 6: зарезервировано
Бит 7: устанавливается при ошибке в параметризации


MODTYP
Информация модуля
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 3 ... 0: класс модуля


1111b Дискретный модуль

Bit 4: установка при появлении информации канала

Bit 7 ... 5: зарезервировано


CHTYP 
Тип канала

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 6 ... 0: тип канала


72h: Дискретный выход

Bit 7: 0


NUMBIT
Битовая диагностика
	Байт


	Bit 7 ... 0



	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 00h)


NUMCH
Каналы
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 02h)


DIAG_US
µs тикер

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент создания данных диагностики


ERR_C/D
CHERR, CHxERR зарезервировано

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	зарезервировано
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VIPA 022-1BD00 - DO 4xDC 24V 0.5A

Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от центральной шинной системы и через выходы передает их на уровень процесса. 
Имеет 4 канала, состояние которых можно контролировать через LED индикаторы.

Свойства

· 4 дискретных выхода, изолированных от внутренней шины

· Статусная LED индикация каналов 

Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация

[image: image35]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	Дискретный выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	Дискретный выход DO 0

	2
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 0

	3
	DO 2
	O
	Дискретный выход DO 2

	4
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 2

	5
	DO 1
	O
	Дискретный выход DO 1

	6
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 1

	7
	DO 3
	O
	Дискретный выход DO 3

	8
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 3


O: Выход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

Этот модуль не использует входной области.

Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PIQ
	1
	Состояние выходов

Bit 0: DO 0

Bit 1: DO 1

Bit 0: DO 2

Bit 1: DO 3

Bit 7 ... 4: зарезервировано
	5200h
	

	
	
	
	
	
	01h

	
	
	
	
	
	02h

	
	
	
	
	
	03h

	
	
	
	
	
	04h





Технические данные 

	Код заказа
	022-1BD00

	Тип
	SM 022

	ID модуля
	0104 AFA0

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	55 mA

	Потеря мощности
	0.5 W

	Технические характеристики дискретных выходов
	 

	Количество выходов
	4 

	Длина экранированного кабеля
	1000 m

	Длина не экранированного кабеля
	600 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 20.4...28.8 V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	10 mA

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 40°C
	2 A

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 60°C
	2 A

	Общий ток на группу, вертикальная конфигурация
	2 A

	Выходной ток при "1", номинальное значение
	0.5 A

	Задержка выхода "0" в "1" 
	30 µs

	Задержка выхода "1" в "0" 
	175 µs

	Минимальный ток нагрузки
	-

	Активная нагрузка
	10 W

	Параллельное переключение выходов при управлении резервируемой нагрузкой
	не возможно

	Параллельное переключение выходов для увеличения мощности
	не возможно

	Включение дискретных входов
	

	Частота срабатывания при резистивной нагрузке
	макс. 1000 Hz

	Частота срабатывания при индуктивной нагрузке
	макс. 0.5 Hz

	Частота срабатывания при активной нагрузке
	макс. 10 Hz

	Внутреннее ограничение напряжения индукции 
	L+ (-52 V)

	Защита выходов от короткого замыкания 
	да, электронная

	Триггерное значение
	1 A

	Количество  циклов срабатывания релейных выходов
	-

	Переключаемая емкость контактов
	-

	Размер выходных данных
	4 Bit

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	зеленый LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный SF LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки




VIPA 022-1BD20 - DO 2xDC 24V 2A

Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от центральной шинной системы и через выходы передает их на уровень процесса. 
Имеет 2 канала, состояние которых можно контролировать через LED индикаторы.

Свойства

· 2 дискретных 2А выхода, изолированных от внутренней шины

· Статусная LED индикация каналов 

Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация

[image: image39]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	Дискретный выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	Дискретный выход DO 0

	2
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 0

	3
	DO 2
	O
	Дискретный выход DO 2

	4
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 2

	5
	DO 1
	O
	Дискретный выход DO 1

	6
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 1

	7
	DO 3
	O
	Дискретный выход DO 3

	8
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 3


O: Выход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

Этот модуль не использует входной области.

Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PIQ
	1
	Состояние выходов

Bit 0: DO 0

Bit 1: DO 1

Bit 0: DO 2

Bit 1: DO 3

Bit 7 ... 4: зарезервировано
	5200h
	

	
	
	
	
	
	01h

	
	
	
	
	
	02h

	
	
	
	
	
	03h

	
	
	
	
	
	04h




Технические данные 

	Код заказа
	022-1BD20

	Тип
	SM 022

	ID модуля
	0108 AFA0

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	65 mA

	Потеря мощности
	0.8 W

	Технические характеристики дискретных выходов
	 

	Количество выходов
	4 

	Длина экранированного кабеля
	1000 m

	Длина не экранированного кабеля
	600 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 20.4...28.8 V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	15 mA

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 40°C
	4 A

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 60°C
	4 A

	Общий ток на группу, вертикальная конфигурация
	4 A

	Выходной ток при "1", номинальное значение
	2 A

	Задержка выхода "0" в "1" 
	100 µs

	Задержка выхода "1" в "0" 
	250 µs

	Минимальный ток нагрузки
	-

	Активная нагрузка
	10 W

	Параллельное переключение выходов при управлении резервируемой нагрузкой
	не возможно

	Параллельное переключение выходов для увеличения мощности
	не возможно

	Включение дискретных входов
	

	Частота срабатывания при резистивной нагрузке
	макс. 1000 Hz

	Частота срабатывания при индуктивной нагрузке
	макс. 0.5 Hz

	Частота срабатывания при активной нагрузке
	макс. 10 Hz

	Внутреннее ограничение напряжения индукции 
	L+ (-52 V)

	Защита выходов от короткого замыкания 
	да, электронная

	Триггерное значение
	2.7 A

	Количество  циклов срабатывания релейных выходов
	-

	Переключаемая емкость контактов
	-

	Размер выходных данных
	4 Bit

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	зеленый LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный SF LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


VIPA 022-1BD50 - DO 4xDC 24V 0.5A NPN
Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от центральной шинной системы и через выходы передает их на уровень процесса. 
Имеет 4 канала подключенных к источнику питания, которые представляют собой низко-полярные переключатели с LED мониторингом состояния каналов. Низко-полярные переключатели используются для коммутирования заземления. При коротком замыкании между линией коммутации и землей нагрузка активируется, но питание не подается. 

Свойства

· 4 дискретных низко-полярных выхода, изолированных от

внутренней шины

· Статусная LED индикация каналов 

Структура
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	Фиксатор терминального модуля
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	Статусная индикация

[image: image43]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	Дискретный выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	Дискретный выход DO 0

	2
	DC 24V
	O
	GND исполнительного механизма DO 0

	3
	DO 2
	O
	Дискретный выход DO 2

	4
	DC 24V
	O
	GND исполнительного механизма DO 2

	5
	DO 1
	O
	Дискретный выход DO 1

	6
	DC 24V
	O
	GND исполнительного механизма DO 1

	7
	DO 3
	O
	Дискретный выход DO 3

	8
	DC 24V
	O
	GND исполнительного механизма DO 3


O: Выход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

Этот модуль не использует входной области.

Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PIQ
	1
	Состояние выходов

Bit 0: DO 0

Bit 1: DO 1

Bit 0: DO 2

Bit 1: DO 3

Bit 7 ... 4: зарезервировано
	5200h
	

	
	
	
	
	
	01h

	
	
	
	
	
	02h

	
	
	
	
	
	03h

	
	
	
	
	
	04h






Технические данные 

	Код заказа
	022-1BD50

	Тип
	SM 022

	ID модуля
	0105 AFA0

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	65 mA

	Потеря мощности
	0.5 W

	Технические характеристики дискретных выходов
	 

	Количество выходов
	4 

	Длина экранированного кабеля
	1000 m

	Длина не экранированного кабеля
	600 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 20.4...28.8 V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	5 mA

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 40°C
	2 A

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 60°C
	2 A

	Общий ток на группу, вертикальная конфигурация
	2 A

	Выходной потенциальный сигнал "1" при макс. токе 
	M (+250 mV)

	Выходной потенциальный сигнал "1" при мин. токе 
	M (+0 V)

	Выходной ток при "1", номинальное значение
	0.5 A

	Задержка выхода "0" в "1" 
	30 µs

	Задержка выхода "1" в "0" 
	100 µs

	Минимальный ток нагрузки
	-

	Активная нагрузка
	10 W

	Параллельное переключение выходов при управлении резервируемой нагрузкой
	не возможно

	Парал. переключение выходов для увеличения мощности
	не возможно

	Включение дискретных входов
	

	Частота срабатывания при резистивной нагрузке
	макс. 1000 Hz

	Частота срабатывания при индуктивной нагрузке
	макс. 0.5 Hz

	Частота срабатывания при активной нагрузке
	макс. 10 Hz

	Внутреннее ограничение напряжения индукции 
	+45 V

	Защита выходов от короткого замыкания 
	да, электронная

	Триггерное значение
	1.7 A

	Количество  циклов срабатывания релейных выходов
	-

	Переключаемая емкость контактов
	-

	Размер выходных данных
	4 Bit

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	зеленый LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный SF LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


VIPA 022-1BD70 - DO 4xDC 24V 0.5A ETS
Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от центральной шинной системы и через выходы передает их на уровень процесса с использованием контролируемой временем ETS функциональности. 
Имеет 4 канала с LED мониторингом состояния.

Сконфигурировав ETS функциональность (ETS = граничная временная метка), в зависимости от конфигурации 5 (20байт) или 15 (60байт), вместе с временным значением µs тикера Вы можете передавать в FIFO стек как ETS запись состояния выходов.

Память FIFO хранит макс. 31 ETS записи. 
Свойства

· 4 дискретных выхода, изолированных от внутренней шины

· FIFO стек для 5 или 15 ETS записей (каждая по 4байт)

· Контроль через образ процесса соответствующего блока управления  

· Статусная LED индикация каналов
Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)



	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	Дискретный выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤



Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	Дискретный выход DO 0

	2
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 0

	3
	DO 2
	O
	Дискретный выход DO 2

	4
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 2

	5
	DO 1
	O
	Дискретный выход DO 1

	6
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 1

	7
	DO 3
	O
	Дискретный выход DO 3

	8
	0V
	O
	GND исполнительного механизма DO 3


O: Выход

Область Вх/Вых

При помощи ETS функциональности (ETS= граничная временная метка) значение времени (ETS_US) вместе с состоянием выходов (PIQ) и номером запуска (RN) может быть сохнанено как ETS запись в образе процесса.
Вы можете сконфигурировать следующие варианты:

· 022-1BD70 DO 4xDC 24V (20): FIFO с 20байт для 5 ETS записей

· 022-1BD70 DO 4xDC 24V (60): FIFO с 60байт для 15 ETS записей
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Примечание!

При полном FIFO стеке новые данные не принимаются. 

Для гарантирования сохранения ETS данных, Вы должны всегда контролировать состояние FIFO стека с помощью STS_FIFO во входной области.

Буфер ввода 4байт

В CPU, Profibus и Profinet, входная область встроена в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	RN_LAST


	1
	Бит 5 ... 0


RN последняя FIFO запись

Бит 6: 1 (фиксировано)

Бит 7: 0 (фиксировано)
	5440h


	01h



	+1
	RN_NEXT


	1
	Бит 5 ... 0


RN обработка следующей

     FIFO записи

Бит 6: 1 (фиксировано)

Бит 7: 1 (фиксировано)
	
	02h



	+2
	STS_FIFO
	1
	Состояние FIFO стека
	
	03h

	+3
	NUM_ETS


	1
	Количество ETS записей в FIFO стеке
	
	04h




RN _LAST

Бит 5 ... 0:
Здесь находится RN последней записи ETS, которая была признана как действительная и записана в FIFO память модуля.

Бит 6: 1 (фиксировано) - служит для идентификации в образе процесса

Бит 7: 0 (фиксировано) - служит для идентификации в образе процесса

RN_NEXT

Бит 5 ... 0:
Здесь находится RN ETS записи, которая будет выполняться следующей в FIFO памяти модуля. Имейте в виду, что Бит 6 и 7 из RN_NEXT всегда активен.

Бит 6: 1 (фиксировано) - служит для идентификации в образе процесса

Бит 7: 1 (фиксировано) - служит для идентификации в образе процесса

STS_FIFO

State информирует о состоянии FIFO стека:

	STS_FIFO
	Описание

	00h/80h


	Все ОК. Вы получите это сообщение непосредственно после сохранения в FIFO память модуля.

	01h/81h


	Нет следующей записи ETS в FIFO. RN не соответствует ожидаемому RN. Проверьте свой RN в выходной обласи.

	02h/82h
	Нет новых записей ETS в FIFO.

	03h/83h


	FIFO стек полон. Нет больше места для дальнейших записей ETS.


Если записано меньше ETS данных, чем возможно, дополнительно должен быть установлен бит 6 последнего RN. Это необходимо; иначе Вам придется переписать следующие входы с "недействительной" записью. Модуль игноритует данные после записи с установкой бита 6. Если в FIFO памяти есть ETS данные с установленным битом 6, STS_FIFO - всегда возвращает значение 80h.

NUM_ETS

Здесь находится текущее число ETS записей в FIFO памяти модуля.

Структура 
ETS записи

В зависимости от конфигурации, через выходную область могут быть записаны вплоть до 15 ETS записей. Каждая ETS запись использует 4байт в образе процесса:

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PIQ
	1
	Выходной байт
	5640h/s
	01h

	+1
	RN
	1
	Номер запуска
	5641h/s
	02h

	+2
	ETS_US
	2
	µs тикер
	5642h/s
	03h


PIQ

Здесь может быть сконфигурировано временное состояние выходов и выходные каналы могут быть активированы и дезактивированы. Выходной байт имеет следующее битовое распределение:

Бит 3 ... 0: 0 (фиксировано)

Бит 4: Активирован DO 1 (0: деактивирован, 1: активирован)

Бит 5: Активирован DO 0 (0: деактивирован, 1: активирован)

Бит 6: Состояние DO 1

Бит 7: Состояние DO 0

RN

RN (Номер Запуска) - непрерывное число 0 ... 63, которое начинается с 1. С помощью RN может быть определен хронологический порядок ETS записей. С каждой ETS записью RN увеличивает свое значение, в противном случае ETS запись может не распознаться модулем.
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Примечание!

Если записано меньше ETS данных, чем возможно, дополнительно должен быть установлен бит 6 последнего RN. Это необходимо; иначе Вам придется переписать следующие входы с "недействительной" записью. Модуль игноритует данные после записи с установкой бита 6. 

ETS_US

Модуль SLIO имеет 32 разрядный таймер (µs тикер). При подаче питания таймер  начнет отсчет. После 232-1 µs таймер начнет счет с 0 снова. 
Для ETS_US ETS записи из младшего слова µs тикера (0...65535µs) необходимо определить временное значение.

Здесь вводится временное значение в µs, к которому будет привязываться состояние выходов. Диапазон значений: 0 ... 65535

Функциональность ETS

Следующая диаграмма иллюстрирует как ETS записи должны быть представлены в выходной обласи, так, чтобы они могли быть сохранены в памяти FIFO.
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Выходная область 20байт и 60байт

В CPU, Profibus и Profinet, выходная область встроена в соответствующую адресную область.

X = Индекс для доступа через CANopen. С s = Подиндекс, происходит адрессация к соответствующей ETS записи. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Сконфигурировано как 22-1BD70 

DO 4xDC 24V (20)

20байт - 5 ETS записей

	Адр.
	PIQ
	IX=5640h
	SX
	
	Адр.


	RN


	IX=5641h


	SX


	
	Адр.


	ETS-US


	IX=5642h


	SX



	+0
	PIQ+0


	s=1
	01h


	
	+1
	RN+0


	s=1


	02h
	
	+2
	ETS_US+0


	s=1


	03h



	+4
	PIQ+1


	s=2


	04h


	
	+5
	RN+1


	s=2


	05h
	
	+6
	ETS_US+1


	s=2


	06h



	+8
	PIQ+2


	s=3


	07h


	
	+9
	RN+2


	s=3


	08h
	
	+10
	ETS_US+2


	s=3


	09h



	+12
	PIQ+3


	s=4


	0Ах


	
	+13
	RN+3


	s=4


	0Bh
	
	+14
	ETS_US+3


	s=4


	0Ch



	+16
	PIQ+4


	s=5


	0Dh


	
	+17
	RN+4


	s=5


	0Eh
	
	+18
	ETS_US+4


	s=5


	0Fh




Сконфигурировано как 022-1BB70 

DO 2xDC 24V (60)

60байт - 15 ETS записей

	Адр.


	PIQ


	IX=5640h


	SX


	
	Адр.


	RN


	IX=5641h


	SX


	
	Адр.


	ETS-US


	IX=5642h


	SX



	+0
	PIQ+0


	s=1


	01h


	
	+1
	RN+0


	s=1


	02h


	
	+2
	ETS_US+0


	s=1


	03h



	+4
	PIQ+1


	s=2


	04h


	
	+5
	RN+1


	s=2


	05h


	
	+6
	ETS_US+1


	s=2


	06h



	+8
	PIQ+2


	s=3


	07h


	
	+9
	RN+2


	s=3


	08h


	
	+10
	ETS_US+2


	s=3


	09h



	+12
	PIQ+3


	s=4


	0Аh

	
	+13
	RN+3


	s=4


	0Bh


	
	+14
	ETS_US+3


	s=4


	0Ch



	+16
	PIQ+4


	s=5


	0Dh


	
	+17
	RN+4


	s=5


	0Eh

	
	+18
	ETS_US+4


	s=5


	0Fh



	+20
	PIQ+5


	s=6


	10h


	
	+21
	RN+5


	s=6


	11h


	
	+22
	ETS_US+5


	s=6


	12h



	+24
	PIQ+6


	s=7


	13h


	
	+25
	RN+6


	s=7


	14h


	
	+26
	ETS_US+6


	s=7


	15h



	+28
	PIQ+7


	s=8


	16h


	
	+29
	RN+7


	s=8


	17h


	
	+30
	ETS_US+7


	s=8


	18h



	+32
	PIQ+8


	s=9


	19h


	
	+33
	RN+8


	s=9


	1Аh

	
	+34
	ETS_US+8


	s=9


	1Bh



	+36
	PIQ+9


	s=10


	1Ch


	
	+37
	RN+9


	s=10


	1Dh


	
	+38
	ETS_US+9


	s=10


	1Eh


	+40
	PIQ+10


	s=11


	1Fh


	
	+41
	RN+10


	s=11


	20h


	
	+42
	ETS_US+10


	s=11


	21h



	+44
	PIQ+11


	s=12


	22h


	
	+45
	RN+11


	s=12


	23h


	
	+46
	ETS_US+11


	s=12


	24h



	+48
	PIQ+12


	s=13


	25h


	
	+49
	RN+12


	s=13


	26h


	
	+50
	ETS_US+12


	s=13


	27h



	+52
	PIQ+13


	s=14


	28h


	
	+53
	RN+13


	s=14


	29h


	
	+54
	ETS_US+13


	s=14


	2Аh


	+56
	PIQ+14


	s=15


	2Bh


	
	+57
	RN+14


	s=15


	2Ch


	
	+58
	ETS_US+14


	s=15


	2Dh
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Технические данные 

	Код заказа
	022-1BD70

	Тип
	SM 022

	ID модуля
	0F43 57E2

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	90 mA

	Потеря мощности
	0.95 W

	Технические характеристики дискретных выходов
	 

	Количество выходов
	4 

	Длина экранированного кабеля
	1000 m

	Длина не экранированного кабеля
	600 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 20.4...28.8 V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	25 mA

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 40°C
	2 A

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 60°C
	2 A

	Общий ток на группу, вертикальная конфигурация
	2 A

	Выходной ток при "1", номинальное значение
	0.5 A

	Задержка выхода "0" в "1" 
	макс. 100 ns

	Задержка выхода "1" в "0" 
	макс. 100 ns

	Минимальный ток нагрузки
	-

	Активная нагрузка
	10 W

	Параллельное переключение выходов при управлении резервируемой нагрузкой
	не возможно

	Парал. переключение выходов для увеличения мощности
	не возможно

	Включение дискретных входов
	

	Частота срабатывания при резистивной нагрузке
	макс. 40 kHz

	Частота срабатывания при индуктивной нагрузке
	макс. 40 kHz

	Частота срабатывания при активной нагрузке
	макс. 40 kHz

	Внутреннее ограничение напряжения индукции 
	L+ (-52 V)

	Защита выходов от короткого замыкания 
	да, электронная;

высокая сторона

	Триггерное значение
	2.5 A

	Количество  циклов срабатывания релейных выходов
	-

	Переключаемая емкость контактов
	-

	Размер выходных данных
	60 Byte

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	зеленый LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	да

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный  SF LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


Параметрические данные

Модуль имеет следующие параметрические данные, которые имеют фиксированное значение. 

DS = Установка доступа через CPU, Profibus и Profinet

IX =   Индекс для доступа через CANopen

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	PII_L
	1
	Длина входных данных процессного образа
	04h 
	02h
	3100h
	01h

	PIQ_L
	1
	Длина выходных данных процессного образа*
	14h, 3Ch
	02h
	3101h
	02h


*) Этот параметр зависит от сконфигурированого варианта.

PII_L
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Длина входных данных процессного образа имеет фиксированное значение 4байта


PIQ_L
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Длина выходных данных процессного образа имеет фиксированное значение 14h или 3Ch.


Пример принципа операций

Далее представлен пример, в котором ETS записи сохраняются и обрабатываются. 

В этом примере модуль сконфигурирован для использования 20байт 5 ETS записей в выходной области PIQ.

Значения ETS

При следующих значениях µs тикера принимаются следующие состояния выходов: 

	RN


	ETS_US

в µs
	PIQ DO 0 
(Бит 7)
	PIQ DO 1 
(Бит 6)
	PIQ активно 
DO 0 (Бит 5)
	PIQ активно 
DO 1 (Бит 4)

	01h
	6000
	0
	0
	1
	1

	02h
	12506
	1
	0
	1
	1

	03h
	34518
	1
	1
	1
	1

	04h
	49526
	0
	0
	1
	1

	05h
	54529
	0
	1
	1
	1

	06h
	3500
	1
	1
	1
	1

	07h
	12443
	1
	0
	1
	1

	08h
	20185
	0
	0
	1
	1

	09h
	30140
	1
	0
	1
	1

	0Ah
	37330
	0
	0
	1
	1

	0Bh
	40000
	0
	0
	0
	0


Временная диаграмма

В соответствии с таблицей мы получаем следующую временную диаграмму:
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Написание 5 ETS записей

После написания ETS записей в выходной процессный образ, они непосредственно запоминаются в FIFO памяти модуля.

Состояние выходов показано на диаграмме под временем "t". 

В PII вы найдете байты состояния.

	Адр
	PIQ
	RN
	ETS_US
	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00110000
	01h
	6000
	→
	1
	00110000
	01h
	6000
	RN_LAST: 45h

RN_NEXT: C1h

STS_FIFO: 00h

NUM_ETS: 05h

	+4
	10110000
	02h
	12506
	
	2
	10110000
	02h
	12506
	

	+8
	11110000
	03h
	34518
	
	3
	11110000
	03h
	34518
	

	+12
	00110000
	04h
	49526
	
	4
	00110000
	04h
	49526
	

	+16
	01110000
	05h
	54529
	
	5
	01110000
	05h
	54529
	

	
	
	6
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h
	0
	


[image: image54]
Выполнение ETS функции для 
RN = 01h

ETS запись (RN = 01h) выполняется и удаляется в FIFO.

	Адр


	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00110000
	01h
	6000
	→
	1
	10110000
	02h
	12506
	RN_LAST: 45h

RN_NEXT: C2h

STS_FIFO: 00h/02h

NUM_ETS: 04h

	+4
	10110000
	02h
	12506
	
	2
	11110000
	03h
	34518
	

	+8
	11110000
	03h
	34518
	
	3
	00110000
	04h
	49526
	

	+12
	00110000
	04h
	49526
	
	4
	01110000
	05h
	54529
	

	+16
	01110000
	05h
	54529
	
	5
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	5
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h
	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h
	0
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Выполнение ETS функции для 
RN = 02h ... 04h 

Состояния RN = 02h ... RN 04h активированы и удалены в FIFO.

	Адр


	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00110000
	01h
	6000
	→
	1
	01110000
	05h


	54529
	RN_LAST: 45h

RN_NEXT: C5h

STS_FIFO: 00h/02h

NUM_ETS: 01h



	+4
	10110000
	02h
	12506
	
	2
	00000000
	00h


	0
	

	+8
	11110000
	03h
	34518
	
	3
	00000000
	00h


	0
	

	+12
	00110000
	04h
	49526
	
	4
	00000000
	00h


	0
	

	+16
	01110000
	05h
	54529
	
	5
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
	


[image: image56]
Написание 5 ETS записей

После написания следующих 5 ETS записей в выходной процессный образ они непосредственно сохраняются в FIFO памяти модуля.

	Адр


	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	11110000
	06h
	3500
	→
	1
	01110000
	05h


	54529
	RN_LAST: 4Ah

RN_NEXT: C5h

STS_FIFO: 00h/02h

NUM_ETS: 06h



	+4
	10110000
	07h
	12443
	
	2
	11110000
	06h


	3500
	

	+8
	00110000
	08h
	20185
	
	3
	10110000
	07h


	12443
	

	+12
	10110000
	09h
	30140
	
	4
	00110000
	08h


	20185
	

	+16
	00110000
	0Ah
	37330
	
	5
	10110000
	09h


	30140
	

	
	
	6
	00110000
	0Ах


	37330
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
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Выполнение ETS функции для 
RN = 06h ... 08h 

Состояния RN = 06h ... RN 08h активированы и удалены в FIFO.

	Адр


	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	11110000
	06h
	3500
	→
	1
	10110000
	09h


	30140
	RN_LAST: 4Ah

RN_NEXT: C5h

STS_FIFO: 00h/02h

NUM_ETS: 02h



	+4
	10110000
	07h
	12443
	
	2
	00110000
	0Ах


	37330
	

	+8
	00110000
	08h
	20185
	
	3
	00000000
	00h


	0
	

	+12
	10110000
	09h
	30140
	
	4
	00000000
	00h


	0
	

	+16
	00110000
	0Ah
	37330
	
	5
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
	


[image: image58]
Написание последней ETS записи

Если написано менее 5 ETS записей, должен быть установлен бит 6 из RN последней ETS записи. RN = 0Bh принимает значение 4Bh.

	Адр


	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00000000
	4Bh


	40000
	→
	1
	10110000
	09h


	30140
	RN_LAST: 4Bh

RN_NEXT: C9h

STS_FIFO: 80h/82h

NUM_ETS: 03h



	+4
	10110000
	07h


	12443
	
	2
	00110000
	0Ах


	37330
	

	+8
	00110000
	08h


	20185
	
	3
	00000000
	4Bh


	40000
	

	+12
	10110000
	09h


	30140
	
	4
	00000000
	00h


	0
	

	+16
	00110000
	0Аh

	37330
	
	5
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
	


[image: image59]
Выполнение ETS функции для 
RN = 09h ... 4Bh 

Состояния RN = 09h ... RN 4Bh активированы и удалены в FIFO.

	Адр


	PIQ


	RN


	ETS_US


	
	FIFO


	PIQ


	RN


	ETS_US


	PII



	+0
	00000000
	4Bh


	40000
	→


	1
	00000000
	00h


	0
	RN_LAST: 4Bh

RN_NEXT: CCh

STS_FIFO: 80h/82h

NUM_ETS: 00h



	+4
	10110000
	07h


	12443
	
	2
	00000000
	00h


	0
	

	+8
	00110000
	08h


	20185
	
	3
	00000000
	00h


	0
	

	+12
	10110000
	09h


	30140
	
	4
	00000000
	00h


	0
	

	+16
	00110000
	0Аh

	37330
	
	5
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	6
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	7
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	8
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	9
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	...
	00000000
	00h


	0
	

	
	
	31
	00000000
	00h


	0
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Диагностические данные

Поскольку этот модуль не поддерживает диагностические функции прерываний, информацию об этом модуле содержат диагностические данные.

DS = Установка для доступа через CPU, Profibus и Profinet. 
Доступ осуществляется через DS 01h. Дополнительно, через DS 00h можно доступиться к первым 4 байтам. 

IX = Индекс для доступа через CANopen.

Доступ осуществляется через IX 2F01h. Дополнительно, через IX 2F00h можно доступиться к первым 4 байтам.

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолч.
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	зарезервировано
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	1Fh
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	72h
	
	
	06h

	NUMBIT
	1
	Количество диагностических битов на канал
	00h
	
	
	07h

	NUMCH
	1
	Количество каналов модуля
	04h
	
	
	08h

	CHERR
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR...
CH7ERR
	8
	зарезервировано
	00h
	
	
	0Ah ... 11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


MODTYP
Информация модуля
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 3 ... 0: класс модуля


1111b Дискретный модуль

Bit 4: установка при появлении информации канала

Bit 7 ... 5: зарезервировано


CHTYP 
Тип канала

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Bit 6 ... 0: тип канала


72h: Дискретный выход

Bit 7: 0


NUMBIT
Битовая диагностика
	Байт


	Bit 7 ... 0



	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 00h)


NUMCH
Каналы
	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 04h)


DIAG_US
µs тикер

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент создания данных диагностики


ERR_A/C/D
CHERR, CHxERR зарезервировано

	Байт
	Bit 7 ... 0

	0
	зарезервировано






VIPA 022-1BF00 - DO 8xDC 24V 0.5A
Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от центральной шинной системы и через выходы передает их на уровень процесса. 
Имеет 8 канала, состояние которых можно контролировать через LED индикаторы.

Свойства

· 8 дискретных выхода, изолированных от внутренней шины

· Статусная LED индикация каналов 

Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация

[image: image62]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	Дискретный выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.

	[image: image63]

	[image: image64]


	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	Дискретный выход DO 0

	2
	DO 2
	O
	Дискретный выход DO 2

	3
	DO 4
	O
	Дискретный выход DO 4

	4
	DO 6
	O
	Дискретный выход DO 6

	5
	DO 1
	O
	Дискретный выход DO 1

	6
	DO 3
	O
	Дискретный выход DO 3

	7
	DO 5
	O
	Дискретный выход DO 5

	8
	DO 7
	O
	Дискретный выход DO 7


O: Выход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

Этот модуль не использует входной области.

Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PIQ
	1
	Состояние выходов

Bit 0: DO 0

Bit 1: DO 1

Bit 2: DO 2

Bit 3: DO 3

Bit 4: DO 4

Bit 5: DO 5

Bit 6: DO 6

Bit 7: DO 7
	6200h
	

	
	
	
	
	
	01h

	
	
	
	
	
	02h

	
	
	
	
	
	03h

	
	
	
	
	
	04h

	
	
	
	
	
	05h

	
	
	
	
	
	06h

	
	
	
	
	
	07h

	
	
	
	
	
	08h







Технические данные 

	Код заказа
	022-1BF00

	Тип
	SM 022

	ID модуля
	0106 AFC8

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	65 mA

	Потеря мощности
	0.7 W

	Технические характеристики дискретных выходов
	 

	Количество выходов
	8 

	Длина экранированного кабеля
	1000 m

	Длина не экранированного кабеля
	600 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 20.4...28.8 V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	15 mA

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 40°C
	4 A

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 60°C
	4 A

	Общий ток на группу, вертикальная конфигурация
	4 A

	Выходной ток при "1", номинальное значение
	0.5 A

	Задержка выхода "0" в "1" 
	30 µs

	Задержка выхода "1" в "0" 
	175 µs

	Минимальный ток нагрузки
	-

	Активная нагрузка
	10 W

	Параллельное переключение выходов при управлении резервируемой нагрузкой
	не возможно

	Параллельное переключение выходов для увеличения мощности
	не возможно

	Включение дискретных входов
	

	Частота срабатывания при резистивной нагрузке
	макс. 1000 Hz

	Частота срабатывания при индуктивной нагрузке
	макс. 0.5 Hz

	Частота срабатывания при активной нагрузке
	макс. 10 Hz

	Внутреннее ограничение напряжения индукции 
	L+ (-52 V)

	Защита выходов от короткого замыкания 
	да, электронная

	Триггерное значение
	1 A

	Количество  циклов срабатывания релейных выходов
	-

	Переключаемая емкость контактов
	-

	Размер выходных данных
	8 Bit

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	зеленый LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный SF LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки




VIPA 022-1BF50 - DO 2xDC 24V 0.5A NPN

Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от центральной шинной системы и через выходы передает их на уровень процесса. 
Имеет 8 каналов подключенных к источнику питания, которые представляют собой низко-полярные переключатели с LED мониторингом состояния каналов. Низко-полярные переключатели используются для коммутирования заземления. При коротком замыкании между линией коммутации и землей нагрузка активируется, но питание не подается. 

Свойства

· 8 дискретных низко-полярных выхода, изолированных от

внутренней шины

· Статусная LED индикация каналов 

Структура

	[image: image65]

	[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]


	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)



	Статусная индикация

[image: image66]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке через перегрузку короткое замыкание или перегрев

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	Дискретный выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	Дискретный выход DO 0

	2
	DO 2
	O
	Дискретный выход DO 1

	3
	DO 4
	O
	Дискретный выход DO 2

	4
	DO 6
	O
	Дискретный выход DO 3

	5
	DO 1
	O
	Дискретный выход DO 4

	6
	DO 3
	O
	Дискретный выход DO 5

	7
	DO 5
	O
	Дискретный выход DO 6

	8
	DO 7
	O
	Дискретный выход DO 7


O: Выход

Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

Этот модуль не использует входной области.

Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PIQ
	1
	Состояние выходов

Bit 0: DO 0

Bit 1: DO 1

Bit 0: DO 2

Bit 1: DO 3

Bit 0: DO 4

Bit 1: DO 5

Bit 0: DO 6

Bit 1: DO 7
	6200h
	

	
	
	
	
	
	01h

	
	
	
	
	
	02h

	
	
	
	
	
	03h

	
	
	
	
	
	04h

	
	
	
	
	
	05h

	
	
	
	
	
	06h

	
	
	
	
	
	07h

	
	
	
	
	
	08h







Технические данные 

	Код заказа
	022-1BF50

	Тип
	SM 022

	ID модуля
	0107 AFC8

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	70 mA

	Потеря мощности
	0.6 W

	Технические характеристики дискретных выходов
	 

	Количество выходов
	8 

	Длина экранированного кабеля
	1000 m

	Длина не экранированного кабеля
	600 m

	Номинальное напряжения питания
	DC 20.4...28.8 V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	10mA

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 40°C
	2.5 A

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 60°C
	2.5 A

	Общий ток на группу, вертикальная конфигурация
	2.5 A

	Выходной потенциальный сигнал "1" при макс. токе 
	M (+250 mV)

	Выходной потенциальный сигнал "1" при мин. токе 
	M (+0 V)

	Выходной ток при "1", номинальное значение
	0.5 A

	Задержка выхода "0" в "1" 
	30 µs

	Задержка выхода "1" в "0" 
	100 µs

	Минимальный ток нагрузки
	-

	Активная нагрузка
	10 W

	Параллельное переключение выходов при управлении резервируемой нагрузкой
	не возможно

	Парал. переключение выходов для увеличения мощности
	не возможно

	Включение дискретных входов
	

	Частота срабатывания при резистивной нагрузке
	макс. 1000 Hz

	Частота срабатывания при индуктивной нагрузке
	макс. 0.5 Hz

	Частота срабатывания при активной нагрузке
	макс. 10 Hz

	Внутреннее ограничение напряжения индукции 
	+45 V

	Защита выходов от короткого замыкания 
	да, электронная

	Триггерное значение
	1.7 A

	Количество  циклов срабатывания релейных выходов
	-

	Переключаемая емкость контактов
	-

	Размер выходных данных
	8 Бит

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	красный LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки
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VIPA 022-1HB10 - DO 2xРеле
Описание

Электронный модуль принимает двоичные сигналы от центральной шинной системы и через выходы передает их на уровень процесса. 
Имеет 2 канала, состояние которых можно контролировать через LED индикаторы.

Свойства

· 2 релейных выхода, изолированных от внутренней шины

· DC 30V / AC 230V, 3A

· Статусная LED индикация каналов 

Структура
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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация

DC 24V питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный модуль

Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Сетевое соединение OK

Состояние модуля OK

	
	
	
	●
	●
	Сетевое соединение OK

Модуль в ошибке 

	
	
	
	○
	●
	Сетевое соединение невозможно

Модуль в ошибке

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания внутренней шины

	
	
	
	☼
	☼
	Ошибка конфигурации (см. Основы)

	
	
	
	
	

	
	DO x
	
	зеленый
	●
	Велейный выход установлен

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤


Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	DO 0
	O
	Релейный выход DO 0

	2
	---
	---
	не подключено

	3
	DO 1
	O
	Релейный выход DO 1

	4
	---
	---
	не подключено

	5
	DO 0
	O
	Релейный выход DO 0

	6
	---
	---
	не подключено

	7
	DO 1
	O
	Релейный выход DO 1

	8
	---
	---
	не подключено


O: Выход

Максимальная нагрузка                           Жизненный цикл
[image: image73]       [image: image74]
Область Вх/Вых

В CPU, Profibus и Profinet, входная и выходная область встроены в соответствующую адресную область.

IX = Индекс для доступа через CANopen. 

SX = Подиндекс для доступа через EtherCAT.

Входная область

Этот модуль не использует входной области.

Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	PIQ
	1
	Состояние выходов

Bit 0: DO 0

Bit 1: DO 1

Bit 7 ... 2: зарезервировано
	5200h
	

	
	
	
	
	
	01h

	
	
	
	
	
	02h

	
	
	
	
	
	







Технические данные 

	Код заказа
	022-1HB10

	Тип
	SM 022

	ID модуля
	0109 AF90

	Потребление тока/потеря мощности
	 

	Потребление тока от внутренней шины
	130 mA

	Потеря мощности
	0.7 W

	Технические характеристики дискретных выходов
	 

	Количество выходов
	2 

	Длина экранированного кабеля
	-

	Длина не экранированного кабеля
	-

	Номинальное напряжения питания
	DC 20.4...28.8 V

	Потребляемый ток L+ (без нагрузки)
	-

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 40°C
	3 A

	Общий ток на группу, горизонтальная конфигурация, 60°C
	3 A

	Общий ток на группу, вертикальная конфигурация
	3 A

	Выходной ток при "1", номинальное значение
	3 A

	Задержка выхода "0" в "1" 
	-

	Задержка выхода "1" в "0" 
	-

	Минимальный ток нагрузки
	-

	Активная нагрузка
	-

	Параллельное переключение выходов при управлении резервируемой нагрузкой
	-

	Параллельное переключение выходов для увеличения мощности
	-

	Включение дискретных входов
	-

	Частота срабатывания при резистивной нагрузке
	макс. 100 Hz

	Частота срабатывания при индуктивной нагрузке
	-

	Частота срабатывания при активной нагрузке
	-

	Внутреннее ограничение напряжения индукции 
	-

	Защита выходов от короткого замыкания 
	-

	Триггерное значение
	-

	Количество  циклов срабатывания релейных выходов
	-

	Переключаемая емкость контактов
	-

	Размер выходных данных
	2 Бит

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	красный LED на канал

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Состояние модуля 
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Изоляция
	 

	Между каналами
	-

	Между группами каналов
	-

	Между каналами и внутренней шиной
	

	Тестированное значение изоляции 
	DC 500 V

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки
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