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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

LED статусная индикация сетевого интерфейса

Маркировочная полоса модуля питания

LED статусная индикация модуля питания

Внутренняя шина

DC 24V питание силовой части

Модуль питания

Разъем подключения CAN шины

Защелка модуля питания

Сетевой интерфейс

Терминал (клеммник)

Адресный задатчик

	Статусная индикация шинного распределителя
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	PWR
	зеленый
	●
	Шинный распределитель запитан

	
	SF
	красный
	●
	Ошибка устройства, структура не соответствует конфигурации

	
	BA
	зеленый
	●
	Состояние: работа
(готов к обмену данными)

	
	
	
	☼
	Состояние: подготовительный режим
(ожидание параметров)

	
	IF
	красный
	●
	Внутренняя ошибка

	
	
	
	

	Статусная индикация модуля питания
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	PWR IO
	зеленый
	●
	Питание силовой секции - OK

	
	PF IO
	красный
	●
	Предохранитель силовой секции вышел из строя (Сбой питания)

	
	PWR
	зеленый
	●
	Питание электронной секции - OK

	
	PF
	красный
	●
	Предохранитель электронной секции вышел из строя

	
	
	
	


активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится| с 2Hz|: ¤
Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	---
	---
	не подключено

	2
	DC 24V
	I
	DC 24V питание силовой секции 

	3
	0V
	I
	GND силовой секции

	4
	Sys DC 24V
	I
	DC 24V питание электронной секции

	5
	---
	---
	не подключено

	6
	DC 24V
	I
	DC 24V питание силовой секции 

	7
	0V
	I
	GND силовой секции

	8
	Sys 0V
	I
	GND электронной секции


I: Вход|вклад||выпуск|
CAN разъем подключения к шинному распределителю
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	Контакт
	Назначение

	
	1
	не подключено

	
	2
	CAN low

	
	3
	CAN земля

	
	4
	не подключено

	
	5
	не подключено

	
	6
	не подключено

	
	7
	CAN high

	
	8
	не подключено

	
	9
	не подключено


Подключение шины
Средой передачи данных для XE "CANopen:Slave:Wiring"CAN шины является экранированный трехжильный кабель. Подключение станций (более двух) осуществляется параллельно. Это означает, что шинный кабель должен быть подключен к станциям без прерываний и нарушения его целостности.
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Примечание!

Для избежания отражения и других ошибок коммуникации шинный кабель должен завершаться терминальным резистором 120Wting!

Установщик адреса

Адреса могут принимать значения от 1 до 125. Адреса должны быть уникальными по всей шине. 

Адрес слейва должен быть введен до того как на шинный распределитель будет подано питание.
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	Поз.
	Значение
	Пример

	
	
	
	Состояние
	Адреса

	
	1
	не используется
	---
	1+2+32=35

Адреса: 35

	
	2
	1
	1
	

	
	3
	2
	1
	

	
	4
	4
	0
	

	
	5
	8
	0
	

	
	6
	16
	0
	

	
	7
	32
	1
	

	
	8
	64
	0
	








