Знакомство
Краткий обзор

Этот раздел предназначен для|пересечение| опытных пользователей|потребителя| CANopen|. Здесь кратко описываются конфигурационные сообщения, необходимые для внедрения SLIO с CAN|коротко|.
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Примечание!

Помните, что здесь используются числа в шестнадцатеричном коде, например, 0x15AE = 15AEh

Скорость передачи данных и ID|
Скорость передачи данных и ID каждого модуля устанавливается с помощью переключателя, который находится на фронтальной части шинного распределителя. После подключения питания, у Вас есть 20 секунд для программирования скорости передачи данных и ID модуля|  модуля       .

Более подробно об этом читайте далее.

CAN идентификатор

CAN идентификатор| вх/вых данных системы SLIO| генерируется в соответствии с адресами узла (1...125):

	Тип данных
	CAN-идентификатор по умолчанию
	Тип данных
	CAN-идентификатор по умолчанию

	дискретные вх. 1…64bit
	0x180 + Адрес узла


	дискретные вых. 1…64bit
	0x200 + Адрес узла



	аналоговые вх. 1 ... 4 words
	0x280 + Адрес узла


	аналоговые вых. 
1 ... 4 Words/каналы
	0x300 + Адрес узла



	другие дискретные или аналоговые вх.


	0x380| + Адрес узла

0x480 + Адрес узла


	другие дискретные или аналоговые вых.


	0x400| + Адрес узла

0x500 + Адрес узла



	
	Другие идентификаторы заблокированы. Разблокировать их возможно с помощью SDO телеграммы




Дискретные вх|/вых
CAN сообщения|записка|| с данными о дискретных входах представляются|отображают| в следующем виде|следующим образом|:

Идентификатор 0x180 + Node| + Адрес узла + до 8byte| пользовательских данных 

	Идентификатор 11bit
	DI 0 8bit
	DI 1 8bit
	DI 2 8bit
	...
	DI 7 8bit


CAN сообщения|записка|| с данными о дискретных выходах представляются|отображают| в следующем виде|следующим образом|:

Идентификатор 0x 0x200 + Node| + Адрес узла + до 8byte| пользовательских данных 

	Идентификатор 11bit
	DО 0 8bit
	DО 1 8bit
	DО 2 8bit
	...
	DО 7 8bit


Аналог|аналоговый|овые вх|/вых
CAN сообщения|записка|| с данными об аналоговых входах представляются|отображают| в следующем виде|следующим образом|:

Идентификатор 0x280 + Node| + Адрес узла + до 4Words пользовательских данных 

	Идентификатор 11bit
	AI 0 1word
	AI 1 1word
	AI 2 1word
	AI 3 1word


CAN сообщения|записка|| с данными об аналоговых выходах представляются|отображают| в следующем виде|следующим образом|:

Идентификатор 0x300 + Node| + Адрес узла + до 4Words пользовательских данных 

	Идентификатор 11bit
	AО 0 1word
	AО 11word
	AО 2 1word
	AО 3 1word


Сетевое управление NMT|
Сетевое управление контролирует|контролирует| старт сети состояние устройств|прибора|. Телеграмма NMT| имеет следующую структуру:

Идентификатор 0x000 + Командная| Спецификация + Адрес узла

	Идентификатор  11bit
	CS        8bit
	ID          8bit


Командная спецификация CS|: 0x01: действия входа |эксплуатационным|





      0x02|: подготовка входа






      0x80|: подготовительные действия входа|эксплуатационным|





      0x81|: сброс узла






      0x82|: сброс коммуникации

ID| = 0: Передача всем узлам

ID| = 1 ... 127: Адресация к устройству|прибора| через ID| адрес узла

Контроль Узла

Поскольку система SLIO| работает по умолчанию в событийном режиме|случаем||способе| (не циклический обмен данными|), сбой работы|отказ| узла обнаруживается не сразу|немедленный|. Для избежания такой ситуации необходимо осуществлять контроль|изобретательность| узлов путем циклической посылки статусных запросов (Node Guarding). XE "Node Guarding"
Циклически запрашиваемая через Remote-Transmit-request| (RTR|) статусная телеграмма|просите| состоит только из 11bit| идентификатора:

Идентификатор 0x700 +| Адрес узла

	Идентификатор  11bit


Узел системы SLIO| отвечает телеграммой, которая содержит один статусный байт:

Идентификатор 0x700 +| Адрес узла + Статусный байт

	Идентификатор  11bit
	Статус   8bit


Bit|укусил| 0 ... 6: 
Статус|штат| узла




0x7F|:
Подготовка|эксплуатационный|



0x05|:
Работа|эксплуатационный|



0x04|:
Остановка, Подготовка

Bit|укусил| 7:

Триггерный бит|бит|, меняющий свое значение после каждой посылки

Для того чтобы шинный распределитель мог зафиксировать отказ Мастера сети (функция сторожевого таймера), Вам необходимо установить параметр|заставить| Guard-Time (Объект|цель| 0x100C|) и Life-Time-Factor (Объект|цель| 0x100D|) в значение (0|ценности|.

(время отзыва|реакции| при отказе|отказе|: Guard-Time x Life Time Factor).

Пульсация|биение|
Кроме Контроля Узла, система SLIO| CANopen| также поддерживает режим Пульсации|биения|.

Если в индексе 0x1017 установлены значения|ценности| (Heartbeat Producer Time|биения|), состояние устройства |штат| (Работа|эксплуатационный|, Подготовка|эксплуатационный|, ...)|прибора| передается|передает|, когда Таймер Пульсации|биение||хронометр| выбегает, используя идентификатор COB| (0x700+ID-модуля|):

Идентификатор 0x700 + |Адрес узла + Статусный байт

	Идентификатор  11bit
	Статус   8bit


Режим|способ| Пульсации|биения||начинает| автоматически стартует, как только в индексе 0x1017 значение|ценность| превышает 0. 

Аварийный Объект|цель|
Для отправки сообщений высокого приоритета об отказе устройства другим участникам сети CAN, шинный распределитель SLIO CAN поддерживает режим Аварийный объект

Активация экстренного сообщения выполняется с помощью COB-идентификатора, который образуется после загрузки системы в объектной директории переменной 0x1014 (0x80 + ID-модуля).

Экстренное сообщение всегда имеет длину 8byte. Оно состоит из:

Идентификатор 0x80 + Адрес узла + 8byte| пользовательских данных

	Идентификатор  11bit
	EC0
	EC1
	Ereg
	Inf0
	Inf1
	Inf2
	Inf3
	Inf4


	Код ошибки
	Значение
	Info 0
	Info 1
	Info 2
	Info 3
	Info4

	0x0000
	Пропадания аварии
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00
	0x00

	0x8100
	Источник пульсации
	ID узла
	LowByte
Timer Value
	HighByte
Timer Value
	0x00
	0x00

	0x8100
	Передача SDO Блока
	0xF1
	LowByte Index
	HighByte
Index
	SubIndex
	0x00

	0x8130
	Ошибка Контроля Узла
	LowByte
GuardTime
	HighByte
GuardTime
	LifeTime
	0x00
	0x00

	0x8210
	PDO отказ в обработе через неправильную длину
	PDO Number
	Wrong length
	PDO length
	0x00
	0x00

	0x8220
	Превышение длины PDO
	PDO Number
	Wrong length
	PDO length
	0x00
	0x00
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Примечание!

Приведенные сообщения позволяют запускать и останавливать System SLIO, считывать входа, устанавливать выходы и управлять модулями.

Далее эти функции рассматриваются более подробнее|изображают|.









