Доступ к System SLIO
Краткий обзор

Здесь|окажетесь| описывается|вид| доступ через CAN к следующим| областям System SLIO:

· Область I/O

· Параметрические данные

· Диагностические данные 

Информация о распределении|ассигнования| этих областей находится|оказывается| в технической документации|виде| соответствующего|соответствующего|| модуля System SLIO.

EDS файл

Для того чтобы сконфигурировать Slave соединение, Вам необходимо загрузить EDS файл, который содержит всю информацию о модулях, имеющихся в системе. Этот файл Вы можете скачать с сайта|разгрузки| www.vipa.de.

Механизм установки EDS файла Вы можете найти в технической документации на соответствующий инструмент конфигурации.

Доступ к 
области I/O 

К области I/O можно доступиться через следующие объекты|цель|:

· PDO|
· SDO|
Доступ через PDO|
При подключении питания CAN соединитель создает типовую конфигурацию (смотрите ниже).
Как только CAN соединитель с помощью команды NMT переходит в режим работы |(0x01: "действия входа"|эксплуатационным|)|, входные данные дискретных|пальца|, аналоговых|аналоговый| и функциональных модулей одноразово передаются |передают|через |TxPDO.

По умолчанию, конфигурация TxPDO| каждого модуля, за исключением  аналоговых |аналоговый|модулей, установлена в событийный режим управления|заставляют||случаю||контролирует|. Это означает|подразумевает|, что при изменении данных, они будут переданы|передает| через TxPDO|.

По умолчанию, для аналоговых входов, при изменении значений переменных, |вкладом||аналоговый|данные не передаются|замене||ценности|. Это позволяет избежать перегрузки шины.

Записав в индекс 0x6423/подиндекс 0 объектной директории значение|ценность| > 0|каталоге|, модуль переключается в |вызывает|посылку PDO| канальному значению|ценности||замены|. Записав в этот индекс значение 0, эта функция снова|опять| деактивируется|дезактивирует|. 

Выходные данные пишутся|записывают| через RxPDO| и непосредственно пересылаются выходам|выпуску|. Здесь|сюда| CAN распределитель проверяет длину PDO||сдерживается||.

Последовательность классов модулей 

1. Дискретные модули

2. Аналоговые модули |аналоговый|
3. ЦП

4. Функциональные модули: счетчик|счетчик|
5. Функциональные модули: SSI

6. Функциональные модули: PWM|
7. Функциональные модули: ETS| (по 6 ETS распределенных| входа)

Типовая конфигурация

Идентификатор (CobIDs|) TxPDO| для входов|вклада|
	№ PDO
	Распределение входов модулей
	Идентификатор

	1
	Дискретный 1-8
	0x180

	2
	Аналоговый 1-4
	0x280

	3
	Дискретный 9-16, Аналоговый 5-8, ЦП, Функциональный
	0x380

	4
	Дискретный 17-24, Аналоговый 9-12, ЦП, Функциональный
	0x480

	5
	Дискретный 17-32, Аналоговый 13-16, ЦП, Функциональный
	*

	6
	Дискретный 33-40, Аналоговый 17-20, ЦП, Функциональный
	*

	7
	Дискретные 41-48, Аналоговый 21-24, ЦП, Функциональный
	*

	8
	Дискретный 49-56, Аналоговый 25-28, ЦП, Функциональный
	*


	9
	Дискретный 57-64, Аналоговый 29-32, ПЦ, Функциональный
	*

	10
	Аналоговый 33-36, ПЦ, Функциональный
	*

	11
	Аналоговый 37-40, ПЦ, Функциональный
	*

	12
	Аналоговый 41-44, ПЦ, Функциональный
	*

	13
	Аналоговый 45-48, ПЦ, Функциональный
	*

	14
	Аналоговый 49-52, ПЦ, Функциональный
	*

	15
	Аналоговый 53-56, ПЦ, Функциональный
	*

	16
	Аналоговый 57-60, ПЦ, Функциональный
	*


* По умолчанию PDO| блокировано, и может быть активировано и установлено|заставляет| с помощью PDO-linking|.

Идентификатор (CobIDs|) RxPDO| для выходов|выпуска|
	№ 

PDO
	Распределение выходов модулей
	Идентификатор

	1
	Дискретный 1-8
	0x200

	2
	Аналоговый 1-4
	0x300

	3
	Дискретный  9-16, Аналоговый  5-8, ПЦ, Функциональный
	0x400

	4
	Дискретный  17-24, Аналоговый  9-12, ПЦ, Функциональный
	0x500

	5
	Дискретный  17-32, Аналоговый  13-16, ПЦ, Функциональный
	*

	6
	Дискретный  33-40, Аналоговый  17-20, ПЦ, Функциональный
	*

	7
	Дискретный  41-48, Аналоговый  21-24, ПЦ, Функциональный
	*

	8
	Дискретный  49-56, Аналоговый  25-28, ПЦ, Функциональный
	*

	9
	Дискретный  57-64, Аналоговый  29-32, ПЦ, Функциональный
	*

	10
	Аналоговый  33-36, ПЦ, Функциональный
	*

	11
	Аналоговый  37-40, ПЦ, Функциональный
	*

	12
	Аналоговый  41-44, ПЦ, Функциональный
	*

	13
	Аналоговый  45-48, ПЦ, Функциональный
	*

	14
	Аналоговый  49-52, ПЦ, Функциональный
	*

	15
	Аналоговый  53-56, ПЦ, Функциональный
	*

	16
	Аналоговый  57-60, ПЦ, Функциональный
	*


* По умолчанию PDO| блокировано, и может быть активировано и установлено|заставляет| с помощью PDO-linking|.

Доступ через SDO|
Чтение\запись в объектную директорию осуществляется через SDO (служебные объектные данные). Здесь можно передавать данные любой длины. При необходимости они могут передаваться вместе с CAN соотщениями с одним идентификатором (сегментация). Передача с помощью SDO всегда подразумевает подтверждение от партнера. 

Доступ к 
входным| данным

SDO Пересылает Запрос на начальные данные: 
Идентификатор 0x600 + |Адрес узла + до 8byte| на запрос начальных данных

	Идентификатор  
11bit
	0x40   8bit
	Младший Индекс|порядковый| 8bit
	Старший Индекс 8bit
	Подиндекс

8bit
	0x00|
8bit
	0x00|


8bit
	0x00|  

8bit
	0x00| 

8bit


SDO Пересылает Ответ с начальными данными:
Идентификатор 0x580 + |Адрес узла + до 8byte| на запрос начальных данных

	Идентификатор  
11bit
	0x4F   8bit
0x4B   16bit
0x43   32bit
	Младший Индекс

|порядковый| 8bit
	Старший Индекс
8bit
	Под

индекс

8bit


	Данные 0

8bit


	Данные 1


8bit


	Данные 2  

8bit


	Данные 3 

8bit




Запись 
выходных| данных

SDO Запрос Загрузки выходных данных: 
Идентификатор 0x600 + |Адрес узла + до 8byte| выходных данных

	Идентификатор  
11bit
	0x2F   8bit
0x2B   16bit
0x23   32it
	Младший Индекс

|порядковый 8bit
	Старший Индекс
8bit
	Под

индекс

8bit


	Данные 0

8bit


	Данные 1


8bit


	Данные 2  

8bit


	Данные 3 

8bit




SDO Ответ Загрузки с ответными данными:
Идентификатор 0x580 + |Адрес узла + до 8byte| ответных данных|реакции|
	Идентификатор  
11bit
	0x60   8bit
	Младший Индекс |порядковый|8bit
	Старший Индекс 8bit
	Подиндекс 

8bit
	0x00|
8bit
	0x00|


8bit
	0x00|  

8bit
	0x00| 

8bit


    [image: image1.wmf]
Примечание!

Вместо 4byte| 0x00, может быть возвращено SDO сообщение об ошибке.|
Доступ к параметрическим| данным

Модули параметризуются с помощью|перемещение| передачи SDO|. Параметризируемые модули адресуются через подиндекс на системной шине.

К параметрам можно доступиться через индексы.

Информация о распределении индексов|порядкового| находится|оказывается| в технической документации на|виде| соответствующий|соответствующего| модуль системы SLIO|.

Подиндекс 0x01: 
1. параметризуемый модуль на шине|
Подиндекс 0x02:
2. параметризуемый модуль на шине




…|и т.п.|
Индекс 0x3100:
1. параметрический байт

Индекс 0x3101:
2. параметрический байт




…|и т.п.|
Запись параметрических | данных

SDO Запрос Загрузки на параметрические данные: 
Идентификатор 0x600 + |Адрес узла + до 8byte| выходных данных

	Идентификатор  
11bit
	0x2F   8bit
	Младший Индекс|порядковый| 8bit
	Старший Индекс 8bit
	Под

индекс

8bit
	Данные 0

8bit
	Данные 1


8bit
	Данные 2  

8bit
	Данные 3 

8bit


SDO Ответ Загрузки с ответными данными:
Идентификатор 0x580 + |Адрес узла + до 8byte| ответных данных|реакции|
	Идентификатор  
11bit
	0x60   8bit
	Младший Индекс |порядковый|8bit
	Старший Индекс 8bit
	Подиндекс 

8bit
	0x00|
8bit
	0x00|


8bit
	0x00|  

8bit
	0x00| 

8bit


Установка|заставьте| параметрических данных

Доступ записи в индекс 31FFh| и подиндекс 0, устанавливаются параметры каждого модуля на одном шинном распределителе|заставляет|.

SDO Запрос Загрузки на установку параметров: 
Идентификатор 0x600 + |Адрес узла + до 8byte| данных
	Идентификатор  
11bit
	0x2F   8bit
	0xFF|
8bit
	0x31|
8bit
	0x00|
8bit
	0x01|
8bit
	0x00|


8bit
	0x00|  

8bit
	0x00| 

8bit


SDO Ответ Загрузки с ответными данными:
Идентификатор 0x580 + |Адрес узла + до 8byte ответных данных|реакции|
	Идентификатор  
11bit
	0x60   8bit
	0xFF|
8bit
	0x31|
8bit
	0x00|
8bit
	0x00|
8bit
	0x00|


8bit
	0x00|  

8bit
	0x00| 

8bit
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Примечание!

Вместо 4byte| 0x00, может быть возвращено SDO сообщение об ошибке.

Доступ к  диагностическим данным

Если через параметризацию активированы прерывания, процессные и диагностические информационные прерывания для модулей системы SLIO, автоматически устанавливаются| аварийной телеграммой.

Существует возможность запросить|попросить| диагностические данные через SDO|.

Аварийная телеграмма

В аварийной телеграмме первые 4byte| процесса занимают диагностические данные|оказывается|. Аварийная телеграмма имеет следующую структуру:

Процессные данные прерывания|перерыва|
Идентификатор 0x80 + Адрес узла + до 8byte| ответных данных |реакции|
	Идентификатор  
11bit
	0x00   8bit
	0x00|
8bit
	0x00|
8bit
	0x80+Slot no.

8bit
	Данные

0 8bit
	Данные 

1 8bit
	Данные 

2 8bit
	Данные 

3 8bit


Диагностические данные прерывания
Идентификатор 0x80 + Адрес узла + до 8byte| ответных данных|реакции|
	Идентификатор  
11bit
	0x00   8bit
	0x00|
8bit
	0x00|
8bit
	0x80+Slot no.

8bit
	Данные

0 8bit
	Данные 

1 8bit
	Данные 

2 8bit
	Данные 

3 8bit


Доступ через SDO|
Доступиться к диагностическим данным можно через SDO|. Здесь|сюда| используется сегментированный SDO протокол|. Больше о|вокруг| сегментированном протоколе SDO можно найти ||оказывана сайте

на сайте www.can-cia.org в CiA301|.

Информация о распределении индексов|порядкового| находится|оказывается| в технической документации на|виде| соответствующий|соответствующего| модуль системы SLIO|.

Модуль стартует при установке подиндекса слота модуля в 1.

SDO Пересылка Запроса на данные диагностики: 
Идентификатор 0x600 + |Адрес узла + до 8byte| запрашиваемых диагностических данных

	Идентификатор  
11bit
	0x40   8bit
	Младший Индекс |порядковый|8bit
	Старший Индекс 8bit
	Подиндекс 

8bit
	0x00|
8bit
	0x00|


8bit
	0x00|  

8bit
	0x00| 

8bit


SDO Пересылка Ответа с диагностическими данными:
Идентификатор 0x580 + |Адрес узла + до 8byte| входных данных

	Идентификатор  
11bit
	0x41   8bit
	Младший Индекс|порядковый| 8bit
	Старший Индекс 8bit
	Под

индекс

8bit
	Данные 0

8bit
	Данные 1


8bit
	Данные 2  

8bit
	Данные 3 

8bit


Запись сегмента шинного протокола SDO|
Слот|щель|: 1, Адрес узла: 2:

0602  8  40 01 2F 01 00 00 00 00

0582  8  41 01 2F 01 14 00 00 00

0602  8  60 00 00 00 00 00 00 00

0582  8  00 00 1F 00 00 70 00 08

0602  8  70 00 00 00 00 00 00 00

0582  8  10 00 00 00 00 00 00 00

0602  8  60 00 00 00 00 00 00 00

0582  8  03 00 00 00 00 07 C7 00






