Структура телеграммы
Идентификатор

Телеграммы CANopen| согласно|соответственно| CiA DS‑301 имеют следующую структуру|:

Идентификатор

	Byte


	Bit 7 ... Bit 0



	1
	Bit|укусил| 3 ... Bit|укусил| 0:
основные 4 Bit|бита| ID модуля|
Bit 7 ... Bit 4:
CANopen код функции

	2
	Bit|укусил| 3 ... Bit|укусил| 0:
код|кодекс| длины данных (DLC|)

Bit 4:
   RTR-bit|:
0: нет данных (запрос|попросите| кода|кодекс|)





1: данные доступны 

Bit 7 ... Bit 5:
второстепенные 3 Bit ID модуля


Данные

Данные

	Byte
	Bit 7 ... Bit 0

	3 ... 10
	Данные


Дополнительное разделение|дивизия| 2-х байтового идентификатора на|порции| функциональную часть и ID модуля| являет собой основное отличие |различие| между этой телеграммой и телеграммой второго уровня. Функция определяет|решает| тип телеграммы (объект|цель|) и ID модуля адресата||получателю|.

CANopen| представляет обменные данные устройств|прибора| в форме объектов|цели|. Коммуникационный профиль CANopen| определяет два различных|других| объектных типа и ряд специальных объектов|спец||.

Сетевой распределитель SLIO| сети CAN поддерживает следующие объекты|цель|:

· 16 передаваемых PDO| (PDO Linking, PDO Mapping)

· 16 получаемых|примите| PDO| (PDO Linking, PDO Mapping)

· 2 стандартных SDO|
· 1 аварийный объект|цель|
· 1 объект|цель| управления сетью NMT|
· Контроль Узла

· Пульсация|биение|
Функциональные коды|кодекс| CANopen||
Каждый объект|цель| ассоциируется с функциональным кодом|кодексом|. Вы можете выбрать необходимый|обязательный| код|кодекс| функции из следующей таблицы|таблицы|: 

	Объект


	Функциональный код (4 бита)
	Получатель
	Определение
	Функция

	NMT

EMERGENCY

PDO1S2M

PDO1M2S

SDO1S2M

SDO1M2S

Node Guarding

Heartbeat
	0000

0001

0011

0100

1011

1100

1110

1110
	Broadcast

Master

Master, Slave (RTR)

Slave

Master

Slave

Master, Slave (RTR)

Master, Slave
	CiA DS-301

CiA DS-301

CiA DS-301

CiA DS-301

CiA DS-301

CiA DS-301

CiA DS-301

Индивидуально
	Управление сетью

Аварийное сообщение Дискретные вх. данные 1

Дискретные вых. данные 1

Конфигурация

Конфигурация
Контроль модуля

Контроль модуля
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Примечание!

Детальное описание|виде| структуры и содержания этих объектов|цели| находится в "CiA Communication Profile DS-301 Version 3.0" и "CiA Device Profile for I/O-Modules CiA301, CiA401|".

Структура модели устройства|прибора|
Устройство|прибор| CANopen| может быть структурировано|структурный| следующим образом|следующим образом|:

[image: image2]
Коммуникация
Служит для|цель| связи объектных данных и функций, и передачи их по сети CANopen|. 

Приложение|заявление|
Прикладные объектные|цель| данные содержат вх-| и выходные данные. При появлении ошибки, статусный механизм|механизм| приложения переключает выходы в|выпуск| безопасный режим|штате|.

Объектная директория|каталог| организована как 2-х размерная таблица|размера|. Данные адресуются через| индекс и подиндекс.

Объектная директория|каталог|
Эта объектная директория|каталог| содержит все доступные объекты данных, влияющие на|цель| поведение коммуникации, прикладные|заявления| и|механизма| статусные механизмы (прикладные данные +  параметры). 







