Chapter 2   Описание аппаратных средств
Manual VIPA System SLIO

Техническая документация VIPA System SLIO
Глава 2   Описание аппаратных средств

Глава 2 Описание аппаратных средств|вид|
Краткий обзор

В этой главе детально описывается аппаратная структура модуля System SLIO|противоположный| IM 053-1CA00|оказывается|.

Технические данные приводятся в конце главы.
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Свойства

Особенности

· 16 Rx и 16 Tx PDO|
· 2 SDO
· Поддержка всех диапазонов скорости передачи данных
· PDO связь
· PDO распределение: переменная
· Установка адресации CAN шины с помощью DIP переключателей 

Данные для заказа
	Тип
	Номер заказа
	Описание

	IM 053CAN
	VIPA 053-1CA00
	CAN slave for SLIO




Структура
053-1CA00|
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	Фиксатор терминального модуля
Маркировочная полоса
LED статусная индикация сетевого интерфейса
Маркировочная полоса модуля питания

LED статусная индикация модуля питания

Внутренняя шина
DC 24V питание силовой части
Модуль питания

Разъем подключения CAN шины

Защелка модуля питания

Сетевой интерфейс
Терминал (клеммник)
Адресный задатчик

	Статусная индикация шинного распределителя
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	PWR
	зеленый
	●
	Шинный распределитель запитан

	
	SF
	красный
	●
	Ошибка устройства, структура не соответствует конфигурации

	
	BA
	зеленый
	●
	Состояние: работа
(готов к обмену данными)

	
	
	
	☼
	Состояние: подготовительный режим
(ожидание параметров)

	
	IF
	красный
	●
	Внутренняя ошибка

	
	
	
	

	Статусная индикация модуля питания

[image: image3]
	
	
	

	
	LED
	Цвет
	Описание

	
	PWR IO
	зеленый
	●
	Питание силовой секции - OK

	
	PF IO
	красный
	●
	Предохранитель силовой секции вышел из строя (Сбой питания)

	
	PWR
	зеленый
	●
	Питание электронной секции - OK

	
	PF
	красный
	●
	Предохранитель электронной секции вышел из строя

	
	
	
	


активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится| с 2Hz|: ¤
Подключение
Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	---
	---
	не подключено

	2
	DC 24V
	I
	DC 24V питание силовой секции 

	3
	0V
	I
	GND силовой секции

	4
	Sys DC 24V
	I
	DC 24V питание электронной секции

	5
	---
	---
	не подключено

	6
	DC 24V
	I
	DC 24V питание силовой секции 

	7
	0V
	I
	GND силовой секции

	8
	Sys 0V
	I
	GND электронной секции


I: Вход|вклад||выпуск|
CAN разъем подключения к шинному распределителю
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	Контакт
	Назначение

	
	1
	не подключено

	
	2
	CAN low

	
	3
	CAN земля

	
	4
	не подключено

	
	5
	не подключено

	
	6
	не подключено

	
	7
	CAN high

	
	8
	не подключено


	
	9
	не подключено


Подключение шины
Средой передачи данных для XE "CANopen:Slave:Wiring"CAN шины является экранированный трехжильный кабель. Подключение станций (более двух) осуществляется параллельно. Это означает, что шинный кабель должен быть подключен к станциям без прерываний и нарушения его целостности.
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Примечание!

Для избежания отражения и других ошибок коммуникации шинный кабель должен завершаться терминальным резистором 120Wting!

Установщик адреса

Адреса могут принимать значения от 1 до 125. Адреса должны быть уникальными по всей шине. 

Адрес слейва должен быть введен до того как на шинный распределитель будет подано питание.
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	Поз.
	Значение
	Пример

	
	
	
	Состояние
	Адреса

	
	1
	не используется
	---
	1+2+32=35

Адреса: 35

	
	2
	1
	1
	

	
	3
	2
	1
	

	
	4
	4
	0
	

	
	5
	8
	0
	

	
	6
	16
	0
	

	
	7
	32
	1
	

	
	8
	64
	0
	


Технические данные
	Код заказа
	053-1CA00

	Тип
	IM 053CAN

	ID модуля
	-

	Технические характеристики модуля питания
	 

	Питание (значение)
	DC 24 V

	Питание (допустимый диапазон)
	DC 20.4...28.8 V

	Защита от обратной полярности
	-

	Потребление тока (без нагрузки)
	-

	Потребление тока (значение)
	1.9 A

	Скачек тока
	-

	I²t
	-

	Макс. ток утечки внутренней шины
	3 A

	Макс. ток утечки нагрузки
	10 A

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	да, параметризация

	Технологические ошибки
	нет

	Диагностические прерывания
	да, параметризация

	Диагностические функции
	да, параметризация

	Считывание диагностической информации
	возможно

	Индикация питающего напряжения 
	зеленый LED

	Групповое представление ошибки
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Аппаратная конфигурация
	 

	Стойка, макс.
	1 

	Модулей на стойке, макс.
	64

	Количество дискретных модулей, макс.
	64 

	Количество аналоговых модулей, макс.
	64 

	Соединение
	 

	Полевая шина
	CANopen

	Тип интерфейса
	CAN

	Разъем
	Sub-D, 9-pin, male

	Топология
	Линейная шина с терминаторами на концах

	Электрически изолированный
	

	Количество участников, макс.
	127 

	Адресация узлов
	1 - 127

	Скорость передачи, мин.
	10 kbit/s

	Скорость передачи, макс.
	1 Mbit/s

	Диапазон адресов входов, макс.
	128 Byte

	Диапазон адресов выходов, макс.
	128 Byte

	Количество TxPDO, макс.
	16 

	Количество RxPDO, макс.
	16 

	Mеханические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	48.5 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	155 г

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки
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