VIPA 007-1AB00 - DC 24V 10A
Описание
Если 10A для питания силовой секции области I/O не достаточно,  Вы можете использовать дополнительный модуль питания. Таким образом Вы имеете возможность организации изолированных групп.

Модуль питания подключается к внешнему источнику DC 24V.

Свойства

· 10A питания для силовой секции области I/O

· Защита от перенапряжения
· Защита от неправильного подключения полярности
Структура
	
	
	[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса

Внутренняя шина

LED статусная индикация
DC 24V питание силовой части

Электронный модуль
Терминальный модуль
Защелка модуля питания

Терминал (клеммник)


	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	DC 24V OK

	
	
	
	●
	●
	Предохранитель вышел из строя

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤



Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	---
	---
	не подключено

	2
	DC 24V
	I
	Питание DC 24V силовой секции

	3
	0V
	I
	Заземление GND силовой секции

	4
	---
	---
	не подключено

	5
	---
	---
	не подключено

	6
	DC 24V
	O
	Питание DC 24V силовой секции I/O

	7
	0V
	O
	Заземление GND силовой секции I/O

	8
	---
	---
	не подключено


I: Вход, О: Выход|вклад||выпуск|
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Примечание!

· Силовая секция внутренне имеет защиту от перенапряжения в виде предохранителя, который размещается в модуле питания. Если предохранитель вышел из строя, электронный модуль должен быть заменен!

· Для защиты силовой секции рекомендуется применять быстродействующий внешний предохранитель 10A.
Внимание!

При выборе проводников учитывайте максимальный ток нагрузки контактов. В System SLIO макс. ток 10A.






Подключение

Следующее изображение иллюстрирует стандартное подключение проводов к модулю питания шинного распределителя.
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[1]   DC 24V| питание |пересечение||энергетики|I/O области силовой секции (макс. 10А)

[2]   DC 24V| питание электронной области распределителя и I/O 
Расширение с помощью модуля питания 
007-1AB00

Если 10A для питания силовой области не достаточно, необходимо использовать дополнительный модуль питания 007-1AB00. После размещения этого модуля к системе на внутреннюю шину можно подключать последующие модули расширения I\O. Суммарный ток потребления этих модулей не должен превышать 10A. Таким образом, System SLIO может быть расширена до 64 модулей. Имейте в виду, что суммарный ток потребления электронных модулей не должен превышать 3A.

При превышении суммарного тока потребления 3A LED индикаторы могут не загореться. В этом случае между периферийными модулями необходимо подключить модуль 007-1AB10.
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[1]   DC 24V| питание |пересечение||энергетики|I/O области силовой секции (макс. 10A|)

[2]   DC 24V| питание электронной области распределителя и I/O
