VIPA 007-1AB00 - DC 24V 10A
Описание
Если 10A для питания силовой секции области I/O не достаточно,  Вы можете использовать дополнительный модуль питания. Таким образом Вы имеете возможность организации изолированных групп.

Модуль питания подключается к внешнему источнику DC 24V.

Свойства

· 10A питания для силовой секции области I/O

· Защита от перенапряжения
· Защита от неправильного подключения полярности
Структура
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	Статусная индикация
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	Предохранитель вышел из строя

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤



Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
	[image: image2]

	[image: image3]


	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	---
	---
	не подключено

	2
	DC 24V
	I
	Питание DC 24V силовой секции

	3
	0V
	I
	Заземление GND силовой секции

	4
	---
	---
	не подключено

	5
	---
	---
	не подключено

	6
	DC 24V
	O
	Питание DC 24V силовой секции I/O

	7
	0V
	O
	Заземление GND силовой секции I/O

	8
	---
	---
	не подключено


I: Вход, О: Выход|вклад||выпуск|
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Примечание!

· Силовая секция внутренне имеет защиту от перенапряжения в виде предохранителя, который размещается в модуле питания. Если предохранитель вышел из строя, электронный модуль должен быть заменен!

· Для защиты силовой секции рекомендуется применять быстродействующий внешний предохранитель 10A.
Внимание!

При выборе проводников учитывайте максимальный ток нагрузки контактов. В System SLIO макс. ток 10A.






Подключение

Следующее изображение иллюстрирует стандартное подключение проводов к модулю питания шинного распределителя.
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[1]   DC 24V| питание |пересечение||энергетики|I/O области силовой секции (макс. 10А)

[2]   DC 24V| питание электронной области распределителя и I/O 
Расширение с помощью модуля питания 
007-1AB00

Если 10A для питания силовой области не достаточно, необходимо использовать дополнительный модуль питания 007-1AB00. После размещения этого модуля к системе на внутреннюю шину можно подключать последующие модули расширения I\O. Суммарный ток потребления этих модулей не должен превышать 10A. Таким образом, System SLIO может быть расширена до 64 модулей. Имейте в виду, что суммарный ток потребления электронных модулей не должен превышать 3A.

При превышении суммарного тока потребления 3A LED индикаторы могут не загореться. В этом случае между периферийными модулями необходимо подключить модуль 007-1AB10.
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[1]   DC 24V| питание |пересечение||энергетики|I/O области силовой секции (макс. 10A|)

[2]   DC 24V| питание электронной области распределителя и I/O
Технические данные
	Код заказа
	007-1AB00

	Тип
	PM 007

	ID модуля
	-

	Технические характеристики модуля питания
	 

	Входное напряжение (значение)
	DC 24 V

	Входное напряжение (допустимый диапазон)
	DC 20.4...28.8 V

	Частота питания (значение)
	-

	Частота питания (допустимый диапазон)
	-

	Входное напряжение (120 V)
	-

	Входное напряжение (230 V)
	-

	Скачек тока
	-

	Потребление тока
	-

	Выходное напряжение (значение)
	24 V

	Выходной ток (значение)
	10 A

	Параллельное подключение модулей питания
	-

	Защита от неправильной полярности 
	да

	Защита от перенапряжения
	36 V

	Пульсация выходного напряжения (макс.)
	-

	Эффективность
	-

	Потеря мощности
	-

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Индикация питающего напряжения 
	зеленый LED

	Групповое представление ошибки
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


