Chapter 3   Организация обмена данных
Manual VIPA System SLIO

Техническая документация VIPA System SLIO
Глава 2   Модули питания

Глава 2  
Модули питания
Краткий обзор

Эта глава описывает модули питания System SLIO от VIPA.
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Инструкция по безопасности
Использование
Модули питания созданы для
· размещения на монтажную рейку с компонентами System SLIO
· установки в щиты управления с надлежащей вентиляцией
· применения в промышленных задачах
Ниже приведены условия эксплуатации модулей питания Sys​tem SLIO.
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Опасность!

· Модули питания должны быть установлены в защищенной среде с доступом только квалифицированного персонала!

· Модули питания не сертифицированы для использования во взрывоопасной среде (EX-zone)!

· Необходимо отключать Модули питания от внешнего источника питания перед сборкой системы, проведением наладочных работ или подключением проводников!

· Установка, подключение и\или изменение электронного оборудования разрешается только соответствующему квалифицированному персоналу!
· Для обеспечения надлежащего уровня вентилирования и охлаждения компонентов модуля питания они должны быть установлены соответствующим образом в шкафах управления надлежащего размера с обеспечением пожаро-безопасности!

· Пожалуйста, придерживайтесь национальных требований и инструкций той страны, где используется модуль (установка, инструкция по безопасности, EMC ...).

VIPA 007-1AB00 - DC 24V 10A
Описание
Если 10A для питания силовой секции области I/O не достаточно,  Вы можете использовать дополнительный модуль питания. Таким образом Вы имеете возможность организации изолированных групп.

Модуль питания подключается к внешнему источнику DC 24V.

Свойства

· 10A питания для силовой секции области I/O

· Защита от перенапряжения
· Защита от неправильного подключения полярности
Структура
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Фиксатор терминального модуля
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DC 24V питание силовой части
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Терминальный модуль
Защелка модуля питания
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	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	DC 24V OK

	
	
	
	●
	●
	Предохранитель вышел из строя

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤



Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	---
	---
	не подключено

	2
	DC 24V
	I
	Питание DC 24V силовой секции

	3
	0V
	I
	Заземление GND силовой секции

	4
	---
	---
	не подключено

	5
	---
	---
	не подключено

	6
	DC 24V
	O
	Питание DC 24V силовой секции I/O

	7
	0V
	O
	Заземление GND силовой секции I/O

	8
	---
	---
	не подключено


I: Вход, О: Выход|вклад||выпуск|
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Примечание!

· Силовая секция внутренне имеет защиту от перенапряжения в виде предохранителя, который размещается в модуле питания. Если предохранитель вышел из строя, электронный модуль должен быть заменен!

· Для защиты силовой секции рекомендуется применять быстродействующий внешний предохранитель 10A.
Внимание!

При выборе проводников учитывайте максимальный ток нагрузки контактов. В System SLIO макс. ток 10A.





Подключение

Следующее изображение иллюстрирует стандартное подключение проводов к модулю питания шинного распределителя.
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[1]   DC 24V| питание |пересечение||энергетики|I/O области силовой секции (макс. 10А)

[2]   DC 24V| питание электронной области распределителя и I/O 
Расширение с помощью модуля питания 
007-1AB00

Если 10A для питания силовой области не достаточно, необходимо использовать дополнительный модуль питания 007-1AB00. После размещения этого модуля к системе на внутреннюю шину можно подключать последующие модули расширения I\O. Суммарный ток потребления этих модулей не должен превышать 10A. Таким образом, System SLIO может быть расширена до 64 модулей. Имейте в виду, что суммарный ток потребления электронных модулей не должен превышать 3A.

При превышении суммарного тока потребления 3A LED индикаторы могут не загореться. В этом случае между периферийными модулями необходимо подключить модуль 007-1AB10.
[image: image8]
[1]   DC 24V| питание |пересечение||энергетики|I/O области силовой секции (макс. 10A|)

[2]   DC 24V| питание электронной области распределителя и I/O
Технические данные
	Код заказа
	007-1AB00

	Тип
	PM 007

	ID модуля
	-

	Технические характеристики модуля питания
	 

	Входное напряжение (значение)
	DC 24 V

	Входное напряжение (допустимый диапазон)
	DC 20.4...28.8 V

	Частота питания (значение)
	-

	Частота питания (допустимый диапазон)
	-

	Входное напряжение (120 V)
	-

	Входное напряжение (230 V)
	-

	Скачек тока
	-

	Потребление тока
	-

	Выходное напряжение (значение)
	24 V

	Выходной ток (значение)
	10 A

	Параллельное подключение модулей питания
	-

	Защита от неправильной полярности 
	да

	Защита от перенапряжения
	36 V

	Пульсация выходного напряжения (макс.)
	-

	Эффективность
	-

	Потеря мощности
	-

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Индикация питающего напряжения 
	зеленый LED

	Групповое представление ошибки
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	60 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки


VIPA 007-1AB10 - DC 24V 4A, DC 24V/5V 2A
Описание
Если 3A для питания электронной области I/O не достаточно,  Вы можете использовать модуль дополнительный питания. Дополнительно модуль питания может служить для создания новой изоляционной группы силовой секции с DC 24V, макс. 4A.  
Модуль питания подключается к внешнему источнику DC 24V.

Свойства

· 2A питания для электронной секции области I/O
· 4A питания для силовой секции области I/O

· Защита от перенапряжения
· Защита от неправильного подключения полярности
Структура
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Фиксатор терминального модуля

Маркировочная полоса
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LED статусная индикация
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	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	PWR IO
	зеленый
	●
	Питание силовой секции ОК

	
	PF IO
	красный
	●
	Предохранитель силовой секции вышел из строя (питание отсутствует)

	
	PWR
	зеленый
	●
	Питание электронной секции ОК

	
	PF
	красный
	●
	Предохранитель электронной секции вышел из строя

	
	активно: ●  не активно: ○   мигает с частотой 2Hz: ¤



Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	---
	---
	не подключено

	2
	DC 24V
	I
	Питание DC 24V силовой секции

	3
	0V
	I
	Заземление GND силовой секции

	4
	Sys DC 24V
	I
	Питание DC 24V электронной секции

	5
	---
	---
	не подключено

	6
	DC 24V
	O
	Питание DC 24V силовой секции I/O

	7
	0V
	O
	Заземление GND силовой секции I/O

	8
	0V
	I
	Заземление GND электронной секции I/O


I: Вход, О: Выход|вклад||выпуск|
    [image: image13.wmf]


Примечание!

· Силовая секция и электронная секция внутренне имеет защиту от перенапряжения в виде предохранителя, который размещается в модуле питания. Если предохранитель вышел из строя, электронный модуль должен быть заменен!

· Для защиты силовой секции рекомендуется применять быстродействующий внешний предохранитель 4A, а для защиты электронной  секции  - 1A.
· Имейте ввиду, что этот модуль не имеет внутреннего буфера для предотвращения провалов напряжения. Для соответствия требованиям стандарта EN 61131-2 дополнительно необходимо использовать блок питания, который может предотвращать провалы напряжения до 10ms.

Внимание!

При выборе проводников учитывайте макситальный ток нагрузки контактов. В System SLIO макс. ток 10A.





Подключение

Следующее изображение иллюстрирует стандартное подключение проводов к модулю питания шинного распределителя.
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[1]   DC 24V| питание |пересечение||энергетики|I/O области силовой секции

[2]   DC 24V| питание электронной области распределителя и I/O 
Расширение с помощью модуля питания 
007-1AB10
При превышении суммарного тока потребления 3A LED индикаторы могут не загореться. После размещения модуля  007-1AB10 к системе на внутреннюю шину можно подключать последующие модули расширения I\O. Суммарный ток потребления этих модулей не должен превышать 2A. Таким образом, System SLIO может быть расширена до 64 модулей.
Дополнительно модуль питания может служить для создания новой изоляционной группы силовой секции с DC 24V, макс. 4A.
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[1]   DC 24V| питание |пересечение||энергетики|I/O области силовой секции (макс. 10A|)

[2]   DC 24V| питание электронной области распределителя и I/O
[3]   DC 24V| питание |пересечение||энергетики|I/O области силовой секции (макс. 4A|)

[4]   DC 24V| питание электронной области I/O
Технические данные
	Код заказа
	007-1AB10

	Тип
	PM 007

	ID модуля
	-

	Технические характеристики модуля питания
	 

	Входное напряжение (значение)
	DC 24 V

	Входное напряжение (допустимый диапазон)
	DC 20.4...28.8 V

	Частота питания (значение)
	-

	Частота питания (допустимый диапазон)
	-

	Входное напряжение (120 V)
	-

	Входное напряжение (230 V)
	-

	Скачек тока
	-

	Потребление тока
	-

	Выходное напряжение (значение)
	24 V

	Выходной ток (значение)
	4 A

	Параллельное подключение модулей питания
	-

	Защита от неправильной полярности 
	да

	Защита от перенапряжения
	36 V

	Пульсация выходного напряжения (макс.)
	-

	Эффективность
	89%

	Потеря мощности
	1.4 W

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	 

	Индикация состояния
	да

	Прерывания
	нет

	Технологические тревоги
	нет

	Диагностические прерывания
	нет

	Диагностические функции
	нет

	Считывание диагностической информации
	нет

	Индикация питающего напряжения 
	зеленый LED

	Групповое представление ошибки
	красный LED

	Индикация ошибки канала
	нет

	Механические характеристики
	 

	Размеры (ШxВxГ)
	12.9 x 109 x 76.5 mm

	Вес
	75 g

	Условия эксплуатации
	 

	Температура при работе
	0 °C - 60 °C

	Температура при хранении
	-25 °C - 70 °C

	Сертификаты
	 

	UL508 сертификация
	в процессе подготовки




Рабочие характеристики электронного модуля питания
[image: image16]
3-14

HB300E - FM - RE_050-1BA00 - Rev. 10/30

HB300E - PS-CM - Rev. 10/39

5

