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	Фиксатор терминального модуля

Маркировочная|маркирует| полоса|ширина|
Внутренняя шина|
Статусные LED индикаторы

DC 24V| питание силовой части

Электронный модуль

Терминальный|предельный| модуль

Защелка электронного модуля

Терминал (клеммник)




	Статусная индикация
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	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Шинное соединение - OK 

Состояние модуля - OK

	
	
	
	●
	●
	Шинное соединение  OK

Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	●
	Шинное соединение - отсутствует

Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания шины

	
	
	
	¤


	¤


	Ошибка параметризации (см. Базовая информация)

	
	
	
	

	
	А
	зеленый
	●
	Цифровой вход 1 A/импульс установлен

	
	B
	зеленый
	●
	Цифровой вход 5 B/направление установлен

	
	Latch
	зеленый
	●
	Цифровой вход 4 Блокировка установлен

	
	Gate
	зеленый
	●
	Цифровой вход 8 HW шлюз установлен

	
	Reset
	зеленый
	●
	Цифровой вход 7 Сброс установлен

	
	OUT
	зеленый
	●
	Цифровой выход 6 установлен


активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится| с 2Hz|: ¤
Подключение

Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	А


	I
	А / импульс

Импульсный вход для счетного сигнала соответствующего канала А энкодера для 1-, 2- или 4-кратного исчисления.

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V для энкодера

	3
	0V
	O
	GND

	4
	L


	I
	Блокировка|замок|
Вход для сохранения текущего счетного значения как значение блокировки в буфере ввода. Сохранение происходит при переходе 0-1 блокировочного сигнала.

	5
	B


	I
	B / направление|руководство|
Сигнал направления счета соответствующего  канала B энкодера (инвертируемый через параметризацию)

	6
	Out
	O


	Цифровой выход, управляемый с помощью функции сравнения.

	7
	R


	I
	Сброс

Вход, для сброса (обнуления) счетчика, если эта функциональность была разрешена при параметризации.

	8
	G
	I
	HW шлюз

Вход для управления аппаратным шлюзом. HW шлюз управляется верхним уровнем.


I: Вход, O: Выход
