Chapter 2   Описание аппаратных средств
Manual VIPA System SLIO

Техническая документация VIPA System SLIO
Глава 2   Описание аппаратных средств

Глава 2 Описание аппаратных средств|вид|
Краткий обзор

В этой главе детально описывается аппаратная структура счетного модуля System SLIO|противоположный| 050‑1BA00|оказывается|.

Технические данные приводятся в конце главы.
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Свойства

Особенности

· 1 счетчик|противоположный| 32bit| (AB|), реверсивный, DC 24V|
· Максимальная частота счета 400kHz| (AB| 1/2/4-кратное исчисление или импульс| и направление|руководство|)

· Блокировочное значение|ценность||замка|, значение|ценность| сравнения, заданное значение, входной фильтр (конфигурируемый|конфигурированный|)

· HW шлюз|, сброс, цифровой выход|выпуск| для сравнения

· Функции прерывания и диагностики с µs||штампом| временной меткой
· µs||штампом| временная метка|штамп| для счетного|противоположного| значения|ценности| (например, для вычисления скорости)


Данные для заказа
	Тип
	Номер заказа
	Описание

	FM 050


	VIPA 050-1BA00


	Расширенный счетный|противоположный| модуль 1x32Bit|
DC 24V, DO 1xDC 24V 0.5A




Структура
050-1BA00|
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	Фиксатор терминального модуля
Маркировочная|маркирует| полоса|ширина|
Внутренняя шина|
Статусные LED индикаторы
DC 24V| питание силовой части
Электронный модуль

Терминальный|предельный| модуль

Защелка электронного модуля
Терминал (клеммник)



	Статусная индикация
[image: image2]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Шинное соединение - OK 

Состояние модуля - OK

	
	
	
	●
	●
	Шинное соединение  OK

Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	●
	Шинное соединение - отсутствует
Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания шины

	
	
	
	¤


	¤


	Ошибка параметризации (см. Базовая информация)

	
	
	
	

	
	А
	зеленый
	●
	Цифровой вход 1 A/импульс установлен

	
	B
	зеленый
	●
	Цифровой вход 5 B/направление установлен

	
	Latch
	зеленый
	●
	Цифровой вход 4 Блокировка установлен

	
	Gate
	зеленый
	●
	Цифровой вход 8 HW шлюз установлен

	
	Reset
	зеленый
	●
	Цифровой вход 7 Сброс установлен

	
	OUT
	зеленый
	●
	Цифровой выход 6 установлен


активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится| с 2Hz|: ¤
Подключение
Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	А

	I
	А / импульс

Импульсный вход для счетного сигнала соответствующего канала А энкодера для 1-, 2- или 4-кратного исчисления.

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V для энкодера

	3
	0V
	O
	GND

	4
	L


	I
	Блокировка|замок|
Вход для сохранения текущего счетного значения как значение блокировки в буфере ввода. Сохранение происходит при переходе 0-1 блокировочного сигнала.

	5
	B


	I
	B / направление|руководство|
Сигнал направления счета соответствующего  канала B энкодера (инвертируемый через параметризацию)

	6
	Out
	O


	Цифровой выход, управляемый с помощью функции сравнения.

	7
	R


	I
	Сброс

Вход, для сброса (обнуления) счетчика, если эта функциональность была разрешена при параметризации.

	8
	G
	I
	HW шлюз
Вход для управления аппаратным шлюзом. HW шлюз управляется верхним уровнем.


I: Вход|вклад|, O: Выход|выпуск|


Технические данные
	Код заказа
	050-1BA00

	Тип
	FM 050

	ID модуля
	08C1 3800

	Потребление тока/потеря мощности
	

	Потребление тока внутренней шины
	75mA

	Потеря мощности
	1W

	Цифровые входы
	

	Количество входов
	5

	Длина экранированного кабеля
	100m

	Потребление тока от напряжения нагрузки L+ (без нагрузки)
	20mA

	Номинальное значение
	DC 20.4...28.8V

	Входное напряжение для сигнала "1"
	DC 15 ... 28.8V

	Входное напряжение для сигнала "0"
	DC 0...5V

	Входной ток для сигнала "1"
	3mA

	Возможность двопроводного подключения Two-Wire-BERO
	(

	Макс. разрешенный статический ток BERO
	0.5mA

	Задержка перехода входа от "0" к "1"
	0.8µs

	Задержка перехода входа от "1" к "0"
	0.8µs

	Количество одновременного использования по горизонтали
	5

	Количество одновременного использования по вертикали
	5

	Входная характеристика
	IEC 61131, тип 1

	Размер входных данных
	12Байт

	Цифровые выходы
	

	Количество выходов
	1

	Длина экранированного кабеля
	100m

	Длина неэкранированного кабеля
	100m

	Номинальное напряжение нагрузки
	DC 24.4 ... 28.8V

	Задержка перехода выхода от "0" к "1"
	30µs

	Задержка перехода выхода от "1" к "0"
	30µs

	Активная нагрузка
	10W

	Параллельное переключение нагрузки для резервирования управления нагрузкой
	не возможно


	Параллельное переключение нагрузки для увеличения мощности
	не возможно


	Приведение в действие цифрового входа
	(

	Частота коммутации резистивной нагрузки
	макс. 10kHz

	Частота коммутации индуктивной нагрузки
	макс. 0,5Hz

	Внутреннее ограничение выключения индуктивного напряжения 
	L+ (-52V)



	Защита выхода от короткого замыкания
	да, электронная

	Триггер
	1

	Размер выходных данных
	10Байт

	Технические данные счетчика
	

	Количество счетчиков
	1

	Ширина одного счета
	32Бит

	Максимальная частота коммутации входа
	100kHz

	Максимальная частота счета
	400kHz

	Режим инкрементального энкодера
	(

	Режим импульс/направление
	(

	Доступность входного шлюза
	(

	Доступность входной блокировки
	(

	Доступность сброса входа
	(

	Доступность выхода
	(


	Код заказа
	050-1BA00

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	

	Индикация статуса
	да

	Прерывания
	да, параметризация

	Процессные тревоги
	да, параметризация

	Диагностическое прерывание
	да, параметризация

	Диагностические функции
	да, параметризация

	Чтение диагностической информации
	возможно

	Состояние модуля
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Отображение ошибки канала
	нет

	Изоляция
	

	Между каналами и внутренней шиной
	(

	Прочность изоляции
	DC 500V

	Механические данные
	

	Габариты (ШxВxГ)
	12.9mm x 109mm x 76.5mm

	Вес
	60г

	Условия эксплуатации
	

	Температура эксплуатации
	0°C - 60°C

	Температура хранения
	-25°C - 70°C

	Сертификаты
	

	UL508
	в подготовке
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