Chapter 3   Организация обмена данных
Manual VIPA System SLIO

Техническая документация VIPA System SLIO
Глава 3   Инструкция по эксплуатации

Глава 3 Инструкция по эксплуатации
Краткий обзор

В этой главе детально описываются эксплуатационные особенности и функционал счетного модуля System SLIO|противоположный| 050‑1BA00|изображает||оказывается|.
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Вступление
Диапазон измерений
	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел
	+2 147 483 647 (231-1)


Максимальная частота счета|противоположная||частотность| - 400kHz|.

Адресация
В CPU, Profibus| и ProfiNET|, входам\выходам присвоено определенную адресную область.

IX| = Индекс для доступа через CANopen| 

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|
Входная область
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CV_I
	4
	Счетное значение
	5400h
	01h

	+4
	CL_I
	4
	Значение блокировки
	5401h
	02h

	+8
	CSTS_I
	2
	Счетный статус
	5402h
	03h

	+10
	C_US
	2
	µs тикер
	5403h
	04h


Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CC_I
	4
	Значение сравнения
	5600h
	01h

	+4
	CS_I
	4
	Заданное значение
	5601h
	02h

	+8
	CCTRL_I
	2
	Контрольное слово
	5602h
	03h


CSTS_I 

Счетный статус|
	Бит
	Имя
	Функция

	0
	STS_SYNC
	Сброс был активирован

	1
	STS_CTRL_DO
	Устанавливается, когда цифровой вых. активен

	2
	STS_SW-GATE


	Статус программного шлюза (устанавливается,   когда SW шлюз активен)

	3
	STS_RST
	Статус сброса

	4
	STS_STRT


	Статус аппаратного шлюза (устанавливается, когда HW шлюз активен)

	5
	STS_GATE


	Статус внутреннего шлюза (устанавливается когда внутренний шлюз активен)

	6
	STS_DO
	Статус счетного выхода (DO)

	7
	STS_C_DN
	Статус, устанавливаемый при обратном счете

	8
	STS_C_UP
	Статус, устанавливаемый при прямом счете

	9
	STS_CMP*


	Статусное сравнение, устанавливается при соответствии условий. Если параметризацией установлено никогда - бит никогда не активируется

	10
	STS_END*


	Статус устанавливается при достижении конечного значения

	11
	STS_OFLW*
	Статус устанавливается при верхнем пределе

	12
	STS_UFLW*
	Статус устанавливается при нижнем пределе

	13
	STS_ZP*
	Статус устанавливается в нулевом счете

	14
	STS_LTCH
	Статус блокировочного входа

	15
	-
	зарезервировано


*
Биты сохраняют значение до сброса с помощью RES_SET (бит 6 контрольного слова). 
CCTRL_I
Контрольное слово| 

	Бит
	Имя
	Функция

	0
	CTRL_SYNC_SET
	активация режима сброса

	1
	CTRL_DO_SET
	активация цифрового выхода

	2
	SW_GATE_SET
	установка программного шлюза

	3 ... 4
	-
	зарезервировано

	5
	COUNTERVAL_SET


	временная установка текущего значения счета в значение уставки

	6
	RES_SET


	сбрасывает биты  STS_CMP, STS_END, STS_OFLW, STS_UFLW и STS_ZP при переходе 0-1

	7
	-
	зарезервировано

	8
	CTRL_SYNC_RESET
	деактивация режима сброса

	9
	CTRL_DO_RESET
	деактивация цифрового выхода

	10
	SW_GATE_RESET
	сброс программного шлюза

	11 ... 15
	-
	зарезервировано


Параметрические| данные

DS = Набор данных для доступа через CPU, Profibus| и ProfiNET|
IX| =  Индекс для доступа через CANopen|
SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT| 

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	DIAG_EN
	1
	Диагностическое прерывание*
	00h
	00h
	3100h
	01h

	CH0A
	1
	Входная частота ряд A
	02h
	01h
	3101h
	02h

	CH1B
	1
	Входная частота ряд B
	02h
	01h
	3102h
	03h

	CH2L
	1
	Входная частота Блокировки
	02h
	01h
	3103h
	04h

	CH3G
	1
	Входная частота Шлюза
	02h
	01h
	3104h
	05h

	CH4R
	1
	Входная частота Сброса
	02h
	01h
	3105h
	06h

	CH5
	1
	0
	00h
	01h
	3106h
	07h

	INT_I
	1
	Режим прерывания*
	80h
	80h
	3107h
	08h

	FCT_I
	1
	Функция счета*
	40h
	80h
	3108h
	09h

	MODE2_I
	1
	Режим счета 2*
	00h
	80h
	3109h
	0Ах

	MODE3_I
	1
	Режим счета 3*
	00h
	80h
	310Ах
	0Bh

	END_I
	4
	Конечное значение
	00h
	81h
	310Bh...310Eh
	0Ch

	LOAD_I
	4
	Стартовое значение
	00h
	81h
	310Fh...3112h
	0Dh

	HYST_I
	1
	Гистерезис
	00h
	81h
	3113h
	0А

	PULSE_I
	1
	Импульс
	00h
	81h
	3114h
	0Fh


 *
Этот параметр может быть изменен только|передает| в режиме|штате| ОСТАНОВКИ.

Управление счетом
Счетчик управляется через внутренний шлюз (I-шлюз). I-шлюз - суммарное значение аппаратного (HW) и программного (SW) шлюза, где HW значение, может быть отключено через параметризацию.
HW шлюз|: Открыт (активен):

переход|острие| 0-1 шлюза|вкладе| модуля




Закрыт (не активен):
переход|острие| 1-0 шлюза|вкладе| модуля
SW шлюз: Открыт (активен): 
в программе пользователя переход 0-1 SW_GATE_SET в контрольном слове



  Закрыт (не активен): 
в программе пользователя переход 1-0 SW_GATE_RESET в контрольном слове
Счетный выход|выпуск|
Следующее режимы выходного канала|выпуска| могут быть установлены|заставляет| через параметризацию:

· Нет сравнения: на выход|выпуск| не влияют

· Счетное значение ( значение сравнения: установка выхода
· Счетное значение ( значение сравнения: установка выхода
· Счетное значение = значение сравнения: установка выхода
Помните, что выход можно контролировать только если бит STS_CTRL_DO счетного статуса активен.

Область входов\выходов
Краткий обзор

Следующие области входов\выходов используется в 050-1BA00: 

В CPU, Profibus| и ProfiNET|, входам\выходам присвоено определенную адресную область.

IX| = Индекс для доступа через CANopen| 

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|
Входная область
12байт|
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CV_I
	4
	счетное значение
	5400h
	01h

	+4
	CL_I
	4
	Значение блокировки
	5401h
	02h

	+8
	CSTS_I
	2
	Счетный статус
	5402h
	03h

	+10
	C_US
	2
	µs тикер
	5403h
	04h


CV_I
Счетное значение|ценность| |
Счетное значение всегда содержит текущее значение счетчика.
|ценность|CL_I
Значение блокировки| 

При переходе блокировочного входа 0-1 последнее счетное значение запоминается в значение блокировки.
CSTS_I
Счетный статус|
	Бит
	Имя
	Функция

	0
	STS_SYNC
	Сброс был активирован

	1
	STS_CTRL_DO
	Устанавливается, когда цифровой вых. активен

	2
	STS_SW-GATE


	Статус программного шлюза (устанавливается, когда SW шлюз активен)

	3
	STS_RST
	Статус сброса

	4
	STS_STRT


	Статус аппаратного шлюза (устанавливается, когда HW шлюз активен)

	5
	STS_GATE


	Статус внутреннего шлюза (устанавливается когда внутренний шлюз активен)

	6
	STS_DO
	Статус счетного выхода (DO)

	7
	STS_C_DN
	Статус, устанавливаемый при обратном счете

	8
	STS_C_UP
	Статус, устанавливаемый при прямом счете

	9
	STS_CMP*


	Статусное сравнение, устанавливается при соответствии статусов. 

	10
	STS_END*


	Статус устанавливается при достижении конечного значения

	11
	STS_OFLW*
	Статус устанавливается при переполнении

	12
	STS_UFLW*
	Статус устанавливается при нижнем пределе

	13
	STS_ZP*
	Статус устанавливается в нулевом счете

	14
	STS_LTCH
	Статус блокировочного входа

	15
	-
	зарезервировано


*
Биты сохраняют значение до сброса с помощью RES_SET (бит 6 контрольного слова). 
|маятник|C_US
µs тикер|
В модуле SLIO| есть таймер|хронометр| (µs| тикер|маятник|). При включении питания| таймер|хронометр| начинает счет с 0. После 65535µs| таймер|хронометр| начинает счет снова с 0|опять|.

С каждым изменением счетного значения значение таймера запоминается как 16бит µs значение вместе со счетным значением во входной области.
Выходная область
10байт|
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CC_I
	4
	Значение сравнения
	5600h
	01h

	+4
	CS_I
	4
	Заданное значение
	5601h
	02h

	+8
	CCTRL_I
	2
	Контрольное слово
	5602h
	03h


|ценность|CC_I
Значение сравнения|
С помощью значения сравнения могут генерироваться прерывания, при сравнении их с текущим значением счета. Состояние выхода прерываний \ процессного прерывания может быть установлено с помощью параметра MODE2_I \ INT_I.
|ценность|CS_I
Значение уставки|
С помощью заданного значения есть возможность инициализировать счет с заданным значением. Заданное значение устанавливает счет при изменении 0-1 бита COUNTERVAL_SET в контрольном слове.
CCTRL_I
Контрольное слово| 

	Бит
	Имя
	Функция

	0
	CTRL_SYNC_SET
	активация режима сброса

	1
	CTRL_DO_SET
	активация цифрового выхода

	2
	SW_GATE_SET
	установка программного шлюза

	3 ... 4
	-
	зарезервировано

	5
	COUNTERVAL_SET


	временная установка текущего значения счета в значение уставки

	6
	RES_SET


	сбрасывает биты  STS_CMP, STS_END, STS_OFLW, STS_UFLW и STS_ZP

	7
	-
	зарезервировано

	8
	CTRL_SYNC_RESET
	деактивация режима сброса

	9
	CTRL_DO_RESET
	деактивация цифрового выхода

	10
	SW_GATE_RESET
	сброс программного шлюза

	11 ... 15
	-
	зарезервировано




Параметрические данные
Краткий обзор

Через параметризацию вы можете|остальных|:

· Сконфигурировать прерывания
· Организовать входной фильтр

· Выбрать режим счета
DS = Доступ установки данных через CPU, Profibus| и ProfiNET|
IX| = Индекс для доступа через CANopen| 

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT| 

	Имя


	Байты


	Функция


	По умолчанию
	DS
	IX


	SX



	DIAG_EN
	1
	Диагностическое прерывание*
	00h
	00h
	3100h
	01h

	CH0A
	1
	Входная частота ряд A
	02h
	01h
	3101h
	02h

	CH1B
	1
	Входная частота ряд B
	02h
	01h
	3102h
	03h

	CH2L
	1
	Входная частота Блокировки
	02h
	01h
	3103h
	04h

	CH3G
	1
	Входная частота Шлюза
	02h
	01h
	3104h
	05h

	CH4R
	1
	Входная частота Сброса
	02h
	01h
	3105h
	06h

	CH5
	1
	0
	00h
	01h
	3106h
	07h

	INT_I
	1
	Режим прерывания*
	80h
	80h
	3107h
	08h

	FCT_I
	1
	Функция счета*
	40h
	80h
	3108h
	09h

	MODE2_I
	1
	Режим счета 2*
	00h
	80h
	3109h
	0Ах

	MODE3_I
	1
	Режим счета 3*
	00h
	80h
	310Ах
	0Bh

	END_I
	4
	Конечное значение
	00h
	81h
	310Bh...310Eh
	0Ch

	LOAD_I
	4
	Нагрузочное значение
	00h
	81h
	310Fh...3112h
	0Dh

	HYST_I
	1
	Гистерезис
	00h
	81h
	3113h
	0А

	PULSE_I
	1
	Импульс
	00h
	81h
	3114h
	0Fh


 *
Этот параметр может быть изменен только|передает| в режиме|штате| ОСТАНОВКИ.

|перерыв|DIAG_EN
Диагностические прерывания|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Диагностическое прерывание|перерыв|

00h = отключено|калечьте|

40h = включено


· Здесь|сюда| Вы де\активируете диагностическую функцию. 

|частотность|CHxx
Входная частота|
	Байт
	Функция
	Возможные значения

	0
	Входная частота ряд А
	02h: 100kHz|
07h|: 5kHz| 
03h: 60kHz| 
08h|: 2kHz| 

04h: 30kHz|
09h|: 1kHz| 

06h: 10kHz| 

Другие значения не позволены!



	1
	Входная частота ряд B
	

	2
	Входная частотная Блокировка
	

	3
	Входной частотный Шлюз
	

	4
	Входной частотный Сброс
	

	5
	0 
	


· XE "Digital part:Counter:Input frequency"

xe "Digital part:Counter:Input frequency"Входная частота позволяет вам инициализировать фильтр для I1, I4, I5, I7 и I8. С помощью фильтров вы можете, например, отфильтровать пиковые значения сигнала.
INT_I
Режимы прерываний| 
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 6 ... 0: Режимы прерываний 

Бит 0: Процессное прерывание Открытие HW Шлюза

Бит 1: Процессное прерывание Закрытие HW Шлюза

Бит|укусил| 2: Процессное прерывание Верхний предел|разлив|

Бит 3: Процессное прерывание Нижний предел

Бит 4: Процессное прерывание Значение сравнения

Бит 5: Процессное прерывание Конечное значение

Бит 6: Процессное прерывание Блокировочное значение
Бит 7: 1


· Установка соо|установктветствующего бита|бита| активизирует связанное прерывание|перерыв| процесса

FCT_I
Счетная функция|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 5 ... 0: Счетная|противоположная| функция


000000b = бесконечный счет

000001b = единожды: вперед


000010b = единожды: назад|наоборот|

000100b = единожды: нет главного направления|руководства|

001000b = периодически: вперед


010000b = периодически: назад|наоборот|

100000b = периодически: нет главного направления|руководства|
Бит 6: 1 
Бит 7: 0 


|MODE2_I
Счетный режим| 2
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит 2 ... 0: Установка выхода (... когда условие справедливо)

000b = никогда


001b = счетное значение >= значение сравнения  

010b = счетное значение <= значение сравнения 

100b = счетное значение = значение сравнения
Бит|укусил| 3: Инверсный счет ряд|слежение||про|руководства| B|инвертировал|

0 = Нет (не инвертировано)

1 = Да (инвертировано)
Бит|укусил| 6 ... 4: Сброс


000b = деактивация

001b = высокий уровень


011b = переход|острие| 0-1
|
101b| = переход|острие| 0-1 единожды
Бит 7: 0


· Для активации выхода бит CTRL_DO_SET (бит 1) контрольного слова должен быть активирован!
· Для активации сброса бит CTRL_SYNC_SET (бит 0) контрольного слова должен быть активирован!
|способ|MODE3_I
Счетный режим| 3
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 2 ... 0: Сигнальная оценка


000b = Счет деактивирован

001b = Единичный энкодер (в А и B)


010b = Двойной энкодер|дважды| (в А и B)


011b = Квадратичный энкодер (в А и B)


100b = Направление|руководство| (импульс в А и направление|руководство| в B)
Бит|укусил| 6 ... 3: HW Шлюз|

0000b = деактивация

0001b = активация
Бит|укусил| 7: Функция шлюза (внутренний шлюз)


0 = отмена|прервите| 


1 = прерывание 




· При деактивации счета|счетчике| дальнейшие настроечные параметры игнорируются.
· При деактивации HW шлюза счет начинается установками SW шлюза.
· При активации HW шлюза счет начнется только после установки HW и SW шлюза.
· При срабатывании функции "отмена|прерывают|" счет начинается снова|опять| со стартового значения|ценност|загрузки|. С| "прерыванием|перерыв|" счет продолжается с последнего значения|подсчетом|.

END_I,LOAD_I

Конечное значение|, 
Стартовое значение|ценность| 
Вы можете установить верхнее и нижнее значение предела, установив стартовое значение как стартовое и конечное значение.
HYST_I| 
Гистерезис|
XE "Digital part:Counter:Hysteresis"

xe "Digital part:Counter:Hysteresis"Гистерезис позволяет избежать неправильного счета при дребезжании значения сигнала непосредственно на значении сравнения. Вы можете установить гистерезис в диапазоне 0 - 255. Установка 0 и 1 деактивирует гистерезис. Гистерезис влияет на нулевой счет, сравнение, верхний и нижний предел.

PULSE_I| 
Импульс| (продолжительность)
XE "Digital part:Counter:Pulse"

xe "Digital part:Counter:Pulse"Продолжительность импульса отвечает за продолжительность активности выхода при достижении счета критерия сравнения. Продолжительность импульса может быть установлена с шагом в 2.048ms в диапазоне между 0 и 522.24ms. Если продолжительность импульса = 0, выход активируется, и сохраняет такое состояние, пока условие сравнения не перестанет выполняться.


Счетные функции|противоположные|
Краткий обзор

Вы можете осуществлять счет вперед и назад|наоборот| или выбрать счет в соответствии с функцией|противоположными|:

· Бесконечный счет, например, измерение расстояния с помощью инкрементального энкодера|дистанция||возрастающим|
· Единоразовый счет, например, счет к максимальному пределу|лимиту|
· Периодический подсчет, например, при повторяющемся процессе|противоположным|
В режиме единоразового и периодического подсчета Вы можете задать диапазон начала и окончания счета|ценность| через параметризацию.

Для каждой| функции можно сконфигурировать шлюз|счетчик, сравнение, гистерезис и процессное прерывание|перерыв|. 

Главное направление счета |руководство|
Через параметризацию Вы имеете возможность для каждого счетчика определить главное направление счета|руководство||счетчика|. 

Если выбрано "отсутствие|никого|", то доступен полный счетный ряд|диапазон||диапазон|:

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел
	+2 147 483 647 (231-1)


Главное направление счета|руководство| вперед

Верхнее ограничение диапазона. Счет начинается с 0 или стартового значения в прямом направлении, пока параметризуемое конечное значение станет равным -1, после чего счет начнется со стартового значения с генерацией импульса.
Главное направление счета|руководство||руководство| назад|наоборот|
Нижнее ограничение диапазона. Счет начинается с параметризуемого или стартового значения в обратном направлении пока параметризуемое конечное значение станет равным +1, после чего счет начнется со стартового значения с генерацией импульса.
Функция шлюза остановка/прерывание
Остановка процесса счета|подсчета|
XE "Digital part:Counter:Count abort"

xe "Digital part:Counter:Count abort"Процесс счета начинается после закрытия и повторного открытия шлюза со стартового значения.
Прерывание процесса счета|подсчета|
Процесс счета|подсчета| продолжится после закрытия и повторного открытия шлюза с последнего значения счета|прошлого||последнего||противоположного||ценности|.

Непрерывный счет|
XE "Digital part:Counter:Count continuously"

xe "Digital part:Counter:Count continuously"В этом операционном режиме счет начинается со стартового зачения.
Когда|противоположные| прямой счет|подсчет| достигает верхнего предела|лимита| счета, и поступает|подсчета| еще один импульс в этом направлении, то|позитивном||руководстве| счетчик прыгает|подскакивает| к нижнему пределу|лимиту| и продолжает счет от туда|подсчета|.

Когда обратный|противоположные| счет |подсчет||достигает нижнего предела|лимита| счета, и поступает|подсчета| еще один импульс в этом направлении, то|позитивном||руководстве| счетчик прыгает|подскакивает| к верхнему пределу|лимиту| и продолжает счет от туда|подсчета|.
Пределы|лимит| счета|подсчета| устанавливаются из действительного ряда значений|заставляют||подсчета|.

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел
	+2 147 483 647 (231-1)


При достижении верхнего или нижнего предела устанавливается соответстующий статусный бит STS_OFLW или STS_UFLW. Эти биты сохраняют свое значение до сброса с помощью RES_SET в контрольном слове.

Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
[image: image1]
Единоразовый счет
Нет главного счетного направления|руководства|
· Счет начинается со стартового значения.
· Счет ведется вперед или назад|наоборот|.

· Пределы|лимит| счета|подсчета| устанавливаются|заставляют| по|диапазону| максимальному диапазону|подсчета|.

· При достижении предела, счет переходит к противоположному пределу, внутренний шлюз автоматически закрывается и активируется статус STS_OFLW или STS_UFLW. Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
· Для рестарта процесса счета|подсчета| Вам придется повторно открыть внутренний шлюз.

· При прерывании процесс счета продолжится с последнего счетного значения.
· При остановке счет начнется со стартового значения.
	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел
	+2 147 483 647 (231-1)


Прерывание шлюзового управления:
[image: image2]
Остановка шлюзового управления:
[image: image3]
Главное счетное направление|руководство| вперед 

· Счет начинается со стартового значения.
· Когда счет достигает конечного значения -1, при следующем счетном импульсе он прыгает к стартовому значению и внутренний шлюз автоматически закрывается. Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
· Чтобы снова начать процесс счета, вы должны повторно открыть внутренний шлюз. Счет начнется со стартового значения.
· Вы можете считать дальше нижнего предела счета|противоположного||лимита|.

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Значение предела
	-2 147 483 646 (-231+1) до +2 147 483 646 (231-1)

	Нижний предел счета
	-2 147 483 648 (-231)
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Главное счетное направление|руководство| назад|наоборот|
· Счет начинается со стартового значения.
· Когда счет достигает конечного значения +1, при следующем счетном импульсе он прыгает к стартовому значению и внутренний шлюз автоматически закрывается. Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
· Чтобы снова начать процесс счета, вы должны изменить состояние  бита шлюза (0-1). Счет начнется со стартового значения.
· Вы можете считать дальше верхнего предела счета
	Пределы
	Действительный ряд значений

	Значение предела
	-2 147 483 646 (-231+1) до +2 147 483 646 (231-1)

	Верхний предел счета
	+2 147 483 646 (231-1)
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Периодический счет
Нет главного счетного направления|руководства|
· Счет начинается вперед или назад со стартового значения.
· При достижении предела счет переходит к стартовому значению и считает оттуда. Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
· Граница счета соответствует максимальному значению допустимого диапазона|подсчета|. XE "Digital part:Counter:Count periodically"
	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел счета
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел счета
	+2 147 483 647 (231-1)


[image: image6]
Главное счетное направление|руководство| вперед

· Счет начинается со стартового значения.
· Когда счет достигает конечного значения -1, при следующем счетном импульсе он прыгает к стартовому значению. Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
· Вы можете считать дальше нижнего предела счета|лимита|.

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Значение предела
	-2 147 483 646 (-231+1) до +2 147 483 646 (231-1)

	Нижний предел счета
	-2 147 483 648 (-231)
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Главное счетное направление|руководство| назад|наоборот|
· Счет начинается со стартового значения.
· Когда счет достигает конечного значения +1, при следующем счетном импульсе он прыгает к стартовому значению. Если разрешено, запускается дополнительное процессное прерывание.
· Вы можете считать дальше верхнего предела счета|подсчета|.

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Значение предела
	-2 147 483 646 (-231+1) до +2 147 483 646 (231-1)

	Верхний предел счета
	+2 147 483 646 (231-1)


[image: image8]


Дополнительные счетные функции|противоположные|
Краткий обзор

Следующие дополнительные функции могут быть установлены|заставляют| для счетчика|счетчика| 050-1BA00 через параметризацию:

· Функция шлюза
Служит для старта, остановки и прерывания|перерыв| функции счета|подсчета|.

· Функция блокировки|замка| 

Переход 0-1 цифрового входа "Блокировки" запоминает последнее счетное значение в регистре блокировки. 
· Сравнение

Вы можете установить значение сравнения, которое де\активирует цифровой выход, инициирует прерывание процесса в зависимости от счетного значения.
· Гистерезис

Гистерезис позволяет избежать неправильного счета при дребезжании значения сигнала непосредственно на значении сравнения. 
Схематическая структура

Иллюстрация показывает, как дополнительные функции влияют на счет. Далее эти функции описываются|изображают| подробно.
[image: image9]
Функция шлюза
XE "Digital part:Counter:Gate function"

xe "Digital part:Counter:Gate function"Де\активация счета осуществляется через внутренний шлюз (I-шлюз). I-шлюз - это операция AND программного шлюза (SW шлюз) и аппаратного шлюза (HW шлюз). Шлюз SW откроется (активируется) через пользовательскую программу, когда бит SW_GATE_SET зоны вывода CCTRL_I изменит свое состояние на 0-1. Шлюз SW закроется (деактивируется), когда бит SW_GATE_RESET изменит свое состояние на 0-1.
Шлюз HW управляется соответствующим входом "Шлюза". Параметризация позволяет вам деактивировать HW шлюз таким образом, что счет активируется только через SW шлюз. Следующие состояния влияют на внутренний шлюз:
	SW шлюз
	 HW шлюз
	влияние на I-шлюз

	0
	переход 0-1
	0

	1
	переход 0-1
	1

	переход 0-1
	1
	1

	переход 0-1
	0
	0

	переход 0-1
	деактивация
	1


Функции шлюза остановка|прерывают| и прерывание
Параметризация определяет шлюз, прерывает или останавливает|прерывают||противоположный| процесс счета.

· При функции остановки после повторного запуска шлюза счет начнется со стартового значения.
[image: image10]
· При функции прерывания, после повторного запуска шлюза счет начнется с последнего счетного значения.

[image: image11]
Управление шлюзом остановка, прерывание|
Управление шлюзом через SW шлюз, остановка 
	SW шлюз
	 HW шлюз
	Счетная реакция

	переход 0-1


	деактивирован


	Рестарт со стартового значения


Управление шлюзом через SW шлюз,  прерывание 
	SW шлюз
	HW шлюз
	Счетная реакция

	переход 0-1
	деактивирован
	Продолжение


Управление шлюзом через SW/HW шлюз, остановка
	SW шлюз
	HW шлюз
	Счетная реакция

	переход 0-1
	1
	Продолжение

	1
	переход 0-1
	Рестарт со стартового значения


Управление шлюзом через SW/HW шлюз, прерывание
	SW шлюз
	HW шлюз
	Счетная реакция

	переход 0-1
	1
	Продолжение

	1
	переход 0-1
	Продолжение


Управление шлюзом
"Единоразовый счет"

Управление шлюзом через SW/HW шлюз, режим "Единоразовый счет":
Если внутренний шлюз был автоматически закрыт|закрывает|, его можно открыть только исполнив следующие|опять| условия|состоянием|:

	SW шлюз
	HW шлюз
	Реакция I-шлюза

	1
	переход 0-1
	1

	переход 0-1
(после перехода 0-1 в HW шлюзе)
	1


	1


Функция блокировки|замка| 

XE "Digital part:Counter:Latch function"

xe "Digital part:Counter:Latch function"Как только во время счета на "Блокировочном" входе реализуется переход 0-1, последнее счетное значение запоминается в блокировочном регистре.
Вы можете доступиться к блокировочному регистру через область ввода.
После операции STOP-RUN| блокировка |замок|обнуляется|перемещения|.

Сравнение

Значение сравнения определяется в CC_I. Как только условие сравнения достигнуто, активируется бит STS_DO счетного статуса.
Помните, что бит STS_DO можно учитывать только когда активирован бит STS_CTRL_DO счетного статуса.
Вы конфигурируете поведение выхода|противоположной||выпуска| через параметризацию (MODE2_I|):

· выход|выпуск| никогда не переключается
· выход переключается, когда счетное значение ( значения сравнения 
· выход переключается, когда счетное значение ( значения сравнения 
· выход переключается значением сравнения
Выход|выпуск| никогда не переключается
Выход|выпуск| никогда не переключается.

Выход переключается, когда счетное значение ( значения сравнения

Выход остается активным, пока счетное значение больше или равно значению сравнения.
Выход переключается, когда счетное значение ( значения сравнения

Выход остается активным, пока счетное значение меньше или равно значению сравнения.
Импульс при значении|ценности| сравнения

Когда счет достигает значения сравнения, выход активируется на время, установленное параметром продолжительности импульса.
Если продолжительность импульса = 0 выход будет активен, пока условие сравнения не нарушится.
Когда вы установили главное счетное направление, выход активируется только при достижении значения сравнения при счете в главном направлении.
Продолжительность импульса
Продолжительность импульса определяет как долго выход будет находиться в активном состоянии.
Он устанавливается с шагом 2.048ms в диапазоне между 0 и 522.24ms. 
Продолжительность импульса начинается с активации цифрового выхода. Неточность продолжительности импульса - менее 2.048ms.
Послеактивационная продолжительность импульса отсутствует, когда значение сравнения было нарушено и достигнуто снова в течение импульса.

    [image: image12.wmf]
Примечание!

Бит STS_DO активируется вместе с битом STS_CMP в счетном статусе. В отличие от бита STS_DO этот бит остается активным, пока он не будет сброшен битом RES_SET контрольного слова.
Гистерезис

XE "Digital part:Counter:Hysteresis"

xe "Digital part:Counter:Hysteresis"Гистерезис позволяет избежать неправильного счета при дребезжании значения сигнала непосредственно на значении сравнения. 
Вы можете установить гистерезис в диапазоне 0 - 255. Установка 0 и 1 деактивирует гистерезис. Гистерезис влияет на нулевой счет, сравнение, верхний и нижний предел.

Активизированный гистерезис остается активным после изменения. Новый диапазон гистерезиса принимается при следующем событии гистерезиса.
Следующие изображения иллюстрируют поведение выхода для гистерезиса 0 и гистерезиса 3 при следующих условиях:
Счетное значение і значение сравнения
[image: image13]
	(1)
	Счетное значение і значение сравнения ( выход и гистерезис активируется

	(2)
	Выход за диапазон гистерезиса ( выход сбрасывается

	(3)
	Счетное значение і значение сравнения ( выход и гистерезис активируется

	(4)
	Выход за диапазон гистерезиса, выход сохраняет активность для счетное значение і значение сравнения

	(5)
	Счетное значение < значение сравнения и гистерезис активен ( выход  сбрасывается

	(6)
	Счетное значение і значение сравнения ( выход не активируется для активного  гистерезиса

	(7)
	Выход за диапазон гистерезиса, выход сохраняет активность для счетное значение і значение сравнения


При достижении условия сравнения гистерезис становится активным. При активном гистерезисе результат сравнения будет неизменен, пока счетное значение не выйдет за диапазон гистерезиса. После этого новый гистерезис активируется снова только при достижении условия сравнения. 
Импульс при достижении значения|ценности| сравнения |нулем|продолжительностью 0
[image: image14]
	(1)
	Счетное значение = значение сравнения ( выход и гистерезис активируется

	(2)
	Выход за диапазон гистерезиса ( выход сбрасывается и счетное значение  значение сравнения

	(3)
	Счетное значение = значение сравнения ( выход и гистерезис активируется

	(4)
	Выход сбрасывается при выходе за диапазон гистерезиса и счетное значение > значение сравнения

	(5)
	Счетное значение = значение сравнения ( выход и гистерезис активируется

	(6)
	Счетное значение = значение сравнения и гистерезис активен ( выход остается активным

	(7)
	Выход за диапазон гистерезиса и счетное значение  значение сравнения ( выход сбрасывается


При достижении условия сравнения гистерезис становится активным. При активном гистерезисе результат сравнения будет неизменен, пока счетное значение не выйдет за диапазон гистерезиса. После этого новый гистерезис активируется снова только при достижении условия сравнения. 
Импульс при достижении значения|ценности| сравнения |нулем|продолжительностью не 0
[image: image15]
	(1)
	Счетное значение = значение сравнения ( импульс сгенерирован, гистерезис активирован и счетное направление сохранено

	(2)
	Выход за диапазон гистерезиса в противоположную сторону сохраненного направления счета ( импульс сгенерирован, гистерезис деактивирован 

	(3)
	Счетное значение = значение сравнения ( импульс сгенерирован, гистерезис активирован и счетное направление сохранено

	(4)
	Выход за диапазон гистерезиса без изменения направления счета  ( импульс сгенерирован, гистерезис деактивирован 

	(5)
	Счетное значение = значение сравнения ( импульс сгенерирован, гистерезис активирован и счетное направление сохранено

	(6)
	Счетное значение = значение сравнения и гистерезис активен (нет импульса

	(7)
	Выход за диапазон гистерезиса в противоположную сторону сохраненного направления счета ( импульс сгенерирован, гистерезис деактивирован


При достижении условия сравнения гистерезис становится активным и импульс генерируется. До тех пор пока счетное значение находится в пределах диапазона гистерезиса, никакой другой импульс не генерируется. С активацией гистерезиса, счетное направление запоминается в модуле. Если счетное значение выходит за диапазон гистерезиса в противоположную сторону сохраненного направления счета, импульс генерируется. Если счетное значение выходит за диапазон без изменения направления счета, импульс не генерируется.



Диагностика и прерывания|перерыв|
Краткий обзор

	Событие


	Процессные прерывания
	Диагностические прерывания
	параметри
зация

	HW шлюз открыт
	X
	-
	X

	HW шлюз закрыт
	X
	-
	X

	Верхний предел
	X
	-
	X

	Нижний предел
	X
	-
	X

	Значение сравнения
	X
	-
	X

	Конечное значение
	X
	-
	X

	Блокировочное значение
	X
	-
	X

	Потеря процессного прерывания
	-
	X
	X

	Перегрузка выхода
	-
	X
	X


Процессные прерывания|перерыв|
Посредством процессных прерываний Вы можете реагировать на асинхронные события|случаю||перерыв|. Процессное прерывание|перерыв| прерывает последовательность исполнения линейной программы и переходит к выполнению процедуры прерывания|подскакивает||соответствующему||перерыва|. 

В CANopen| данные прерывания|перерыва| процесса передаются|передают| через аварийную телеграмму.

В CPU, Profibus| и ProfiNET|, данные прерывания|перерыва| процесса передаются|передают| через диагностическую телеграмму.

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT.
	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	SX

	PRIT_A
	1
	Данные процессного прерывания
	00h
	02h

	PRIT_B
	1
	Состояние входов
	00h
	03h

	PRIT_US
	2
	µs тикер
	00h
	04h ... 05h


PRIT_A
Данные процессного прерывания|перерыва|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Данные процессного прерывания

Бит|укусил| 0: HW шлюз открыт|
Бит|укусил| 1: HW шлюз закрыт|
Бит|укусил| 2: Достижение предела, конечного| значения|ценность|
Бит|укусил| 3: Достижение значения|ценность| сравнения

Бит|укусил| 4: Достижение значение|ценность| блокировки|замка|
Бит 7 ... 5: зарезервировано


PRIT_B
Состояние входов|вклада|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Состояние|штат| входов|вклада| в момент процессного прерывания|перерыва|
Бит|укусил| 0: Входное значение канал |ценности| 0 (ряд A|)

Бит|укусил| 1: Входное значение канал |ценности||ценности| 1 (ряд B|)

Бит|укусил| 2: Входное значение канал|ценности| 2 (Блокировка|замок|)

Бит|укусил| 3: Входное значение канал 3 (HW шлюз|)

Бит|укусил| 4: Входное значение канал|ценности| 4 (Сброс)

Бит 7 ... 5: зарезервировано


PRIT_US
µs тикер|маятник| |
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0 ... 1
	Значение µs тикера в момент процессного прерывания


Диагностические данные

С помощью параметризации Вы можете активировать диагностическое прерывание|перерыв| для модуля.

Диагностическое прерывание модуля служит для получения диагностических данных.

Как только причина для активации диагностического прерывания больше не присутствует, будет сгенерировано исходящее диагностическое прерывание.
Все события, происходящие между приемом и отправкой диагностического прерывания, будут потеряны. 
В пределах этого времени индикатор MF модуля светится. 
DS = Сохранение активно|заставила| через CPU, Profibus| и ProfiNET|. Доступ происходит с DS 01h|. Дополнительно, первые 4 байта могут быть доступны с DS 00h|.

IX| =  Индекс для доступа через CANopen|. Доступ происходит с IX| 2F01h|. Дополнительно, первые 4 байта могут быть доступны с IX| 2F00h|.

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	Диагностика
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	18h
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	Диагностика
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	76h
	
	
	06h

	NUMBIT


	1
	Количество диагностических битов на канал
	08h
	
	
	07h



	NUMCH


	1
	Количество каналов модуля
	01h


	
	
	08h



	CHERR
	1
	Ошибка канала
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR


	1
	Специфическая для канала ошибка
	00h


	
	
	0Ах



	CH1ERR…CH7ERR
	7
	зарезервировано

	00h


	
	
	0Bh ... 11h



	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


ERR_A
Диагностика|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 0: появление ошибки в модуле
Бит|укусил| 1: зарезервировано
Бит|укусил| 2: появление внешней ошибки
Бит|укусил| 3: появление ошибки канала

Бит|укусил| 4: перегрузка выхода|выпуске|
Бит 7 ... 5: зарезервировано


MODTYP
Модульная информация|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 3 ... 0: Класс модуля


1000b:  Функциональность модуля
Бит|укусил| 4: появление |заставьте|информации канала

Бит 7 ... 5: зарезервировано


ERR_C
зарезервировано|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


ERR_D
Диагностика|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 5 ... 0: зарезервировано
Бит|укусил| 6: установка при потере|заставьте| прерывания|перерыве||утратил|
Бит 7: зарезервировано


CHTYP
Тип канала|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 6 ... 0: Тип канала 


76h: Счетный|противоположный| модуль

Бит 7: зарезервировано


|бит|NUMBIT  Диагностические биты|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 08h)


NUMCH
Каналы|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 01h)


CHERR
Ошибка канала|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 0: установка при|заставьте| ошибке в канальной группе 0

Бит 7 ... 1: зарезервировано


CH0ERR
канально-специфическая
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Диагностическое прерывание при потере процессного прерывания|перерыв||перерыв||теряет|...

Бит|укусил| 0: HW шлюз открыт
Бит|укусил| 1: HW шлю закрыт|закрывает|
Бит|укусил| 2: Верхний\нижний предел, конечное значение|ценность|
Бит|укусил| 3: Достижение значения|ценность| сравнения

Бит|укусил| 4: Сохранение блокировочного|хранит| значения|ценность||замка|
Бит 7 ... 5: зарезервировано


CH1ERR| ...
CH7ERR
зарезервировано|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


|маятник|DIAG_US
µs тикер|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент диагностики
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