Подключение

Стандартное подключение


[1]   DC 24V| питание |пересечение||энергетики|I/O области силовой секции

[2] DC 24V| питание шинного распределителя и I/O электронной области
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Примечание!

Силовая секция и электронная секция внутренне защищены от перенапряжения плавкими предохранителями, которые размещаются в середине модуля питания.

Рекомендуется силовую секцию защищать быстродействующим предохранителем 10A, а электронную - быстродействующим предохранителем 4A.

Статусная LED индикация |штат|электропитания|
После подачи питания на System SLIO LED индикаторы RUN и MF загораются и светятся до тех пор, пока суммарный потребляемый ток не превышает| 3A|.

При превышении потребляемого тока|током| 3A| LED индикаторы тухнут. Для увеличения мощности системы между периферийными модулями необходимо установить блок питания 007-1AB10.|
Установка блоков питания

Если 10A для питания силовой области не достаточно, необходимо использовать дополнительный модуль питания 007-1AB00. Таким образом, Вы также имеете возможность определить изоляционные группы.

Если 3A для питания внутренней шины не достаточно, то необходимо дополнительно поставить блок питания с заказным номером 007-1AB10.
Дополнительно, Вы получаете изолированную группу DC| 24V| питания силовой секции |пересечение|с 10A|.

Размещение блока питания 007-1AB10 увеличивает допустимый потребляемый ток системы на 2A||опять|.

Блок питания
007-1AB00|
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Блок питания
007-1AB10|
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[1]   DC 24V| питание |пересечение||энергетики|I/O области силовой секции (макс. 10A|)

[2] DC 24V питание шинного распределителя и I/O электронной области 

[3]   DC 24V| питание I/O электронной области 
Крепление экрана|привязанность|
Для крепления экрана применяются специальные держатели экранной шины|курьера|.

Держатель|курьер| (доступный как аксессуар|аксессуар|) служит да подключения экранов кабелей к общему экрану системы. 

Крепится держатель экранной шины снизу терминального|предельного| модуля. Для адаптации держателя к использованию на плоской DIN-рейке необходимо отделить от него специальную распорку.

После установки держателя с|курьера| экранной шиной, к ней с помощью специальных экранных зажимов необходимо прикрепить провода, предварительно сняв с них внешнюю изоляцию.
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[1]   Держатель экранной шины

[2]   Экранная шина

[3]   Экранный зажим

[4]   Экран кабеля

