Вступление

Диапазон измерений

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел
	+2 147 483 647 (231-1)


Максимальная частота счета|противоположная||частотность| - 2MHz|.

Адресация

В CPU, Profibus| и ProfiNET|, входам\выходам присвоено определенную адресную область.

IX| = Индекс для доступа через CANopen| 

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|
Входная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CV_I
	4
	Счетное значение
	5400h
	01h

	+4
	CSTS_I
	2
	Счетный статус
	5402h
	02h

	+6
	C_US
	2
	16бит µs значение
	5403h
	03h


Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CC_I
	4
	Значение сравнения
	5600h
	01h

	+4
	CS_I
	4
	Заданное значение
	5601h
	02h

	+8
	CCTRL_I
	2
	Контрольное слово
	5602h
	03h


CSTS_I 

Счетный статус|
	Бит
	Имя
	Функция

	0
	STS_SYNC
	Сброс был активирован

	1
	STS_CTRL_COMP
	Устанавливается, когда бит сравнения активен

	2
	STS_SW-GATE


	Статус программного шлюза (устанавливается, когда SW шлюз активен)


	3
	STS_RST
	Статус сброса

	4
	-
	зарезервировано

	5
	STS_GATE


	Статус внутреннего шлюза (устанавливается когда внутренний шлюз активен)

	6
	STS_COMP
	Статус бита сравнения

	7
	STS_C_DN
	Статус, устанавливаемый при обратном счете

	8
	STS_C_UP
	Статус, устанавливаемый при прямом счете

	9
	STS_CMP*


	Статусное сравнение, устанавливается при соответствии условий. Если параметризацией установлено никогда - бит никогда не активируется

	10
	STS_END*


	Статус устанавливается при достижении конечного значения

	11
	STS_OFLW*
	Статус устанавливается при верхнем пределе

	12
	STS_UFLW*
	Статус устанавливается при нижнем пределе

	13
	STS_ZP*
	Статус устанавливается в нулевом счете

	14…15
	-
	зарезервировано


*
Биты сохраняют значение до сброса с помощью RES_SET (бит 6 контрольного слова). 
CCTRL_I
Контрольное слово| 

	Бит
	Имя
	Функция

	0
	CTRL_SYNC_SET
	активация режима сброса

	1
	CTRL_COMP_SET
	активация бита сравнения

	2
	SW_GATE_SET
	установка программного шлюза

	3 ... 4
	-
	зарезервировано

	5
	COUNTERVAL_SET


	временная установка текущего значения счета в значение уставки

	6
	RES_SET


	сбрасывает биты  STS_CMP, STS_END, STS_OFLW, STS_UFLW и STS_ZP при переходе 0-1

	7
	-
	зарезервировано

	8
	CTRL_SYNC_RESET
	деактивация режима сброса

	9
	CTRL_COMP_RESET
	деактивация бита сравнения

	10
	SW_GATE_RESET
	сброс программного шлюза

	11 ... 15
	-
	зарезервировано


Параметрические| данные

Через параметризацию вы можете|остальных|:

· Сконфигурировать прерывания

· Организовать входной фильтр

· Выбрать режим счета

· Установить стартовое и конечное значение
DS = Набор данных для доступа через CPU, Profibus| и ProfiNET|
IX| =  Индекс для доступа через CANopen|
SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT| 

	Имя


	Байты


	Функция


	По умолчанию
	DS
	IX


	SX



	DIAG_EN
	1
	Диагностическое прерывание*
	00h
	00h
	3100h
	01h

	CH0A
	1
	Входная частота ряд A
	02h
	01h
	3101h
	02h

	CH1B
	1
	Входная частота ряд B
	02h
	01h
	3102h
	03h

	CH2R
	1
	Входная частота Сброса
	02h
	01h
	3103h
	04h

	CH3
	1
	зарезервировано
	00h
	01h
	3104h
	05h

	INT_I
	1
	Режим прерывания*
	00h
	80h
	3105h
	06h

	FCT_I
	1
	Функция счета*
	00h
	80h
	3106h
	07h

	MODE2_I
	1
	Режим счета 2*
	00h
	80h
	3107h
	08h

	MODE3_I
	1
	Режим счета 3*
	00h
	80h
	3108h
	09h

	END_I
	4
	Конечное значение
	00h
	81h
	3109h...310Ch
	0Ah

	LOAD_I
	4
	Стартовое значение
	00h
	81h
	310Dh...3110h
	0Bh

	HYST_I
	1
	Гистерезис
	00h
	81h
	3111h
	0Ch

	CRES
	1
	зарезервировано
	00h
	81h
	3112h
	0Dh


 *
Этот параметр может быть изменен только|передает| в режиме|штате| ОСТАНОВКИ.

Управление счетом

Счетчик управляется через внутренний шлюз (I-шлюз). I-шлюз соответствует программному шлюзу (SW).
SW шлюз: Открыт (активен): 
в программе пользователя переход 0-1 SW_GATE_SET в контрольном слове



  Закрыт (не активен): 
в программе пользователя переход 1-0 SW_GATE_RESET в контрольном слове
Бит сравнения|выпуск|
Следующие режимы бита сравнения STS_COMP счетного статуса могут быть установлены через параметризацию:

· Нет сравнения: Бит сравнения не рассматривается|выпуск|
· Счетное значение ( значение сравнения: Бит сравнения активируется
· Счетное значение ( значение сравнения: Бит сравнения активируется
· Счетное значение = значение сравнения: Бит сравнения активируется
Помните, что бит сравнения может быть установлен, только если бит STS_CTRL_COMP счетного статуса активен.


