Chapter 2   Описание аппаратных средств
Manual VIPA System SLIO

Техническая документация VIPA System SLIO
Глава 2   Описание аппаратных средств

Глава 2 Описание аппаратных средств|вид|
Краткий обзор

В этой главе детально описывается аппаратная структура счетного модуля System SLIO|противоположный| 050‑1BВ00|оказывается|.

Технические данные приводятся в конце главы.
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Свойства

Особенности

· 2 счетчика|противоположный| 32bit| (AB|), реверсивных, DC 24V|
· Максимальная частота счета 400kHz| (AB| 1/2/4-кратное исчисление или импульс| и направление|руководство|)

· Значение|ценность| сравнения, заданное значение, входной фильтр (конфигурируемый)
· Функции прерывания и диагностики с µs||штампом| временной меткой
· µs||штампом| временная метка|штамп| для счетного|противоположного| значения|ценности| (например, для вычисления скорости)


Данные для заказа
	Тип
	Номер заказа
	Описание

	FM 050
	VIPA 050-1BВ00
	Счетный|противоположный| модуль 2x32Bit DC 24V|




Структура
050-1BВ00|
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	Фиксатор терминального модуля
Маркировочная|маркирует| полоса|ширина|
Внутренняя шина|
Статусные LED индикаторы
DC 24V| питание силовой части
Электронный модуль

Терминальный|предельный| модуль

Защелка электронного модуля
Терминал (клеммник)



	Статусная индикация
[image: image2]
	LED
	Цвет
	Описание

	
	RUN
	зеленый
	RUN
	MF
	

	
	MF
	красный
	●
	○
	Шинное соединение - OK 

Состояние модуля - OK

	
	
	
	●
	●
	Шинное соединение  OK

Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	●
	Шинное соединение - отсутствует
Состояние модуля - ошибка

	
	
	
	○
	○
	Ошибка питания шины

	
	
	
	¤


	¤


	Ошибка параметризации (см. Базовая информация)

	
	
	
	

	
	А0
	зеленый
	●
	Счетчик 0: Вход 1 A0/импульс установлен

	
	B0
	зеленый
	●
	Счетчик 0: Вход 5 В0/направление установлено

	
	А1
	зеленый
	●
	Счетчик 1: Вход 4 A1/импульс установлен

	
	B1
	зеленый
	●
	Счетчик 1: Вход 8 В1/направление установлено


активно: ●  не активно: ○   мигает|щурится| с 2Hz|: ¤
Подключение
Применяются провода сечением 0.08mm2 - 1.5mm2.
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	Поз.
	Функция
	Тип
	Описание

	1
	A0
	I
	Счетчик 0: А / импульс

Импульсный вход для счетного сигнала соответствующего канала А энкодера для 1-, 2- или 4-кратного исчисления.

	2
	DC 24V
	O
	DC 24V для энкодера

	3
	0V
	O
	GND

	4
	А1
	I
	Счетчик 1: А / импульс

Импульсный вход для счетного сигнала соответствующего канала А энкодера для 1-, 2- или 4-кратного исчисления.

	5
	В0
	I
	Счетчик 0: В / направление

Сигнал направления соответствующего канала В энкодера (реверсивный через параметризацию).

	6
	DC 24V
	O
	DC 24V для энкодера

	7
	0V
	O
	GND

	8
	B1
	I
	Счетчик 1: В / направление

Сигнал направления соответствующего канала В энкодера (реверсивный через параметризацию).


I: Вход|вклад|, O: Выход|выпуск|


Технические данные
	Код заказа
	050-1BВ00

	Тип
	FM 050

	ID модуля
	08C3 380A

	Потребление тока/потеря мощности
	

	Потребление тока внутренней шины
	75mA

	Потеря мощности
	0.9W

	Цифровые входы
	

	Количество входов
	4

	Длина экранированного кабеля
	100m

	Потребление тока от напряжения нагрузки L+ (без нагрузки)
	15mA

	Номинальное значение
	DC 20.4...28.8V

	Входное напряжение для сигнала "1"
	DC 15 ... 28.8V

	Входное напряжение для сигнала "0"
	DC 0...5V

	Входной ток для сигнала "1"
	3mA

	Возможность двопроводного подключения Two-Wire-BERO
	(

	Макс. разрешенный статический ток BERO
	0.5mA

	Задержка перехода входа от "0" к "1"
	0.8µs

	Задержка перехода входа от "1" к "0"
	0.8µs

	Количество одновременного использования по горизонтали
	4

	Количество одновременного использования по вертикали
	4

	Входная характеристика
	IEC 61131, тип 1

	Размер входных данных
	12Byte

	Цифровые выходы
	

	Количество выходов
	-

	Длина экранированного кабеля
	-

	Длина неэкранированного кабеля
	-

	Номинальное напряжение нагрузки
	-

	Задержка перехода выхода от "0" к "1"
	-

	Задержка перехода выхода от "1" к "0"
	-

	Активная нагрузка
	-

	Параллельное переключение нагрузки для резервирования управления нагрузкой
	-

	Параллельное переключение нагрузки для увеличения мощности
	-

	Приведение в действие цифрового входа
	-

	Частота коммутации резистивной нагрузки
	-

	Частота коммутации индуктивной нагрузки
	-

	Внутреннее ограничение выключения индуктивного напряжения 
	-

	Защита выхода от короткого замыкания
	-

	Триггер
	-

	Размер выходных данных
	12Байт

	Технические данные счетчика
	

	Количество счетчиков
	2

	Ширина одного счета
	32Бит

	Максимальная частота коммутации входа
	100kHz

	Максимальная частота счета
	400kHz

	Режим инкрементального энкодера
	(

	Режим импульс/направление
	(

	Доступность входного шлюза
	-

	Доступность входной блокировки
	-

	Доступность сброса входа
	-

	Доступность выхода
	-


	Код заказа
	050-1BB00

	Статусная информация, тревоги, диагностика
	

	Индикация статуса
	да

	Прерывания
	да, параметризация 

	Процессные тревоги
	да, параметризация

	Диагностическое прерывание
	да, параметризация

	Диагностические функции
	да, параметризация

	Чтение диагностической информации
	возможно

	Состояние модуля
	зеленый LED

	Отображение ошибки модуля
	красный LED

	Отображение ошибки канала
	нет

	Изоляция
	

	Между каналами и внутренней шиной
	(

	Прочность изоляции
	DC 500V

	Механические данные
	

	Габариты (ШxВxГ)
	12.9mm x 109mm x 76.5mm

	Вес
	60г

	Условия эксплуатации
	

	Температура эксплуатации
	0°C - 60°C

	Температура хранения
	-25°C - 70°C

	Сертификаты
	

	UL508
	в подготовке
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