Chapter 3   Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.
Manual VIPA System SLIO


Вступление

Диапазон измерений

	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	-2 147 483 648 (-231)

	Верхний предел
	+2 147 483 647 (231-1)


Максимальная частота счета|противоположная||частотность| - 400kHz|.

Адресация

В CPU, Profibus| и ProfiNET|, входам\выходам присвоено определенную адресную область.

IX| = Индекс для доступа через CANopen с s =| подиндекс, в зависимости от количества и типа счетчика

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|
Входная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CV_I
	4
	Счетчик 0: Счетное значение
	5400h/s
	01h

	+4
	CV_II
	4
	Счетчик 1: Счетное значение
	5400h/s+1
	02h

	+8
	CSTS_I
	2
	Счетчик 0: Счетный статус
	5402h/s
	03h

	+10
	CSTS_II
	2
	Счетчик 1: Счетный статус
	5402h/s+1
	04h


Выходная область

	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	CCTRL_I
	2
	Счетчик 0: Контрольное слово
	5602h/s
	01h

	+2
	CCTRL_II
	2
	Счетчик 1: Контрольное слово
	5602h/s+1
	02h


CSTS_I
CSTS_II

Счетный статус|
	Бит
	Имя
	Функция

	0…1
	-
	зарезервировано

	2
	STS_SW-GATE


	Статус программного шлюза (устанавливается, когда SW шлюз активен)

	3…4
	-
	зарезервировано

	5
	STS_GATE


	Статус внутреннего шлюза (устанавливается когда внутренний шлюз активен)

	6
	-
	зарезервировано

	7
	STS_C_DN
	Статус, устанавливаемый при обратном счете

	8
	STS_C_UP
	Статус, устанавливаемый при прямом счете

	9…10
	-
	зарезервировано

	11
	STS_OFLW*
	Статус устанавливается при достижении верхнего предела

	12
	STS_UFLW*
	Статус устанавливается при достижении нижнего предела

	13
	STS_ZP*
	Статус устанавливается в нулевом счете

	14…15
	-
	зарезервировано


*
Биты сохраняют значение до сброса с помощью RES_SET (бит 6 контрольного слова). 
CTRL_I
CTRL_II Контрольное слово| 

	Бит
	Имя
	Функция

	0…1
	-
	зарезервировано

	2
	SW_GATE_SET
	установка программного шлюза

	3 ... 5
	-
	зарезервировано

	6
	RES_SET


	сбрасывает биты  STS_OFLW, STS_UFLW и STS_ZP при переходе 0-1

	7…9
	-
	зарезервировано

	10
	SW_GATE_RESET
	сброс программного шлюза

	11 ... 15
	-
	зарезервировано


Параметрические| данные

DS = Набор данных для доступа через CPU, Profibus| и ProfiNET|
IX| =  Индекс для доступа через CANopen|
SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT| 

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	CH0A
	1
	С0: Входная частота ряд A
	02h
	01h
	3100h
	01h

	CH1B
	1
	С0: Входная частота ряд B
	02h
	01h
	3101h
	02h

	CH2A
	1
	С1: Входная частота ряд A
	02h
	01h
	3102h
	03h

	CH3B
	1
	С1: Входная частота ряд B
	02h
	01h
	3103h
	04h

	MODE2_I
	1
	С0: Режим счета 2*
	00h
	80h
	3104h
	05h

	MODE3_I
	1
	С0: Режим счета 3*
	00h
	80h
	3105h
	06h

	MODE2_II
	1
	С1: Режим счета 2*
	00h
	82h
	3106h
	07h

	MODE3_II
	1
	С1: Режим счета 3*
	00h
	82h
	3107h
	08h


 *
Этот параметр может быть изменен только|передает| в режиме|штате| ОСТАНОВКИ.

Управление счетом

Счетчик управляется через внутренний шлюз (I-шлюз). I-шлюз соответствует программному шлюзу (SW).
SW шлюз: Открыт (активен): 
в программе пользователя переход 0-1 SW_GATE_SET в контрольном слове



  Закрыт (не активен): 
в программе пользователя переход 1-0 SW_GATE_RESET в контрольном слове
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