Chapter 3   Инструкция по эксплуатации
Manual VIPA System SLIO

Техническая документация VIPA System SLIO
Глава 3   Инструкция по эксплуатации

Глава 3 Инструкция по эксплуатации
Краткий обзор

В этой главе детально описываются эксплуатационные особенности и функционал счетного модуля System SLIO SSI|противоположный| 050‑1BS00|изображает||оказывается|.
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Вступление
Диапазон SSI измерений
	Пределы
	Действительный ряд значений

	Нижний предел
	0

	Верхний предел
	4 294 967 295 (232-1)*


*
Это значение зависит от типа энкодера 
Адресация
В CPU, Profibus| и ProfiNET|, входам\выходам присвоено определенную адресную область.

IX| = Индекс для доступа через CANopen

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|
Входная область
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	EV_I
	4
	Значение энкодера
	5400h
	01h

	+4
	C_US
	2
	16бит µs значение
	5402h
	02h


Выходная область

Этот модуль не использует байты выходной области
Параметрические| данные

DS = Набор данных для доступа через CPU, Profibus| и ProfiNET|
IX| =  Индекс для доступа через CANopen|
SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT| 

    [image: image1.wmf]
Примечание!

Параметры могут быть переданы только в режиме ОСТАНОВКИ.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	DIAG_EN
	1
	Диагностическое прерывание
	00h
	00h
	3100h
	01h

	IDLE
	2
	Пауза
	0C00h
	80h
	3101h... 3102h
	02h

	BAUD
	2
	Скорость передачи
	0180h
	80h
	3103h...3104h
	03h

	CRES
	1
	зарезервировано
	00h
	80h
	3105h
	04h

	NORM
	1
	Нормализация
	00h
	80h
	3106h
	05h

	LGTH
	1
	Длинна бита данных энкодера
	18h
	80h
	3107h
	06h

	MODE
	1
	SSI режим
	1Eh
	80h
	3108h
	07h

	CRES
	3
	зарезервировано
	00h
	80h
	3109h...310Bh
	08h

	SSI_EN
	1
	SSI функция
	00h
	80h
	310Ch
	09h


Исчисление значений энкодера
Как только модуль адаптирован к энкодеру и активирован параметр SSI функция, модуль стартует с посылкой временного сигнала и начинает исчислять значения энкодера. Полученные значения сохраняются во входной области.

Область входов\выходов
Краткий обзор

Следующие области входов\выходов используется в 050-1BS00: 

В CPU, Profibus| и ProfiNET|, входам\выходам присвоено определенную адресную область.

IX| = Индекс для доступа через CANopen| 

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|
Входная область
6байт|
	Адр.
	Имя
	Байты
	Функция
	IX
	SX

	+0
	EV_I
	4
	Значение энкодера
	5400h
	01h

	+4
	C_US
	2
	16бит µs значение
	5402h
	02h


Значение энкодера|ценность| |
Здесь находятся текущие значения энкодера формата DWORD. Если SSI функция отключена, значения энкодера всеравно остаются.
    [image: image2.wmf]
Примечание!

При отсутствии напряжения питания энкодера, для F ... Fh значения возвращаются в виде бинарного кода, для A ... Ah - в виде кода Грея.

16бит µs значение|ценность| |
В модуле SLIO| есть таймер|хронометр| (µs| тикер|маятник|). При включении питания| таймер|хронометр| начинает счет с 0. После 65535µs| таймер|хронометр| начинает счет снова с 0|опять|.  
С SSI при каждом изменении значения энкодера значение таймера сохраняется как 16битное значение во входной области. Это значение соответствует переходу в 1 активного временного значения энкодера и, соответственно, времени сохранения значения энкодера в выходном регистре.
Выходная область|
Этот модуль не использует байты выходной области



Параметрические данные
Краткий обзор

Через параметризацию вы можете|остальных|:

· Задать параметры SSI энкодера (смотрите инструкцию к энкодеру)

· Выбрать режим модуля (мастер\слушатель)
· Активировать диагностические прерывания
DS = Доступ установки данных через CPU, Profibus| и ProfiNET|
IX| = Индекс для доступа через CANopen| 

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT| 

    [image: image3.wmf]
Примечание!

Параметры могут быть переданы только в режиме ОСТАНОВКИ.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	DIAG_EN
	1
	Диагностическое прерывание
	00h
	00h
	3100h
	01h

	IDLE
	2
	Пауза
	0C00h
	80h
	3101h... 3102h
	02h

	BAUD
	2
	Скорость передачи
	0180h
	80h
	3103h...3104h
	03h

	CRES
	1
	зарезервировано
	00h
	80h
	3105h
	04h

	NORM
	1
	Нормализация
	00h
	80h
	3106h
	05h

	LGTH
	1
	Битовая длинна данных энкодера
	18h
	80h
	3107h
	06h

	MODE
	1
	SSI режим
	1Eh
	80h
	3108h
	07h

	CRES
	3
	зарезервировано
	00h
	80h
	3109h...310Bh
	08h

	SSI_EN
	1
	SSI функция
	00h
	80h
	310Ch
	09h


|частотность|DIAG_EN
Диагностическое прерывание|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Диагностическое прерывание


00h = деактивировано (не инвертировано)

40h = активировано


· Здесь Вы активируете\деактивируете диагностическую функцию.
IDLE
Пауза

С помощью паузы, также известной как tbs (время между посылками), Вы можете обозначить период ожидания модуля, между двух последовательных значений энкодера, чтобы энкодер мог обработать эти значения.

Эти данные могут быть найдены в технической документации на энкодер.

	Диапазон значений:
	0030h = 1µs
	0300h = 16µs

	
	0060h = 2µs
	0600h = 32µs

	
	00C0h = 4µs
	0900h = 48µs

	
	0180h = 8µs
	0C00h = 64µs

	
	Другие значения недопустимы!


BAUD
Скорость передачи

В режиме “слушатель” скорость передачи не устанавливается. Здесь вводится скорость передачи. Она синхронизирует частоту таймера с подключенным энкодером.
Эти данные могут быть найдены в технической документации на энкодер.

	Диапазон значений
	0018h = 2MHz
	0060h = 500kHz

	
	0020h = 1.5MHz
	00C0h = 250kHz

	
	0030h = 1MHz
	0180h = 125kHz

	
	Другие значения недопустимы!


NORM
Нормализация

В зависимости от энкодера, с его значением передаются и дополнительные биты. Биты, прикрепленные к значению энкодера, изымаются с помощью нормализации. Нормализация значений энкодера всегда осуществляется после Грей-бинарной передачи. Дополнительную информацию об этом Вы можете найти в технической документации на энкодер.

Диапазон значений: 00h ... 0Fh = 0бит ... 15бит

LGTH
Битовая длинна данных энкодера
Здесь вводится битовая длинна данных энкодера. В зависимости от энкодера, его данные состоят из значений энкодера и прикрепленных битов. Пожалуйста, введите здесь полную длину данных.

Эти данные можно найти в технической документации на энкодер.

	Диапазон значений:
	Hex
	Bit
	Hex
	Bit
	Hex
	Bit

	
	07
	8
	10
	17
	19
	26

	
	08
	9
	11
	18
	1A
	27

	
	09
	10
	12
	19
	1B
	28

	
	0A
	11
	13
	20
	1C
	29

	
	0B
	12
	14
	21
	1D
	30

	
	0C
	13
	15
	22
	1E
	31

	
	0D
	14
	16
	23
	1F
	32

	
	0E
	15
	17
	24
	
	

	
	0F
	16
	18
	25
	
	


   


         Другие значения недопустимы!
MODE
SSI режим 

	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит 1 … 0: Режим управления

Бит 2: Направление смещения

Бит 3: Граничный временной сигнал

Бит 4: Код

Бит 7 … 5: 0  


Режим управления
В режиме управления “слушатель” модуль служит для обеспечения канала передачи данных между SSI мастером и SSI энкодером. В этом случае модуль получает временную метку мастера и поток данных SSI энкодера.

В режиме управления “мастер” модуль генерирует временную метку для энкодера и получает его поток данных.

Возможные значения: 
01b = Режим слушатель





10b = Режим мастер
Направление смещения
Задайте направление данных энкодера. Дополнительную информацию об этом Вы можете найти в технической документации на энкодер. Обычно SSI энкодер по умолчанию использует MSB.  

Возможные значения: 
0 = LSB (первым передается младший бит)





1 = MSB (первым передается старший бит)
Граничный временной сигнал
Здесь устанавливается тип реакции энкодера на граничный временной сигнал отправленных данных. Эту информацию Вы можете найти в технической документации на энкодер. Обычно SSI энкодер по умолчанию реагирует на нарушение переднего фронта временного сигнала.

Возможные значения:
0 = переход 1-0





1 = переход 0-1

Код
При “бинарном коде” полученные энкодерные данные не рассматриваются. При “коде Грея” полученные энкодерные данные конвертируются в бинарные значения. Код Грея отличается от бинарного кода. Принцип кода Грея заключается в том, что два соседних числа кода отличаются ровно одним битом. Использование этого кода позволяет легко выявлять ошибки передачи. Дополнительную информацию об этом Вы можете найти в технической документации на энкодер.
Возможные значения:
0 = бинарный код





1 = код Грея


SSI_EN
SSI функция
При активации SSI функции при старте модуль посылает временной сигнал и начинает исчислять энкодерные значения. 
В режиме “слушатель” при старте модуль начинает исчислять энкодерные значения.

Возможные значения:
0 = активировано





1 = деактивировано
Режимы управления
Краткий обзор
Модуль 050-1BS00 - это SSI интерфейсный модуль для прямого подключения к SSI энкодеру. С помощью параметризации модуль может быть адаптирован к соответствующему SSI энкодеру. Здесь можно активировать прерывания, которые будут активироваться при достижении значения сравнения или граничного значения. Модуль имеет следующие режимы управления:

Режим "мастер"
В режиме управления "мастер", модуль имеет прямое подключение к SSI энкодеру. В этом случае SSI энкодер питается по SSI интерфейсу.
При получении данных с модуля генерируется временной сигнал и поток данных сохраняется в образе процесса.
[image: image4]
Режим "слушатель"
В режиме управления "слушатель", модуль пассивно подключен между SSI энкодером и модулем, который является мастером. В этом режиме управления SSI энкодер питается от мастера. Во время работы, модуль "слушает" SSI телеграммы и сохраняет полученный поток данных в образе процесса.

Даже в этом режиме управления, с помощью параметризации модуль необходимо адаптировать к энкодеру. Параметр скорость передачи данных не рассматривается.

[image: image5]



Диагностика и прерывания|перерыв|
Краткий обзор

С помощью параметризации Вы можете активировать диагностическое прерывание|перерыв| для модуля.

Диагностическое прерывание модуля служит для получения диагностических данных.

Как только причина для активации диагностического прерывания больше не присутствует, будет сгенерировано исходящее диагностическое прерывание.
Все события, происходящие между приемом и отправкой диагностического прерывания, будут потеряны. 
В пределах этого времени индикатор MF модуля светится.
	Событие


	Процессные прерывания
	Диагностические прерывания
	параметризация

	Отсутствие напряжения питания энкодера*
	-
	X
	X


* Модуль может отправить диагностическое прерывание, только если на момент потери питания диагностическое прерывание уже было активировано. Если питание пропало при инициализации модуля, диагностическое прерывание не посылается!
Диагностические данные

DS = Сохранение активно|заставила| через CPU, Profibus| и ProfiNET|. Доступ происходит с DS 01h|. Дополнительно, первые 4 байта могут быть доступны с DS 00h|.

IX| =  Индекс для доступа через CANopen|. Доступ происходит с IX| 2F01h|. Дополнительно, первые 4 байта могут быть доступны с IX| 2F00h|.

SX| = Подиндекс для доступа через EtherCAT|.

	Имя
	Байты
	Функция
	По умолчанию
	DS
	IX
	SX

	ERR_A
	1
	Диагностика
	00h
	01h
	2F01h
	02h

	MODTYP
	1
	Информация модуля
	18h
	
	
	03h

	ERR_C
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	04h

	ERR_D
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	05h

	CHTYP
	1
	Тип канала
	76h
	
	
	06h

	NUMBIT


	1
	Количество диагностических битов на канал
	08h
	
	
	07h

	NUMCH
	1
	Количество каналов модуля
	01h
	
	
	08h

	CHERR
	1
	зарезервировано
	00h
	
	
	09h

	CH0ERR…CH7ERR
	7
	зарезервировано
	00h
	
	
	0Ah ... 11h

	DIAG_US
	4
	µs тикер
	00h
	
	
	12h


ERR_A
Диагностика|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 0: появление ошибки в модуле

Бит|укусил| 1: появление внутренней ошибки

Бит|укусил| 2: появление внешней ошибки

Бит|укусил| 3: появление ошибки канала
Бит|укусил| 4: появление при потере питания энкодера|выпуске|
Бит 7 ... 5: зарезервировано


MODTYP
Модульная информация|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 3 ... 0: Класс модуля


1000b:  Функциональность модуля

Бит|укусил| 4: появление |заставьте|информации канала

Бит 7 ... 5: зарезервировано


ERR_C/D
зарезервировано|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


CHTYP
Тип канала|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Бит|укусил| 6 ... 0: Тип канала 


76h: Счетный|противоположный| модуль

Бит 7: зарезервировано


|бит|NUMBIT  Диагностические биты|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество диагностических битов на канал (здесь 00h)


NUMCH
Каналы|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	Количество каналов модуля (здесь 01h)


CHERR
зарезервировано|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


CH0ERR ...
CH7ERR
зарезервировано
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0
	зарезервировано


|маятник|DIAG_US
µs тикер|
	Байт
	Бит 7 ... 0

	0 ... 3
	Значение µs тикера в момент диагностики
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